ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*"КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"*

Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 36-48-17, факс: (384-2) 36-47-19,  
e-mail: kenk@mailkenk.ru, ОКПО 95376274, ОГРН 1064205113136, ИНН/КПП 4205109750/424950001

№ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директору управляющей

компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об установке общедомовых

приборов учета электрической энергии

В соответствии с требованиями Федерального закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности …» (статья 13), филиал «Энергосеть» будет осуществлять действия по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электрической энергии в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно списку адресов, указанных в приложении 1 и обслуживаемых управляющей компанией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в связи с чем, ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» сообщает следующие технические условия:

1. Учет активной электроэнергии выполнить на границе раздела электрических сетей 0,4 кВ с сетевой организацией филиал «Энергосеть».
2. Предусмотреть установку электронного счетчика активной электроэнергии не ниже класса точности 1,0. Класс точности измерительных трансформаторов должен быть не ниже 0,5 (Постановление Правительства РФ №442 от 04.05.2012, пункт 138).
3. Установку и подключение прибора расчетного учета электрической энергии выполнить в соответствии с ПУЭ (глава 7.1).
4. Для допуска в эксплуатацию и опломбировки установленных приборов учета вызвать не позднее 1 месяца с момента установки приборов учета представителя филиала «Энергосеть», а также представителя гарантирующего поставщика, с которым заключен договор энергоснабжения.

Приложение 1 – Список адресов многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета э/э.

Директор филиала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_