## 2021 2 кв.
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с апреля по июнь 2021г., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Противоаварийные мероприятия | Причина отключения
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 7 ТП | Гортоп, УПК, ИК-37 (гостиница, склады, комната свиданий, питомник), школа №3, АЗС (газпром), 10 юр/лиц, 619 ч/сектор. | 2021-04-01 | 15:39 | 16:53 | 1:14 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения. Надлом шлейфа ф."С" подвижного контакта на ЛР(РЛНД) №46 перед ТП-9.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-11 (10 кВ) | 2 ТП | 20 ч/с, 14 мкд 2 эт - 268 кв, Котельная (есть резерв), насосная (есть резерв), АТС, 2 юр/лица | 2021-04-01 | 16:30 | 17:19 | 0:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-370 до ТП-372 персоналом "Россети Сибирь" при проведении несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-1) | 9 ТП | Дом творчества, 2 дет/сада, школа, Узел связи, 2 поликлиники, Администрация поселка, Техникум, Общежитие, Полиция, Прокуратура, ПНС, 32 ком. дома (13 5эт. 803 кв, 14 2эт. 176 кв, 5 3эт. 134 кв.) - 1113 кв., 37 юр/лиц | 2021-04-02 | 10:20 | 10:46 | 0:26 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗМН Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") отпайка от оп. №62/5 ("КЭнК") от ПСС-Б1 ("КЭнК") | СТП-Б-3 | 1 ТП | пос. Большевик 60 ч/сект, 4 юр/лица | 2021-04-02 | 22:30 | 22:46 | 0:16 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Искрение (горение) на контакте ф."А" ЛР(РЛК)-6 кВ на СТП-Б-3.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ФГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-9) | 10 ТП | Дет/сад, 2 школы, школа-интернат (+ котельная), ДДТ, 2 пол-ки, кожно-венерич. диспансер, 2 котельные, 30 юр/лиц, 134 ч/сект, 41 мкд (1-1 эт.-25 кв., 27- 2эт.-486 кв, 8- 3 эт.-204 кв, 4- 4 эт.-160 кв) - 875 кв | 2021-04-02 | 23:35 | 23:35 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 1 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | Насосная (резерв), 2 юр/лица, 175 ч/сект., 2-3 эт. мкд - 72 кв. | 2021-04-02 | 23:35 | 23:40 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 1 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 6 ТП | Дет/сад (+ котельная), школа (+ котельная), отд. связи, 15 юр/лиц, 591 ч/сектора, 1-2 эт. мкд - 7 кв. | 2021-04-02 | 23:35 | 23:40 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 1 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | Котельные - 5шт, МКД 10шт-336кв (централизованное отопление), ФНС, Д/С-1, Насосная Станция,Скважины 4шт, ч/сектор 164 шт.(печное отопление) 27 юр/лиц | 2021-04-03 | 23:43 | 26:48 | 3:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-33-П (6 кВ) | 5 ТП | 308 ч/с, 4 комм.дома (2эт.-56кв), Школа, Д/сад, 6 юр.лиц,спорткомплекс | 2021-04-04 | 15:04 | 16:42 | 1:38 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение на абонентской ТП-531 ИП Курдюмов С.С
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сухаринка" ("КЭнК") ф.6-2-Т ( 6 кВ) | ТП-327 | 1 ТП | ОДС-2 База отдыха "Голубое озеро" (3 гостиничных дома) поселок Самара 6 домов ч/сектора | 2021-04-04 | 17:47 | 18:30 | 0:43 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Вывод в ремонт ТП-327 для очистки кровли от снега и протяжки болтовых соединений на предохранительной раме.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-13-ГРЭ (6 кВ) | 16 ТП | ОДС-1 Котельная, 3 насосные, 1 МКД - 38 кв, 452 ч/сект, 16 юр/лиц, автовокзал, детский приют | 2021-04-05 | 8:49 | 11:08 | 2:19 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой абонентской КЛ-6 кВ на оп. №30, ввод в ТП-"Очистные сооружения" (абонентское).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Аэропорт (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 Котельная аэропорта, насосная (есть резерв), очистные (есть резерв), 147 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-04-05 | 10:43 | 11:06 | 0:23 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Отключено для безопасного проведения работ. Отключение абонентсткой КЛ-6 кВ на оп. №30 ф.6-13-ГРЭ ввод в ТП-"Очистные сооружения" (абонентское).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-СГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-7) | 4 ТП | Насосная (есть резерв), СТ "Шахтер-1" (8 домов - проживание в летнее время), 5 юр/лиц | 2021-04-05 | 12:55 | 17:00 | 4:05 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ на оп. №41/6, ввод в ТП-227.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-ФГ (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-9) | 14 ТП | Отд. связи, 2 котельных, насосная, 12 юр/лиц, 543 ч/сект, 9 МКД (5-2эт. - 56 кв., 1-3эт. - 36 кв., 2-5эт. - 160 кв., 1-4эт. - 41 кв.) - 293 кв | 2021-04-05 | 14:47 | 14:50 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 2 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Авар. откл 2 с.ш. 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | Дет/сад, муз. школа, ДК, котельная, 3 юр/лиц, 116 ч/сект, насосная, 5 МКД ( 1-1 эт.-11 кв., 3-2 эт. - 32 кв., 1-3эт. - 24 кв.) - 67 кв | 2021-04-05 | 14:47 | 14:50 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 2 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Авар. откл 2 с.ш. 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 5 юр/лиц, 93 ч/сектора | 2021-04-05 | 14:47 | 14:50 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 2 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Авар. откл 2 с.ш. 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | Насосная (резерв), 2 юр/лица, 175 ч/сект. | 2021-04-05 | 19:05 | 19:19 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Отключено для безопасного проведения работ ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Подключение восстановленной КЛ-35 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 6 ТП | Дет/сад (+ котельная), школа (+ котельная), отд. связи, 15 юр/лиц, 591 ч/сектора, 1-2 эт. мкд - 7 кв. | 2021-04-05 | 19:05 | 19:19 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Отключено для безопасного проведения работ ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Подключение восстановленной КЛ-35 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 5 юр/лиц, 93 ч/сектора | 2021-04-05 | 19:05 | 19:19 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Отключено для безопасного проведения работ ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Подключение восстановленной КЛ-35 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-В5 (6 кВ) | 4 ТП | Скважина (рез), 2 дома отдыха | 2021-04-06 | 14:57 | 15:19 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-3 | 7 ТП | 224 ч/сект, 7 ю/лиц, 97 дач/уч | 2021-04-06 | 15:29 | 16:42 | 1:13 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Падение дерева на потребительской отпайке в сторону ТП-119 (ФГБУ заповедник "Кузнецкий Алатау").
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР №62/1 ("КЭнК") | 9 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("Рос-сети Сибирь") | СНТ-"Малиновая горка", СНТ-"Рябинка" (всего 393 дачных дома - 60 домов с постоянным проживанием), 2 вышки связи, ТП-96: 1 мкд - 8 кв., ТП-32: ВНС Сигнальная | 2021-04-06 | 21:41 | 0:30 | 554:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Отключено для устранения повреждения Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.27-188 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | ТП-191: МБЛПУ "Городская Клиническая Больница №2" (Больница, Базовая станция, Спиральная Компьютерная Томография) ТП-188: 1 мкд - 33 кв. ТП-189: д/сад №158 ТП-190: 1 мкд - 70 кв. | 2021-04-06 | 21:28 | 22:33 | 1:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-190 до ТП-191 в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-27 (10 кВ) | 7 ТП | 10 мкд 2эт - 180 кв, Котельная (есть резерв), насосная (есть резерв), 10 юр/лиц | 2021-04-07 | 12:37 | 13:09 | 0:32 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение одной из двух КЛ-10 кВ от ТП-370 до ТП-371 персоналом сторонней организации, производившей не согласованные земляные работы (бурение).
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 10 ТП | п. М-Лог Школа (+котельная), пож. депо (котельная), 16 юр/лиц, 485 ч/сект. | 2021-04-07 | 15:15 | 15:22 | 0:07 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Фидер отключён для вывода участка линии (от ЛР-2) с наличием повреждения в ремонт.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от ЛР-2 | 4 ТП | п. М-Лог 231 дом ч/сектора, 6 юр/лиц. | 2021-04-07 | 15:15 | 16:18 | 1:03 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №38
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 6 ТП | п. М-Лог Школа (+котельная), пож. депо (котельная), 10 юр/лиц, 254 ч/сект. | 2021-04-07 | 16:14 | 16:18 | 0:04 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Фидер отключали для включения ЛР-2 (ввод в работу участка ВЛ, после устранения повреждения).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.13 (6 кВ) | 9 ТП | "Прокопьевский психоневрологический интернат", котельная "Тепломир" (пос.Б.Керлегеш); юр.лица, 620 ч/сектора, 2 коммунальных дома (16 кв. центральное отопление) | 2021-04-07 | 19:17 | 19:23 | 0:06 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Фидер отключён для вывода участка линии, ЛР на потребительскую ТП №551 "Солнечный" с наличием повреждения.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Н (6 кВ) от ВВ в ТП-755 | 6 ТП | 411 домов частного сектора (печное отопление), юр/лица. | 2021-04-07 | 23:00 | 26:24 | 3:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для восстановления поврежденной легковым автомобилем опоры 6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-4-ВО (6 кВ) от ПСС №9 | 2 ТП | ОДС-2 Насосная, мед. пункт, 1 юр/лицо, 44 ч/с (33 д ч/с, 11 дач), 1 гараж, | 2021-04-08 | 16:48 | 17:28 | 0:40 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Отгорание провода по ф.«А» в наконечнике на ПСС-9.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ТПС-35/10 кВ "Абагуровская" ("РЖД") | ф.5-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | СНТ-Озерки: 198 дома (30 домов круглосуточного проживания) | 2021-04-09 | 7:24 | 11:44 | 4:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ после появления "земли" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) | 23 ТП | 8 ТП КЭнК, 15 потреб.: 4 АЗС, 2 гаражных кооператива, 48 юр/лиц, котельная, КНС №108, освещение дороги | 2021-04-09 | 15:25 | 17:17 | 1:52 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ ф.43 с одновременным отключением ЯКНО-2 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-С (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-1) | 31 ТП | 4 АЗС, 2 гаражных кооператива, 93 юр/лиц, котельная, КНС №108, освещение дороги | 2021-04-09 | 17:10 | 17:17 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Повреждения на отходящем от 2 с.ш. 6 кВ ПС-"Северная" ф.6-20-Г ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ТП-14 "Бойлерная" (МУП "ЖКУ") | ф."Водозаборные сооружения" (6 кВ) | 5 ТП | Насосная 2-го подъема, пожарная часть, 5 скважин. | 2021-04-09 | 17:10 | 18:55 | 1:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв пластины гибкой шины по фазе на ЛР(ЛРК) №24 с последующим касанием траверсы.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") ЦРП-23 ("Россети Сибирь") ф.6-15-ТП-22 ("Россети Сибирь") | ТП-22 (6 кВ) | 1 ТП | 5-я городская больница. | 2021-04-09 | 23:15 | 24:25 | 1:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра ЦРП-23 при аварийном отключении ф.6-7-РП-23 на ПС-35/6 Куйбышевская. Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-04-10 | 4:45 | 6:39 | 1:54 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ. Повреждение в сетях потребителя разрез Кайчакский
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") РП-18 ("КЭнК") | ф.6-14-Ц (6 кВ) (ввод 2 секции в РП-18) | 9 ТП | 2 котельные ТЭР № 22,23; травмбольница; насосная; травмпункт; 2 дет.сада № 3; 28; 117 дома частного сектора (печное отоплени); 19 коммунальных домов (660 кв. центральное отопление); юр.лица; гаражи. | 2021-04-10 | 18:01 | 18:01 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Отключение 1 секции 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-7-Т (6 кВ) | 10 ТП | 1 котельная ТЭР № 28; 1146 домов частного сектора (печное отопление); 12 коммунальных домов (257 кв. центральное отопление); 23 юр.лиц | 2021-04-10 | 18:01 | 18:32 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1 секции ПС-6/6 кВ №4 Отключение 1 секции 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Прокопьевская (Россети Сибирь)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.9 (6 кВ) | 2 ТП | 165 ч/сектора | 2021-04-10 | 18:01 | 18:32 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1 секции ПС-6/6 кВ №4 Отключение 1 секции 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Прокопьевская (Россети Сибирь)
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") до СП-2 | 2 ТП | Котельная, 2 скважины, 3 мкд - 33 кв, 93 ч/сектора, 6 юр/лиц. | 2021-04-11 | 4:57 | 6:28 | 1:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 25 ТП | Юр.лица; 322 дома частного сектора (печное отопление); 6 гаражей | 2021-04-11 | 17:33 | 18:31 | 0:58 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Эл.пробой потребительской КЛ-6 кВ на потребительское ТП-976 (РТТЗ).
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 (6 кВ) | 12 ТП | Котельная №8, 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора. | 2021-04-12 | 17:38 | 17:45 | 0:07 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях потребителя «ЮГПАП КО» в ТП-85.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №13" ("Россети Сибирь") ф.6-36-Г (6 кВ) | ТП-16 (Т-1) | 1 ТП | 2 МКД (42 квартиры), котельная №10 (есть резерв), скорая помощь., 1 юр/лицо. | 2021-04-12 | 22:51 | 23:24 | 0:33 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Не полнофазный режим. Сгорание плавких вставок в патронах ПТ (80 А) фазы "В" и "С" предохранителя ПКТ-6 кВ на Т-1 (400 кВа) в ТП-16.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П (10 кВ) до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | 21 ТП | 5 Д/С, 2 школы, Администрация, АТС (резерв), РДК, РОВД, МЧС, ЦРБ (есть резерв), ФНС (есть резерв), Насосная станция, Котельная интерната, 53 юр/лиц, МКД 74 шт-1276кв (централизованное отопление), 187 частный сектор (печное отопление) | 2021-04-13 | 3:56 | 4:46 | 0:50 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: мокрый снег, дождь. Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-С (10 кВ) от ВВ в ТП-6 | 6 ТП | 640 домов ч/с, 15 юр/лиц, скважина, 3 котельные, баня, 2 общежития-30комн., етский лагерь "Олимпиец", водонапорная башня, инфекционное отделение ЦРБ. | 2021-04-13 | 5:35 | 5:50 | 0:15 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: мокрый снег, дождь. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от ЯКНО-3 | 31 ТП | 5 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 57 юр/лиц, 835 ч/сект, 21 мкд (6 - 3 эт 230 кв;15 -2 эт 240 кв.) - 500 кв., 33 гаража | 2021-04-13 | 7:25 | 8:24 | 0:59 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Разрушение предохранителя 10 кВ ф."С" в ТП-К-77.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") РП-7 ("КЭнК") | ф.712 (6 кВ) | 3 ТП | 60 ч/сектора, 3-3 эт. МКД - 50 кв., 33 гаража | 2021-04-13 | 8:53 | 9:24 | 0:31 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора ф."А" в ТП-381.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 (КЭнК) | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 18 ТП | 41 юр/лицо | 2021-04-13 | 10:50 | 11:40 | 0:50 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Разрушение штыревого изолятора одной фазы с последующим касанием провода крюка на отпаечной опоре перед ТП-358 "ОАО Автодор" (отпайка и ТП абонентские).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») ф.6-7-Т (6 кВ) | ТП-213 | 1ТП | Котельная ТЭР №28, 4 МКД - 65 кв., 91 ч/сект, 4 юр/лица | 2021-04-13 | 21:52 | 22:38 | 0:46 | Ремонт КЛ | Перегорание 3-х ПК-6 кВ (50 А) на ТП-213. Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ в ТП-213 яч. №3 ввод на трансформатор №1.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тепличная" ("Россети Сибирь") ф.10-27-П (10 кВ). ("Россети Сибирь") | СТП-702П | 1 ТП | Вышка завязи Мегафон | 2021-04-13 | 22:20 | 25:12 | 2:52 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Эл.пробой изоляторов на предохранительной раме СТП-702П
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 4 ТП | 10 мкд - 968 кв.; юр.лица; гаражи | 2021-04-14 | 4:17 | 4:44 | 0:27 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-729 яч.№ до РП-9 яч.№16.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1331 ч/сект, 38 МКД (25-2эт.-282 кв, 4-3эт.-105 кв, 2-1эт.-8 кв, 7-5эт.-391 кв.) - 786 кв. | 2021-04-14 | 11:51 | 11:53 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ново-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 18 ч/сектора | 2021-04-14 | 18:04 | 19:42 | 1:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Неполнофазныый режим Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-13-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-1) | 16 ТП | 828ж/д ч/с, 52 мкд (44- 2эт- 592кв, 8- 5эт- 427кв)- 1019кв, Больница, роддом, Школа, 3 д/сада, гидроузел, Энергосеть, + 108 юр. Лица | 2021-04-15 | 14:43 | 15:32 | 0:49 | Осмотр оборудования | Отключение от ДЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 23 ТП | 657 ч/сект, 22 юр/лиц, школа, ДК, нефтебаза, скважина, 3 АЗС | 2021-04-16 | 0:49 | 0:49 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) от ЯКНО-2 | 16 ТП | 148 ч/сект, 10 юр/лиц, школа, ДК, нефтебаза, скважина, 3 АЗС | 2021-04-16 | 0:49 | 1:20 | 0:31 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты на оп. №179 одной из двух КЛ-10 кВ от оп. №178 до оп. №179.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-9-Д (6 кВ) | 9 ТП | Котельная, муз школа, КНС, горбольница №1 ввод №1, детская больница ввод №1, 34 юр лицо, 249 ч/сектор, 313 комм кв . | 2021-04-16 | 9:12 | 9:12 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-2 | 10 ТП | СНТ Вишневый Сад, Химстроивец, Астра-1, 2, Бодрость-1, 2, Синильга-1, 2, Метеор, КВВУС. (1191 дачный дом из них 4 дома постоянного проживания) | 2021-04-16 | 21:19 | 1:25 | 556:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") ф.10-6-М6 (6 кВ) | ТП-725 | 1 ТП | 3 МКД - 302 кв., дет/сад, 4 юр/лица | 2021-04-18 | 16:00 | 16:55 | 0:55 | Ремонт оборудования | Аварийнрого отключения не было. Перегорание 2-х ПК-10 кВ (80 А) в ТП-725 на Т-1. Выход из строя АВ-0,4 кВ №2 в яч.3 в ТП-725
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-36-2 (6 кВ) | 2 ТП | Гор.больница №29 (хирургическое отделение), ГНС-202А (есть резерв) | 2021-04-18 | 17:36 | 18:25 | 0:49 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв проводов ВЛ-6 кВ техникой сторонней строительной организации во 2-ом пролете от ГНС
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-4-Д (6 кВ) от реклоузера Р-16 | 6 ТП | 5 юр/лиц, 148 ч/сектор, 2 мкд - 24 кв. | 2021-04-19 | 4:00 | 4:21 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.13 (6 кВ) | 9 ТП | Интернат, котельная "Тепломир", юр/лица, 620 ч/сектора, 2 мкд - 16 кв. | 2021-04-19 | 4:27 | 4:32 | 0:05 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Фидер отключён для вывода участка линии, ЛР на потребительскую ТП-551 "Солнечный" с наличием повреждения.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от Реклоузера №24 | 5 ТП | ВНС, ДК, вышка связи, 1 ю/лицо, 279 ч/сект | 2021-04-19 | 5:32 | 6:49 | 1:17 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты КЛ-6 кВ на оп. ВЛ-6 кВ перед ТП-203.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) | 26 ТП | 2978 ч/сект (дома в СНТ) | 2021-04-19 | 7:05 | 15:50 | 8:45 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-А (10 кВ) (Ввод ЦРП-10 кВ) | 3 ТП (КЭнК) 3 (потребит.) | ПАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2021-04-19 | 7:55 | 8:48 | 0:53 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-4-Д (6 кВ) от реклоузера Р-16 | 6 ТП | 5 юр/лиц, 148 ч/сектор, 2 мкд - 24 кв. | 2021-04-19 | 8:25 | 8:53 | 0:28 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой ОПН-6 кВ фазы "А" на оп. №56.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-24 (10 кВ) | 10 ТП | Котельная №1,№10, ЦРБ, Род дом, Д/с Сказка, Школа искуств, 53 юр/лиц, 29 ч/сектора(печное отопление), Многоквартирные жилые дома 30 (1089 кв.) (централизованное отопление) .59 гаражей. | 2021-04-19 | 8:22 | 8:46 | 0:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Меж. фаз. замыкание на ВЛ-10 кВ металл. проф. листом сорванным порывом ветра с крыши жилого дома, без повреждения на ВЛ.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | Резервное питание котельной | 2021-04-19 | 8:40 | 9:03 | 0:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от ТО. Падение дерева на ВЛ-6 кВ ф.15. Повреждение в сетях ОАО "РУСАЛ-Ачинск".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.6 (6 кВ) от ТП №1 | 3 ТП | Школа, Дворец культуры, Белогорская амбулатория, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", МУП ЖКУ "Белогорск", УК "Белогорск", 3 ИП, 3 МКД (274 кв.), 2 гаражных кооператива, 1-СОО; 1- ТСНП. | 2021-04-19 | 10:05 | 14:44 | 4:39 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: порывистый ветер. Сгорание плавких вставок в патронах ПТ-6 кВ (160 А) в яч.2 ввод №1 ф.6 в ТП №1. Излом верхней части деревянной опоры №28/7 с креплением подвесного изолятора 6 кВ фазы «В» с последующим меж. фазным замыканием.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 9 ТП | Д/сад, АБК карьера, ОАО "Сибпромтранс, 6 гаражных кооперати вов, администрация, РТРС,почта,участко- вый пункт полиции, сбербанк,ростелеком, УК"уют", церковь, 14 домов ч/с-26кв, 25 МКД - 1016 кв, 22 ИП. | 2021-04-19 | 13:30 | 14:44 | 1:14 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, ф.20 отключён для монтажа воздушной перемычки между ВЛ-6 кВ ф.20 и ф.6 для последующей подачи напряжения на ф.6.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.Восточный-1 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-1-КВ) | 6 ТП | 17 МКД (15-9 эт. - 947 кв., 1-1эт. - 18 кв., 1-5 эт. - 62 кв.) - 1027 кв. | 2021-04-19 | 12:54 | 12:54 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-1-КВ. Отгорание СИП фазы «В» и «С» в месте соединения к наконечникам ЛР-10 кВ (РЛКв), повреждение контактов на ЛР-10 кВ (РЛКв) на опоре №1 от ПС.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-ПЯ (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. 10 кВ РП-2-КВ) | 9 ТП | Котельная, СИЗО-4, ГМЗ, 1 юр/лицо, 15 ч/сектр, МКД (7-9 эт.-608 кв., 2-5 эт.-90кв.)-698 кв. | 2021-04-19 | 12:54 | 12:54 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийное отключение 1 с.ш. 6 кВ на ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) до ЯКНО-1 | 3 ТП | 28 ч/сектора, 2 юр/лица. | 2021-04-19 | 14:44 | 17:05 | 2:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для устранения отгорания шлейфов ВЛ-10 кВ на ТП-73
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-6-А (10 кВ) до КРУН-1 | 7 ТП (потребит.) | 5 юр/лиц, 7 СНТ: (СТ Энергия +, СТ Родничок, СТ Электрон, СТ Медик, СТ Жилищник) | 2021-04-19 | 18:07 | 22:23 | 4:16 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 7 ТП | Гортоп, УПК, ИК-37 (гостиница, склады, комната свиданий, питомник), школа №3, АЗС (газпром), 10 юр/лиц, 619 ч/сектор. | 2021-04-21 | 9:13 | 9:13 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 4 ТП (КЭнК) 7 ТП (потреб.) | Столовая, дробильное оборудование, насосная | 2021-04-21 | 13:20 | 15:09 | 1:49 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ ЯКНО-2 и ЯКНО-5 Обрыв провода ф."В" ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №89/1 и 89/2.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-5 | 2 ТП (КЭнК) 5 ТП (потреб.) | Дробильное оборудование | 2021-04-21 | 16:35 | 18:24 | 1:49 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для устранения обрыва провода ф."В" ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №89/1 и 89/2.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.18-46 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП (КЭнК) 4 (ГЭС) | 1 юрлицо, АТС (резерв), МБДОУ "Детский сад №48" | 2021-04-21 | 21:55 | 22:28 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сети ООО "ГЭС"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | Резервное питание котельной | 2021-04-22 | 14:46 | 14:54 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") (По предварительной информации отключалась ВЛ-110-С79)
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 12 ТП | Д/сад, 8 гаражных кооперативов, администрация, РТРС, почта, пункт полиции, сбербанк, церковь, 27 ч/сект, 31 мкд - 1290 кв, школа, амбулатория, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", АТС, ДК, 31 юр/лицо | 2021-04-22 | 14:46 | 14:54 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") (По предварительной информации отключалась ВЛ-110-С79)
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.25 (6 кВ) | 1 ТП | "Биофильтра", "Очистные сооружения" | 2021-04-22 | 14:46 | 14:54 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") (По предварительной информации отключалась ВЛ-110-С79)
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) | 7 ТП | Котельная, 2 скважина, школа №2, МЧС, 8 юр/лиц, 512 ч/сектора. | 2021-04-22 | 17:16 | 17:30 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД") Отключение 1-ой секции 10 кВ на ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД")
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) | 17 ТП | Котельная, Админ. Ижморского гор. поселения, ДЮШС, 2 скважины, 24 юр/лица, 468 ч/сектора, 1 3-эт. мкд - 33 кв., 2 вышки связи | 2021-04-22 | 17:16 | 17:30 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД") Отключение 1-ой секции 10 кВ на ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-109 | 15 ТП | 31 коммунальный дом (686 кв.); пожарная часть № 1; поликлиника; Ж.Д.больница; дет.сад №3; школа № 4; насосная; скорая помощь; 412 домов частного сектора; 54 юр.лица, котельная ТЭР № 25 (резерв); котельная ТЭР № 22; котельная ГТХ № 24; 28 гаражей. | 2021-04-23 | 10:04 | 10:09 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-109 | 15 ТП | 31 коммунальный дом (686 кв.); пожарная часть № 1; поликлиника; Ж.Д.больница; дет.сад №3; школа № 4; насосная; скорая помощь; 412 домов частного сектора; 54 юр.лица, котельная ТЭР № 25 (резерв); котельная ТЭР № 22; котельная ГТХ № 24; 28 гаражей. | 2021-04-23 | 10:14 | 10:19 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-СГ (6 кВ) от реклоузера R-1 | 7 ТП | 4 юр/лица, 405 ч/сектора | 2021-04-25 | 13:57 | 14:07 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭНК") ф.РП-8-9 (6 кВ) | ТП-587 | 1 ТП | 17 мкд ( 3эт- 502кв), 29 юр. Лиц (РКЦ, библиотек, 3-и стамотологии, почта, магазины, парикмахерские, фотосалон) | 2021-04-25 | 19:56 | 22:59 | 3:03 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Выход из строя трансформатора в ТП-587 (400 кВА), 1981 г.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 4 ТП (КЭнК) 7 ТП (потреб.) | Столовая, дробильное оборудование, насосная | 2021-04-26 | 13:10 | 15:00 | 1:50 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") | ф.6-4 "Склад ВВ" | 2 ТП | ОДС-3 Склад ВВ, гостиница | 2021-04-26 | 13:27 | 14:45 | 1:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Пробой концевой кабельной муфты на потребительской отпайке оп.№5-2 (АО "Евразруда")
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 24 ТП | 657 ч/сект, 22 юр/лиц, школа, ДК, нефтебаза, скважина, 3 АЗС | 2021-04-27 | 1:06 | 1:13 | 0:07 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для определения места повреждения. Эл.пробой одной из двух КЛ-10 кВ от оп. №178 до оп. №179.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") ф РП-1-16 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП- 245 (Т-1) | 1 ТП | 18 юр.лиц. | 2021-04-27 | 12:33 | 12:56 | 0:23 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Эл.пробой кабельной перемычки на Т-1
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №9 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.1 (6 кВ) | 10 ТП | НФС (резерв); 771 дом частного сектора (печное отопление);1 коммунальный дом (8 кв. центральное отопление); 12 юр.лиц (в том числе котельная ГТХ №30) | 2021-04-27 | 16:42 | 17:25 | 0:43 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 17 ТП | 640 ч/с, 13 юр/лиц,ПНС ,КНС . | 2021-04-28 | 3:20 | 5:15 | 1:55 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв провода на опоре № 1/6 отпайка на ТП-298
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 17 ТП | 640 ч/с, 13 юр/лиц,ПНС ,КНС . | 2021-04-28 | 5:47 | 6:16 | 0:29 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для устранения обрыва провода на опоре № 1/6 отпайка на ТП-298
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) до ТП-283 | 7 ТП | 640 ч/с, 13 юр/лиц,ПНС ,КНС . | 2021-04-28 | 12:59 | 13:24 | 0:25 | Ремонт ВЛ | Оперативное отключение для устранения повреждения. Отгорание провода в месте соединения СИП и неизолированного провода на опоре №3 отпайки на ТП-113 выполненного стальным плашечным зажимом.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1331 ч/сект, 38 МКД (25-2эт.-282 кв, 4-3эт.-105 кв, 2-1эт.-8 кв, 7-5эт.-391 кв.) - 786 кв. | 2021-04-28 | 15:56 | 15:58 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 4 ТП | 11 МКД (346 квартир), администрация, гимназия, ПСЧ, 42 юр.лица | 2021-04-28 | 17:16 | 18:26 | 1:10 | Ремонт ВЛ | Оперативное отключение. Касание траверсы шлейфом ф."В" на оп. №26 отпайки на ТП-32
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | пАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2021-04-28 | 19:20 | 20:28 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сети "Россети Сибирь",
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) от ЯКНО- 2 | 11 ТП | КНС №2, пилорама, водобашня Иманская, Скважина ГРП, Ветстанция, гараж, лаборатория, школьная котельная,д/сад Росинка, Механический цех, магазин "Кемавтозапчать",м-н "Виктория", скважина ГРП, 457 ч/сектор, 1 МКД - 30 кв, 10 гараж/хоз.постройка. | 2021-04-28 | 20:40 | 22:25 | 1:45 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Падение дерева на ВЛ-10 кВ из-за охранной зоны ВЛ на участке в пролете между опорами № 185-186.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.10-18-2С (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10) | 3 ТП | 2 юр. лица | 2021-04-28 | 21:03 | 22:30 | 1:27 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ яч. ввода ф.10-18-2С. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ ""Беловский разрез" ("Россети Сибирь") | ф.6-40-ГШ (6 кВ) | 6 ТП | 3 5-эт. мкд - 170 кв, 26 ч/с, Котельная, Очистные, КНС, АЗС, базовая станция сот. Связи, торг.павильон | 2021-04-28 | 20:54 | 20:54 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-11"ФС" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Фильтровальная станция (ЮКЭК есть резерв), С/З-1: МБУ "Спортивно-технический комплекс (резевное питание). | 2021-04-28 | 21:32 | 22:12 | 0:40 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-4-Д (6 кВ) от реклоузера R-16 | 6 ТП | 6 юр лиц, 148 ч/сектор (печное), 24 комм кв (ценрализованное). | 2021-04-28 | 23:58 | 0:33 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.10-0-С (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-10) | 4 ТП | Котельная (резерв) ОАО "А-Энерго", ООО "Мариинскинвестгрупп", ООО Мариинский элеватор, ИП Легалова | 2021-04-29 | 11:45 | 12:06 | 0:21 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения на потребительской отходящей линии (ИП Легалов) от яч. №10.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-К (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-10 кВ) ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) ф.10-12-МК (10 кВ) (Ввод на 3 с.ш. РП-10 кВ) ф.10-7-А (10 кВ) ф.10-18-СХ (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-8-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 60 ТП | 3857 бытовых абонентов, больница, 6 школ, 4 д/сада, 20 котельных, 8 объектов водоснабжения | 2021-04-29 | 13:45 | 14:12 | 0:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающей ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ТП-231 до ТП-226 | 3 ТП | Поликлиника, 2 базовые станции, 199 ч/сект, почта, 5 юр/лиц | 2021-04-29 | 19:12 | 19:48 | 0:36 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Провис одной фазы голого провода с последующим схлёстом с фазой, выполненной СИПом в пролёте между оп. №117-118.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.13 (6 кВ) | 21 ТП | 2 котельных "Тепломир" (пос.Б.Керлегеш) ; "Прокопьевский психоневрологический интернат"; МАУ Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Юность"; оздоровительный центр "Олимпиец"; 916 домов частного сектора (печное отопление); 2 коммунальных дома (16 кв. центральное отопление) | 2021-04-30 | 2:31 | 2:57 | 0:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-Г (6 кВ) от ЯКНО-1 | 14 ТП | 711 ч/сектора | 2021-04-30 | 3:32 | 3:47 | 0:15 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-12-Г (6 кВ) | 5 ТП | 2 дет/сада, учреждение дополнительного образования, 1 мед. учреждения, администрация, АЗС, автовокзал, АТС, ОВД, 91 юр/лиц, 22 МКД - 1041 кв. | 2021-04-30 | 6:22 | 7:32 | 1:10 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-72
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 "Промузловая" (ООО "Кузбассэлектро") | ф.6-10-8 (6 кВ) | 3 ТП | Котельная, насосная станция, станция смешивания (Абонентские) | 2021-04-30 | 8:11 | 8:29 | 0:18 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ "Виктория" (858 участков), СНТ "Птицевод" (360 участков). | 2021-04-30 | 8:50 | 11:55 | 3:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-04-30 | 13:51 | 16:22 | 2:31 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ ""Беловский разрез" ("Россети Сибирь") | ф.6-40-ГШ (6 кВ) | 6 ТП | 2 мкд (2- 5эт.- 120 кв.), 23 ч/сект, котельная, очистные, АТС, 3 юр/лиц. | 2021-04-30 | 14:42 | 16:16 | 1:34 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Обрыв пластины гибкой связи на ЛР(РЛК)-46
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35-Л-5 (35 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, насосная, 1 ч/сект, 8 юр/лица | 2021-04-30 | 22:44 | 23:18 | 0:34 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 35 кВ. Оперативное отключение для определения места повреждения.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) | 35 ТП | ОДС-1 Больница, 6 школ, 2 д/сада, 6 котельные, 2 насосные, 1077 ч/сект, 38 юр/лиц, 1 МКД - 12 кв | 2021-04-30 | 22:44 | 0:32 | 553:48 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 35 кВ. Падение опоры ВЛ-35 кВ №171 в результате разлива реки.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.27-188 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | ТП-191: МБЛПУ "Городская Клиническая Больница №2" (Больница, Базовая станция, Спиральная Компьютерная Томография) ТП-188: 1 мкд - 33 кв. ТП-189: д/сад №158 ТП-190: 1 мкд - 70 кв. | 2021-05-01 | 3:23 | 4:25 | 1:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-1" (6 кВ) | 12 ТП | Тубдиспансер, городская больница, 2 дет/сада, психбольница, 55 юр/лиц, 20 МКД - 1418 кв., 768 ч/сект. | 2021-05-01 | 10:07 | 10:33 | 0:26 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя. Падение дерева (тополя) на потребительскую ВЛ-6 кВ отпайки ТП-Кир. завод на территории Кир. завода.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") ф.РП-5-10 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-199 | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2021-05-01 | 11:18 | 12:06 | 0:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Сгорание плавких вставок в ПТ-6 (80 А) трансформатора 630 кВА по трём фазам в результате меж. фазного замыкания в РУ-6 кВ через тело животного (кота).
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-12-К (6 кВ) от реклоузера Р-12. | 11 ТП | 10 юр/л, 306 домов ч/с, 1 ВНС | 2021-05-01 | 19:47 | 19:55 | 0:08 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Горение ножа в контакте ЛР-89 (РЛК).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») ф.21 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-527 | 1 ТП | 132 дома частного сектора (печное отопление) | 2021-05-02 | 2:28 | 3:05 | 0:37 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора (ШФ-10) на ЛР-6 кВ (РВ)) на МТП-527.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") | ф.Л-39-РТС (6 кВ) | 13 ТП | ДЭБЦ (+котельная), 2 д/сада, отд. связи, сейсмостанция, 42 юр/лиц, 681 ч/сект, 18 МКД (7-2 эт. - 120 кв., 9-5 эт. - 687 кв., 2-9 эт. - 126 кв.) -933 кв. | 2021-05-02 | 5:05 | 5:14 | 0:09 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора (ШС) на опоре №27
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) | 23 ТП | 8 ТП КЭнК, 15 потреб., 4 АЗС, 2 гаражных кооператива, 48 юр.лиц, котельная, КНС 108, освещение дороги | 2021-05-02 | 5:50 | 6:25 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не устанавлена
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 10 ТП | п. М-Лог Школа (+котельная), пож. депо (котельная), 16 юр/лиц, 485 ч/сект. | 2021-05-02 | 9:49 | 9:57 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | 6 котельных, 2 скважины, очистные, ЦРБ, пол-ка, школа-интернат, д/сад, ДК, Дом Творчества, школа, детский дом, спорткомплекс, 10 мкд - 251 кв., 559 ч/сектора, 50 юр/лица | 2021-05-03 | 13:09 | 13:09 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "п. Майский" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | ОДС-1 1 юр/лицо. | 2021-05-03 | 15:52 | 17:12 | 1:20 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Падение опоры ВЛ-6 кВ в сети потребителя Артель "Западная"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | ПАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2021-05-03 | 22:30 | 23:35 | 1:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") ф.10-4-ЖД (10 кВ) ТП-18 ("КЭнК") | ф.Водозабор (10 кВ) (ООО "Топкинский водоканал") | 4 ТП | Водозабор "Соломино" | 2021-05-04 | 5:58 | 9:40 | 3:42 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сети потребителя.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ТП-12 (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. 6 кВ ТП-22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) (есть резерв). | 2021-05-04 | 13:00 | 18:12 | 5:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-15-ТП-22 (6 кВ) (ввод на 2 с.ш. 6 кВ ТП-22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) (есть резерв). | 2021-05-04 | 13:00 | 15:45 | 2:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 2 детских оздоровительных лагеря: ДОЛ Голубь (котельная) - не работает, ОЦ Жемчужинка (котельная) (есть ДГУ), 2 юр/лица. | 2021-05-04 | 13:25 | 19:27 | 6:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-Р (10 кВ) | 7 ТП | Уличное освещение, базовая станция, мед.пункт, насосная станция, 16 ком/кв, 355 ч/сектор, 35 юр/лиц. | 2021-05-04 | 14:30 | 14:30 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя "Антарес-плюс"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) | 24 ТП | п.г.т Ижморский 2 Котельные (ЦК№2, №6), Администрация Ижморского городского поселения, МЧС, ДЮШС, 2 скважины, 32 юр/лиц, 472 ч/сект, 1 мкд - 33 кв., вышка связи, школа, 550 ч/сектора. | 2021-05-04 | 14:37 | 15:40 | 1:03 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение ОПН-10 кВ и проходных изоляторов фаз "В" и "С" на МТП 3-1 в результате межфазного перекрытия через ветку дерева.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) | 24 ТП | п.г.т Ижморский 2 Котельные (ЦК№2, №6), Администрация Ижморского городского поселения, МЧС, ДЮШС, 2 скважины, 32 юр/лиц, 472 ч/сект, 1 мкд - 33 кв., вышка связи, школа, 550 ч/сектора. | 2021-05-04 | 14:56 | 15:31 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") от оп. №62/5 ("КЭнК") | 4 ТП | пос. Большевик СНТ "Уголек" (71 дом), 220 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-05-04 | 17:40 | 18:02 | 0:22 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения схлеста проводов ВЛ-6 кВ между оп. №25 и №26.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) | 17 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-05-04 | 17:50 | 17:53 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-4-Д (6 кВ) | 13 ТП | 2 Котельные, военкомат, 2 дет/сада, школа, 19 юр/лиц, 992 ч/сектор, 224 комм/кв. | 2021-05-04 | 17:48 | 19:07 | 1:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения Обрыв пластины гибкой связи на ЛР(РЛК)-245
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Судженка" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | Школа, администрация, 2 котельные, клуб, водонапорная башня, 4 юр/лица, 158 ч/сект | 2021-05-04 | 19:27 | 20:13 | 0:46 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора ф."В" в РУ-10 кВ КТП-2С
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-65 (10 кВ) от ВВ в ТП-65 | 12 ТП | Котельная, 2 д/сада, 98 ч/сект, 27 мкд - 1934 кв., СК "Олимп", 3 гаражные площадки | 2021-05-05 | 0:56 | 1:08 | 0:12 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ПС до ТП-65
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-8-134 (10 кВ) | 4 ТП | ДДТ, банк, д/сад, 2 КНС, МБУ КЦСОН, 33 юр/лица, 18 МКД - 1196 кв., 103 индивидуальных гаража | 2021-05-05 | 11:23 | 16:20 | 4:57 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 от ТП-132 до ТП-134 Эл.пробой КЛ-10 №1 от ТП-130 до РП-5 №2
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ФГ (6 кВ) | 8 ТП | Дет/сад, ДК, котельная № 7, 8, кожно-венерич.диспансер, 12 юр/лиц, 173 ч/сект, насосная, 8 МКД ( 1-1 эт.-11 кв., 6-2 эт. - 73 кв., 1-3эт. - 24 кв.) - 108 кв, 11 гаражей | 2021-05-05 | 13:47 | 14:38 | 0:51 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ на участке от опоры 1/1 до ТП-221
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.6-15-ВГСЧ (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 1 дом к/с - 21 кв, 14 ч/с, ВГСЧ, 72 дачи, насостная станция, очистные сооружения. | 2021-05-05 | 18:43 | 21:25 | 2:42 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение в связи с появлением "земли" Механическое повреждение потребительской КЛ-6 кВ (ООО "Тепло") от опоры №6 ф.6-15-ВГСЧ до потребительской ТП-Очистные сооружения.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.6-16 "Перекачка" (6кВ) | 4 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 1дом к/с-21кв, 31 дом ч/с, ВГСЧ, 173 дачи | 2021-05-05 | 21:06 | 21:25 | 0:19 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Отключение для безопасного проведения работ на ф.6-15-ВГСЧ совместный подвес с ф. 6-16 "Перекачка
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Урожайная" ("КЭнК") | ф.10-16-М (10 кВ) ("КДВ") | 2 ТП | Мельницы КДВ | 2021-05-06 | 10:40 | 12:22 | 1:42 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя "КДВ".
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.601 (6 кВ) (ввод 1 с.ш. в РП-ЦК) | 1 ТП | Центральная котельная, мастерские НГЧ, вышка связи Теле2 | 2021-05-06 | 11:39 | 11:39 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой (видимое) каб. муфты КЛ-6 кВ на стене здания ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16 (10 кВ) от ВВ в ТП-27 | 4 ТП | 55-юр/лиц; 39-м.ж.д. (1-5этажных, 1448кв) (централизованное отопление); 107 ж.д. ч/с.(печное отопление); 3-д/с; школа искуств | 2021-05-06 | 13:35 | 13:38 | 0:03 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ на временно установленное ТП-17.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-2" (6 кВ) | 9 ТП | насосная станция (Водоканал), 2 д/сада, ДДТ, светофоры, врезка водовода №3 (Водоканал), профилакторий, ЕДДС, ГОУ СПО «КаМТ», Общежитие ГОУ СПО «КаМТ», КНС, 110 юр/лица, 34 физ лица, 113 домов ч/сектора, 26.ком/дома /1006 кв, Церковь., кофе "Тартуга» | 2021-05-06 | 14:19 | 14:46 | 0:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-Ф (6 кВ) | 16 ТП | 80 юр/лиц (психоневрологический диспансер, школа № 3, ЦТП-5, ЦТП-6, насосная станция № 7, МБУ ДО "Дом детского творчества", ПАО «Ростелеком» АТС-5, "Военкомат", ГУЗ Областной КВД), 28 к/сектора-596кв, 225 ч/сектора, 107 гаража | 2021-05-06 | 14:57 | 15:14 | 0:17 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО с наличием "земли" в сети 6 кВ. Эл.пробой каб. муфты одной из двух КЛ-6 кВ от ПС до эстакады.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-7-Карьер (6 кВ) от ЯКНО-3 | 1 ТП | СНТ "Кедр" (73 садовых участка), 1 юр/лицо, 1 гараж. | 2021-05-06 | 18:03 | 21:58 | 3:55 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, неполно фазный режим. Обрыв без касания (излом наконечника) провода ВЛ-6 кВ (А-25) фазы "В" от ЛР до ТП-АН 136.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-3 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-409 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") 3 ТП ("КЭнК") | 15 МКД - 671 кв., 17 юр/лиц, 11 ч/сект, уличное освещение | 2021-05-06 | 18:20 | 21:50 | 3:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ГЭС"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-М (6 кВ) | 7 ТП | 1 котельная ТЭР № 68 (законсервирована); школа № 54; школа интернат № 64; 3 дет.сада №1,59,95; управление судебного департамента в КО; Городская стомотологическая поликлиника №1; детская поликлиника; АТС-3; Женская консультация; 45 коммунальных домов (1942 кв. центральное отопление); юр.лица; 64 гаража | 2021-05-06 | 19:53 | 22:06 | 2:13 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО с наличием "земли" в сети 6 кВ. Эл. пробой КЛ-6 кВ от ТП-545 яч.2 до ТП-743 яч.1
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-Ф (6 кВ) | 1 ТП | 8 юр/лиц( МУП ОГО "Водоканал" ПНС ( подъем) -7, "Осинниковский КВД", производственная база, гаражи), 2 к/сектор ( 2этаж- 20кв.)( централизованного отопления), 98 ч/сектора( печное отопление), 4 гаража | 2021-05-07 | 4:55 | 5:07 | 0:12 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР-63 (опора №10) до ТП-100 в концевой муфте на опоре №10 с возгоранием концевой муфты
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-Ф (6 кВ) | 1 ТП | 8 юр/лиц( МУП ОГО "Водоканал" ПНС ( подъем) -7, "Осинниковский КВД", производственная база, гаражи), 2 к/сектор ( 2этаж- 20кв.)( централизованного отопления), 98 ч/сектора( печное отопление), 4 гаража | 2021-05-07 | 5:28 | 5:54 | 0:26 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для безопасности работ персонала МЧС по ликвидации возгорания концевой муфты на опоре №10
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от реклоузера Р-1 | 25 ТП | 1 КНС (резерв), 1 и 2 водоподъем (резерв), 1 ул.освещ., 20 юр/лиц, 18 ч/сектор; 349 дачных участка; 54 гараж/хозпостройка. | 2021-05-07 | 16:01 | 16:25 | 0:24 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было перекос по напряжению (снижение по фазе "А") на реклоузере Р-1 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.6-9-Д ("КЭнК") ТП-48 ("КЭнК") ф.6-3-Б ("КЭнК") | ТП-35 | 1 ТП | 18 юр/лиц, 55 ч/сектора | 2021-05-07 | 16:20 | 18:29 | 2:09 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Выгорание ножа ф."С" на ЛР(РЛНД)-ТП-35 по.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | яч.2 (6 кВ) | 1 ТП | Прокопьевский промышленно-экономический техникум; 6 коммунальных дома (171 кв. центральное отопление); гаражи | 2021-05-07 | 17:05 | 17:19 | 0:14 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ от РП-2 яч.2 до ТП-598 яч.4.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | СНТ "Чистые Пруды-Н" 11 дачных домов (6 круглогодичного проживания). | 2021-05-07 | 23:00 | 3:25 | 4:25 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-Алтамаш (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 Школа №37, Котельная школы №37, Администрация п. Алтамаш, Скважина холодной воды. Юр/лица 4, Вышка связи МТС, Ч/сектор-115 домов | 2021-05-08 | 0:13 | 0:13 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("Россети Сибирь") | ф.6-25-0 (6 кВ) | 6 ТП | Администрация, сбербанк, узел связи, 2 ком домов (1 3-эт. 27 кв, 1 2-эт.16 кв.) - 43 кв., 344 ч/сект, 15 юр/лиц, ЯЦРБ (резерв), 2 скважины | 2021-05-08 | 11:20 | 11:20 | 0:00 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение в связи с появлением "земли" Касание куском проволоки разрядника на оп.№48
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-30-ГЭС (6 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-08 | 13:14 | 13:14 | 0:00 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-8-ГЭС (6 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-08 | 13:14 | 13:14 | 0:00 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-12-ГЭС (6 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-08 | 13:14 | 13:14 | 0:00 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-16-ГЭС (6кВ) от ЛР-Г14 | 7 ТП | Школа-гимназия №11, КемГУ, следственный комитет, Ростелеком, нарсуд, казначейство, нотариус, детский центр здоровья, детская поликлиника, ПАТП диспетчерский пункт, рекламный щит, столовая № 6, бюро мед.-соц. экспертизы, 57 юр/лиц, 6-5 эт. МКД - 470 кв. | 2021-05-08 | 14:57 | 15:07 | 0:10 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-1 ("КЭнК") | ф.15 (6 кВ) от ЛР-Г86 | 2 ТП | котельная №11 (резерв), котельная №19 (резерв), ч/с-14 | 2021-05-08 | 16:40 | 18:34 | 1:54 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ В пролете между оп. №40 и №41 касание контура заземления стоящей рядом оп. 0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Ц (10 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-08 | 16:38 | 16:38 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Ф (10 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-08 | 16:38 | 16:38 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-К (6 кВ) от Реклоузера №7 | 11 ТП | ГУ-6А (резерв), 5 юр/лиц, 667 ч/сектор | 2021-05-08 | 20:50 | 20:57 | 0:07 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Искрение (горение) на контакте ф."В" ЛР(РЛК)-6 кВ №272 на оп. №60/1
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-К (6 кВ) от Реклоузера №7 | 11 ТП | ГУ-6А (резерв), 5 юр/лиц, 667 ч/сектор | 2021-05-08 | 21:21 | 22:46 | 1:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Искрение (горение) на контакте ф."В" ЛР(РЛК)-6 кВ №272 на оп. №60/1
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Шевелёвская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-НБ (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на отп. оп. №45/1 (ООО "КИТ") | 1 ТП | 3 базы сотовой связи (есть ДГУ) | 2021-05-09 | 0:38 | 18:50 | 18:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Обрыв провода ВЛ-10 кВ в сетях ООО "КИТ"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Благовещенская" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-Б (10 кВ) от ЛР-10 отп. на ТП-089 ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 вышка завязи Мегафон | 2021-05-09 | 6:28 | 10:53 | 4:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Срыв изолятора на приемной траверсе КТП-089
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-26 (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-838-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 2 мкд - 564 кв, 1 юр/лицо, поликлиника | 2021-05-09 | 13:20 | 15:29 | 2:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-10 "Шалым" (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-3 3 мкд - 84 кв., 86 ч/сект | 2021-05-09 | 17:31 | 17:53 | 0:22 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для выправки опоры ВЛ-6 кВ №11/14
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 1 гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2021-05-10 | 0:50 | 7:35 | 6:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | Дет/сад (+ котельная), школа (+ котельная), 18 юр/лиц, 597 ч/сектора, 1-2 эт. мкд - 7 кв., 8 гаражей | 2021-05-10 | 13:55 | 16:31 | 2:36 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение по заявке МЧС для безопасности при тушении пожара по ул. Яйская, 10
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-511-"К" (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 КНС, 11 мкд - 48 кв., 77 ч/сект, 3 юр/лица. | 2021-05-10 | 21:36 | 22:36 | 1:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-166 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | АМТС Ростелеком (есть ДГУ), АТС Сибирьтелеком (есть ДГУ) | 2021-05-11 | 4:55 | 4:55 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Сураново" ("РЖД") | ф.6 (10 кВ) | 2 ТП | Скважина №17, ЛИУ-21 (резерв), 6 юр/лиц, 97 ч/сектора | 2021-05-11 | 8:35 | 10:22 | 1:47 | Осмотр ВЛ | Отключение от З.З. Причина не устанавливлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | 2 котельные, 2 школы, 2 д/сада, насосная, ДК, 11 МКД - 122 кв, 114 ч/сектора, 12 юр/лиц. | 2021-05-11 | 11:10 | 14:25 | 3:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было, фидер отключён для выполнения не отложных работ персоналом «Россети Сибири». Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-СЯ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Скважина, 31 дом ч/сектора | 2021-05-11 | 11:34 | 11:34 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Комплексная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера Р-12 ("КЭнК") | 6 ТП | Котельная, 10 юр/лиц, 488 ч/сект, 4 мкд (3 2-эт.) - 24 кв, КНС (есть резерв). | 2021-05-11 | 17:08 | 17:43 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было, "земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.41-648-2 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ввод 1 секции ТП-669 ("КЭнК") | 1 ТП(КЭнК) 1 ТП (ГЭС) | ТП-650 (ГЭС) Школа №52 ТП-669 (КЭнК) Администрация | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.22-249 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП (ГЭС) | ТП-249 (ГЭС) Д/С №244, Д/С №44 ТП-248 (ГЭС) 1 МКД (149 кв.) ТП-247 (ГЭС) 1 МКД (149кв.) Д/С №212 | 2021-05-11 | 20:23 | 23:14 | 2:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.34-ЛБН-2 (6 кВ) | 1 ТП | Водозабор | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-РП-9-2 (6 кВ) | 1 ТП(КЭнК) 1 ТП (ГЭС) | ТП-609 (КЭнК) Ростелеком ТП-607 (ГЭС) Д/С №6 | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.19-РП-44-2 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП (ГЭС) | ТП-297 (ГЭС) ДК Крупской ТП-214 (ГЭС) Д/С №175, Д/С №208 ТП-213 Д/С №178, 1 МКД (80 кв.) | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.26-РП-36-2 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП (ГЭС) | ТП-688 (ГЭС) 1 МКД (104 кв.) ТП-615 (ГЭС) 2 МКД (92 кв.) ТП-614 (ГЭС) Д/С №11 ТП-613 (ГЭС) Д/С №233, Школа танцев, 1 МКД (128 кв.) | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.18-РП-10-2 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП (ГЭС) | ТП-666 (ГЭС) Площадь общественных мероприятий ТП-626 (ГЭС) Д/С №226 ТП-624 (ГЭС) Д/С №10 ТП-623 (ГЭС) Гаражи, Поисково-спасательная служба | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-У (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | п. Плотниково. 21 ч/сектора, КНС, 5 юр.лиц | 2021-05-11 | 20:59 | 22:18 | 1:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-7) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 11:00 | 11:00 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 12 ТП | Школа, худ.школа,ЕДДС, МБУ ОДС-О5, ГИБДД, налоговая, 30 юр/лиц, 252 ч/сект, 8 МКД ( 2-3эт., 24 кв., 4-4эт., 180 кв., 2-5эт., 160 кв.) - 364 кв | 2021-05-12 | 11:00 | 11:06 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-АВК (6 кВ) (ввод на с.ш. РП-11) | 1 РП | 9 юр/лиц | 2021-05-12 | 11:00 | 11:06 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-4) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 11:00 | 11:00 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-6) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 11:00 | 11:00 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Водовод-1, СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка (всего 300 дачных домов), ТП-96 (8 квартир) | 2021-05-12 | 11:50 | 14:25 | 2:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было, фидер отключён для выполнения не отложных работ персоналом «Россети Сибири». Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от Реклоузера №11 | 9 ТП | 56 домов ч/с, 4 ю/л, 88 дач/уч. | 2021-05-12 | 13:51 | 18:09 | 4:18 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Нарушение изоляции провода СИП в спиральной вязки по фазе «А» с последующее касанием приемной траверсы МТП-4.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") ф.10-12-ТП-171 (10 кВ) РП-8 ("КЭнК") ф.10-7-ТП-138 (10 кВ) | ТП-202 | 1 ТП | 4 юр/лиц; 4 5-эт.; (228 квартир) | 2021-05-12 | 13:20 | 16:09 | 2:49 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Отключено для определения поврежденного КЛ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-137 яч. № 4 до ТП-202 яч. № 2 при проведении не согласованных земляных работ сторонней организацией ИП Хачатурян.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-7) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 15:13 | 15:13 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 12 ТП | Школа, худ.школа,ЕДДС, МБУ ОДС-О5, ГИБДД, налоговая, 30 юр/лиц, 252 ч/сект, 8 МКД ( 2-3эт., 24 кв., 4-4эт., 180 кв., 2-5эт., 160 кв.) - 364 кв | 2021-05-12 | 15:13 | 15:21 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-АВК (6 кВ) (ввод на с.ш. РП-11) | 1 РП | 9 юр/лиц | 2021-05-12 | 15:13 | 15:21 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-4) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 15:13 | 15:13 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-6) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 15:13 | 15:13 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-АВК (6 кВ) (ввод на с.ш. РП-11) | 1 РП | 9 юр/лиц | 2021-05-12 | 16:27 | 17:49 | 1:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Не полно фазный режим. Отгорание шлейфа фазы "В" в контактном присоединении к проходному изолятору на кабельном шкафу (КШ от ПС) ф.6-13-АВК.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) | 8 ТП КЭнК, 15 потреб., | 8 ТП КЭнК, 15 потреб., 4 АЗС, 2 гаражных кооператива, 48 юр.лиц, котельная, КНС 108, освещение дороги | 2021-05-12 | 15:28 | 15:56 | 0:28 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя АО «Сибмост».
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 14 ТП | 1 АЗС, 2 гаражных кооператива, 20 юр/лиц | 2021-05-12 | 16:58 | 17:11 | 0:13 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Фидер отключён для безопасного отключения потребительского ЛР-6 кВ на ТП-17, Повреждение в сетях потребителя АО «Сибмост».
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-2 ("КЭнК") ф.6-5-"Зелёная" ("КЭнК") | ТП-125 (Т-2) | 1 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 2 МКД (168 квартир). | 2021-05-13 | 5:00 | 6:22 | 1:22 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Сгорание плавких вставок в ПТ-6 (80 А) трансформатора Т-2 (400 кВА) по трём фазам в результате меж. фазного замыкания в РУ-6 кВ через тело животного (кота).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) | 15 ТП | Гидроузел. 9 юр.л., 13 гаражей, 732 ч/с | 2021-05-13 | 23:55 | 25:14 | 1:19 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой опорного изолятора неподвижного контакта по ф."А" на ЛР-6 (РВ-6) МТП-216.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-8-ТП-128 (10 кВ) | 3 ТП | 9 юр/ лиц, ПНС (есть резерв). | 2021-05-14 | 23:16 | 0:51 | 1:35 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ ф.10-8-ТП-128 от РП-2 яч.8 до ТП-128 яч.8
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-13-ТП-72 (10 кВ) | 6 ТП | 15 5-эт домов (1777 квартир), 76 юр/лиц (128 объектов), 4 гаража, 3 дет/сада, клуб Строитель | 2021-05-14 | 23:21 | 23:49 | 0:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.РП-4-10 (10 кВ) | 3 ТП | 7 мкд (2- 2эт- 24кв, 3- 5эт- 248кв, 1-3эт-14кв) - 285 кв, ЛОВД, котельная (рез. питание), 17 юр/лиц. | 2021-05-15 | 5:00 | 5:01 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-12 (10 кВ) | 3 ТП | 20 мкд (9- 2эт- 107кв, 10- 5эт- 555кв, 1- 9эт- 54кв) - 716кв, Котельная, д/сад, филиал КемГУ, 58 юр. Лиц | 2021-05-15 | 5:00 | 5:21 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | ДНТСН "Елань" (65 с/у); СНТ Куртуковское (30 с/у); СНТ Куртуковские поляны (30 с/у); ФЛ Галуцкий 9 домов ч/с; КТП-ДСК Горняк (110 с/у); ТП-685 (без потребителей, отключена), ТП-СНТ Надежда (15 с/у), ТП-ФЛ Кудрина (5 с/у), ТП-ФЛ Александров (7 с/у) | 2021-05-15 | 7:35 | 8:30 | 0:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-21 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-61 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 4 ТП ("ГЭС") | 6 мкд - 210 кв., пол-ка №2, школа №52, СК "Новокузнецк" (есть резерв), 6 юр/лиц | 2021-05-15 | 9:45 | 10:23 | 0:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сети ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-7 ("КЭнК") | ф.6-14-Весенняя (6 кВ) | 5 ТП | ОДС-3 37 ч/сект, 2 юр/лица, ФГУИК-4, 50 дачных домов. | 2021-05-15 | 14:02 | 14:05 | 0:03 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Сгорание плавких вставок в патронах ПТ-6 кВ ф."В" трансформатора Т-1. Внутрибаковое повреждение трансформатора Т-1 (в ТП-160
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.10-18-2С (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10) | 3 ТП | 2 юр/лица | 2021-05-15 | 22:12 | 23:25 | 1:13 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ № 35,93; 1 котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет.сада; 1 школа; 2 больницы;проф.центр; ;комитет природных ресурсов; отдел полиции "Зенковский"; МУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС; 624 дома частного сектора (печное отопление); 16 комунальных домов (165 кв. центральное отопление); юр.лица | 2021-05-16 | 11:15 | 11:43 | 0:28 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.1 (6 кВ) | 11 ТП | 1 котельная ТЭР № 94; 1 котельная ГТХ № 34; ЦТП; школа; больница № 3; 3 поликлиники; АТС ; УВД; ФСБ; станция переливания крови; военкомат; шахтерская правда; зенковский отдел полиции; баня; 185 домов частного сектора (печное отопление); МБУ "ДС "Дельфин; 35 комунальных дома (1442 кв. центральное отопление); юр.лица | 2021-05-16 | 11:16 | 11:38 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ № 35,93; 1 котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет.сада; 1 школа; 2 больницы;проф.центр; ;комитет природных ресурсов; отдел полиции "Зенковский"; МУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС; 624 дома частного сектора (печное отопление); 16 комунальных домов (165 кв. центральное отопление); юр.лица | 2021-05-16 | 13:25 | 13:37 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 4 ТП | Городская больница № 3, дет. сад № 36. 4 юр. лица, 203 дома частного сектора (печное отопление) | 2021-05-16 | 14:40 | 15:23 | 0:43 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 40 ч/сект, уличное освещение | 2021-05-16 | 11:26 | 14:44 | 3:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | яч.2 В-МСВ-10 (10 кВ) (2 с.ш. РП-10) | 3 ТП | 2 юр/лица | 2021-05-16 | 11:43 | 12:20 | 0:37 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-9 "Шерегеш-4" (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-3 111 домов ч/с | 2021-05-16 | 17:38 | 17:38 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Перегорание провода СИП-3 ф."С" на опоре №18-1-1 отпайки на КТП-742 в результате наклона опоры №18-1-1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-9 "Шерегеш-4" (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-3 111 домов ч/с | 2021-05-16 | 22:23 | 1:07 | 2:44 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было, фидер отключён для устранения повреждения. Перегорание (обрыв) провода СИП-3 ф."С" на опоре №18-1-1 отпайки на КТП-742.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | ОЦ "Бунгурский"(котельная); ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 детских сада; база ОМОН, 5 домов ч/с | 2021-05-16 | 19:50 | 20:27 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2021-05-16 | 23:31 | 0:51 | 1:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Фидер отключён для устранения не полно фазного режима в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ПСС-9 | 25 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд - 36 кв., школа, АТС, котельная, поликлиника, 40 юр/лиц | 2021-05-17 | 2:01 | 2:01 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ПСС-9 | 25 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд - 36 кв., школа, АТС, котельная, поликлиника, 40 юр/лиц | 2021-05-17 | 3:00 | 3:00 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ТП-79 | 1 ТП | 60 ч/сект, 2 мкд - 34кв., поликлиника, школа, 4 ю/лица. | 2021-05-17 | 9:04 | 11:57 | 2:53 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Внутрибаковое повреждение трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-504-ЦРП-5 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-5) | 30 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. Котельная, 2 насосных, 147 ч/сект, 9 юр/лиц. С/З 2: Д/сад №10, сетевой насос горячей воды (ЮКЭК). Юр/лица 13, К/сектор 9 домов 932 кв | 2021-05-17 | 16:05 | 16:17 | 0:12 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 п. Майск Школа (котельная школы), 65 ч/сектора, 4 юр/лица. п. Талон 16 ч/сектора п. Мрас-Су Школа (котельная школы), 73 ч/сект, 4 юр/лица, 2 школы (2 котельная школ), 154 ч/сектора, 8 юр/лиц. | 2021-05-17 | 17:40 | 17:40 | 0:00 | Ремонт оборудования | Погодные условия: гроза. Отключение от ТО с успешным АПВ. Разрушение предохранителей 35 кВ по 3-м фазам. Внутрибаковое повреждение ТСН-35/04 на ПС-"Спасская".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,3/6,6 кВ "Есаульская" (ЕвразЭнергоТранс) | ф.6-112 (6 кВ) | 4 ТП | СНТ "Проходчик-2" (КТП 2шт), СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик" | 2021-05-17 | 17:06 | 18:00 | 0:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях ЕвразЭнергоТранс
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-"Алтамаш" (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 п. Алтамаш Школа, насосная, котельная, 130 ч/сект, 6 юр/лиц | 2021-05-17 | 18:00 | 18:00 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-В5 (6 кВ) | 4 ТП | Скважина (рез), 2 дома отдыха | 2021-05-18 | 5:18 | 7:20 | 2:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) от КРУН-ТО-1 | 12 ТП | СНТ Лесная поляна, Смородинка, Ромашка, Казначей, Механизатор СНТ Берёзка Всего: 1762 участков, | 2021-05-18 | 6:07 | 7:27 | 1:20 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение проходных и опорных изоляторв в РУ-10 кВ на потребительском ТП-532П.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-9-2-ой микрорайон (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-1 Д/сад (есть резерв), насосная (есть резерв), 12 МКД - 1155 кв, 17 юр/лиц. | 2021-05-18 | 13:45 | 14:25 | 0:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ от оп ВЛ-6 кВ №3/2 до ТП-43 (ввод в ТП) техникой сторонней организации при проведении несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 4 ТП (КЭнК) 7 ТП (потреб.) | Столовая, дробильное оборудование, насосная | 2021-05-18 | 14:04 | 15:52 | 1:48 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.10-14-3Ц (10 кВ) | 5 ТП | Дет поликлиника, КНС №1, База филиала, 20 юр/лиц, 678 комм/кв | 2021-05-18 | 15:42 | 17:20 | 1:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-514 до ТП-227
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.15 (6 кВ) | 11 ТП | котельная ГТХ №15 (резерв), котельная ТЭР №114, дет/сад №12, дет/сад №80, дет/сад №68, вышкасвязи, юр/лица, 654 ч/сект, 33 мкд - 530 кв., 9 бараков - 150 кв. | 2021-05-18 | 16:05 | 17:27 | 1:22 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ВЛ-6 кВ в пролётах между оп. №85 и №87 сорванной ветром крышей с частного дома по ул. С.Лазо, 4.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная); ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 детских сада; база ОМОН, 5 домов ч/с | 2021-05-18 | 19:15 | 21:11 | 1:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ф."А" и "С" на спуске к ЛР-6 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") | ф.6-2-4-А (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-5) | 13 ТП | 11 мкд - 906 кв., 317 ч/сектора, школа №30, дет/сад, ДК, почта, 16 юр/лиц, 8 физ/лиц, котельная, гидроузел, очистные. | 2021-05-18 | 17:30 | 17:45 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра: ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") Отключение 2 с.ш. 6 кВ на ПС-"Малиновская".
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-12-Ц (10 кВ) | 11 ТП | 55 МКД - 1794 кв, 55 ч/сект, 106 юр/лиц, 2 школы, д/дом, больница, инфекционное отд. (рез), роддом, взр./пол-ка (рез), д/сад, д/пол-ка (осн), 2 КНС, КНС №2 (рез) | 2021-05-19 | 6:59 | 8:00 | 1:01 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ЛР-12-Ц-4 до ТП-98
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП | 1 юр.лицо, ОЦ Звенящие Сосны, СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2021-05-19 | 8:08 | 12:21 | 4:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" ("Электросети") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ "Талдинец". 133 садовых участка | 2021-05-19 | 10:40 | 14:25 | 3:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Талдинский угольный разрез"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа, котельная школы, 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 МКД - 10 кв | 2021-05-19 | 13:38 | 15:29 | 1:51 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Эл.пробой опорного изолятора (ОФ-10) ф.«В» держателя контакта ПК-10 кВ СТП-620.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Сидоровская" ("Россети Сибирь") ф.10-21-О (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-СНТ "Топольник" | 1 ТП | СНТ "Топольник". 75 садовых участков. | 2021-05-19 | 12:25 | 15:28 | 3:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-403-ЦСМ-2 (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 4 юр/лица, 1 комм/дом барачного типа (2-х эт. 10 квартир). | 2021-05-19 | 19:01 | 19:54 | 0:53 | Повреждения в сети потребителя | Отключение МТЗ с наличием "земли" в сети 6 кВ. Повреждение на потребительской ТП-"ЦСМ".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-05-20 | 10:49 | 11:49 | 1:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Водовод-1, СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка (всего 300 дачных домов), ТП-96 (8 квартир) | 2021-05-20 | 11:56 | 18:33 | 6:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Фидер выведен в ремонт персоналом Россети Сибирь. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-05-21 | 9:35 | 11:25 | 1:50 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ж (6 кВ) ф.6-16-Ж (6 кВ) ф.6-28-Ш (6 кВ) (ООО "Распадская угольная компания") ф.6-24-Ц (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-14-Ц (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 24 ТП | 2552 человека, 12 социально значимых объектов, среди которых, 2 школы, 2 детских сада, 3 котельных, 5 объектов водоснабжения . | 2021-05-21 | 13:29 | 14:37 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ж (6 кВ) | 9 ТП | 10 юр/лиц, детский сад, КНС, очистные сооружения, 11 мкд - 645 кв., 243 ч/сект, 17 гаражей | 2021-05-21 | 17:45 | 17:53 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт 1 с.ш. на ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-Ц (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр.лицо (КНС-3 п. Тайжина) | 2021-05-21 | 16:57 | 16:57 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт 1 с.ш. на ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.23 (6 кВ) | 16 ТП | Дет/сад №88, школа №26, 6 мкд - 94 кв., 701 ч/сектора, юр.лица | 2021-05-22 | 10:48 | 13:43 | 2:55 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфов двух фаз на ЛР(РЛК)-6 кВ оп. №22 в результате межфазного пробоя изоляции через тело птицы.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.41-648-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.39-ЛБН-1 (6 кВ) | 1 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | Администрация (есть резерв), школа, 1 д/сад, насосная 2 водоподъема (есть резерв). | 2021-05-23 | 10:25 | 17:31 | 7:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-10 (ООО "Горэлектросеть") | ф.14-619 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.18-628 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("ГЭС") | 2 д/сада. | 2021-05-23 | 10:25 | 17:31 | 7:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-13 (ООО "Горэлектросеть") | ф.14-666-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") | ТП-666 (ГЭС) Площадь общественных мероприятий. | 2021-05-23 | 10:25 | 17:31 | 7:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-19 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-260 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.11-660 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") | 3 д/сада, 3 МКД (46 квартир). | 2021-05-23 | 10:25 | 17:31 | 7:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 27 ТП | п. Притомский (Томь-Усинской ГРЭС) 2 спортивных объекта, 3 мед. учреждения, 1 д/сад, 2 ВНС, 1 учреждения культуры, 1 вышка связи, 28 МКД (1683 кв.), 936 домов ч/с, 22 юр/лица | 2021-05-23 | 11:45 | 12:53 | 1:08 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой каб. муфты КЛ-6 кВ от оп. №14 до яч.3 в ТП-205. Эл.пробой КЛ-6 кВ от яч.4 в ТП-205 до яч.1 в ТП-172.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-3) | 6 ТП | п. Притомский (Томь-Усинской ГРЭС). 3 д/с, 47 МКД (909 кв.), 1 ВНС, 1 КНС, 1 спортивный объект, 1 вышка сотовой связи, 1 СНТ, 30 ю/л, 38 домов ч/с. | 2021-05-23 | 13:02 | 13:10 | 0:08 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ При включении ВН-6 Т-2 в ТП-172.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.2-9-ТБО (6 кВ) | 2 ТП | Завод по переработке ТБО (находится на реконструкции), 1 юр/лицо | 2021-05-23 | 14:26 | 5:50 | 567:24 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой каб. муфты КЛ-6 кВ от ПС-"Опорная-19" до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 1 гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2021-05-23 | 15:05 | 21:35 | 6:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-10-ТП-91 (10 кВ) | 5 ТП | 31 юр/лицо, автовокзал, 912 ч/сектора | 2021-05-23 | 15:20 | 16:41 | 1:21 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевых каб. муфт КЛ-10 кВ на оп. №31 (ввод в ТП-91) и в РУ-10 кВ ТП-91.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-6-Ш2 (6 кВ) | 2 ТП | п. Комсомольск 2 юр/лица, 75 ч/сект | 2021-05-23 | 15:45 | 15:56 | 0:11 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Горение контакта ЛР(РЛНД)-6 кВ №5 на оп. №1.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) | 21 ТП | 1118 ч/сектора, 9 мкд - 204 кв, 25 юр/лиц, 2 котельные, мировой суд, скважина. | 2021-05-23 | 18:16 | 18:37 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колеульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | вышка связи "Мегафон" (есть АКБ) | 2021-05-24 | 1:00 | 10:42 | 9:42 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Моховская" (ОАО "Кузбасс Электро") | ПС-35/10 кВ "ППШ" | 36 ТП | 12994 бытовых абонентов, 21 социально значимых объектов, среди которых, 1 школы, 5 детских сада, 4 котельных, 11 объектов водоснабжения. | 2021-05-24 | 13:30 | 15:31 | 2:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Моховская" (ОАО "Кузбасс Электро"). Повреждение в сетях Россети Сибирь на ВЛ-110 кВ Беловская-Новоленинская-2 цепь
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-29-П (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-3) | 9 ТП | Техникум, сварочный класс техникума, 1 ВНС, отдел полиции, стоматологическая поликлиника, общежитие, 80 юр/лиц, ПСК №3 Ростелеком, 41 МКД 1812 кв. | 2021-05-24 | 16:53 | 17:05 | 0:12 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Мех. повреждение КЛ-6 кВ №2 от ПС-110/6 кВ "ЦОФ" до РП-3 сторонней организацией Мегастрой.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ст Литвиново. 1 скважина, 9 ч/сектор, АБЗ | 2021-05-24 | 21:47 | 22:07 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Фидер отключён для устранения не полно фазного режима в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалымская" ("Россети Сибирь") ЦРП-11 ("КЭнК") | ф.6-13 "Кислородная" (6 кВ) | 9 ТП | ОДС-3 п. Шалым. 217 домов ч/с, 28 дома к/с (407квартир), тубдиспасер, поликлиника, фильтровальная станция, МЧС, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, детский сад, школа №6, 4 вышки связи, 8 юр.лиц. | 2021-05-24 | 22:13 | 22:18 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") ф.6-26-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-508 (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") | 50 домов ч/сектора | 2021-05-24 | 23:45 | 15:17 | 15:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Фидер отключён при возникновении не полно фазного режима в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ГРУ-10 ЗС ТЭЦ (АО "ЕВРАЗ ЗСМК") | яч.97 (10 кВ) | 3 ТП | Эл. сети ООО «Стройиндустрия». 19 юр/лиц | 2021-05-25 | 3:00 | 4:30 | 89:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ на эстакаде от ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ яч.97 до ТП-НВ 010 "Стройдвор".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ № 35,93; котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет/сада; школа; 2 больницы; проф.центр; комитет природных ресурсов; отд. полиции; 624 ч/сект; 16 мкд - 165 кв.; юр.лица | 2021-05-25 | 9:18 | 9:28 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Г (6 кВ) | 17 ТП | ГУ №5, узел связи, почта, котельная, 2 школы, муз школа, 2 дет/сада, ДК, детская поликлиника, вет. станция, база ООО "КОТК", котельная №38 ввод №2 (резерв), котельная №46 А ввод №2 (резерв), котельная №49 ввод №2 (резерв), 35 юр/лиц, 788 ч/сектор, 49 МКД - 1088 кв. | 2021-05-25 | 11:42 | 12:36 | 0:54 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Замыкание в РУ-6 кВ ТП-445 через тело животного (кошки), повреждение опорного изолятора фазы "А".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3 (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | ОДС-1 2 МКД - 24 кв, 178 ч/сект, 2 юр/лицо. | 2021-05-25 | 12:27 | 12:55 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "КМЗ" ("Россети Сибирь") РП-14 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | База филиала "Энергосеть" (пер.Тушинский, 10), 4 юр/лица, 115 ч/сект | 2021-05-26 | 16:30 | 19:30 | 3:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | яч.5 (10 кВ) | 5 ТП | ЦДОД, Школа №45, юр/лица, 7 мкд - 1045 кв., 2 гаража | 2021-05-26 | 18:08 | 18:38 | 0:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевой муфты КЛ-10 кВ в яч.1 ТП-941.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от КРУН-1 (ООО КЭнК) | 7 ТП (потребительские) | 5 СНТ (406 дачных домов), 1 юр/лицо, 2 дома ч/сектора. | 2021-05-27 | 6:34 | 9:33 | 2:59 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение в сети потребителя, Отпайка на СУ №4, СНТ Жилищник, ФЗ Гейдрович, СНТ Медик (падение дерева (берёзы на ВЛ, обрыв проводов ВЛ, падение (излом) опоры, повреждение ЛР на отпайку).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") | ф.РП-1-12 (10 кВ) | 3 ТП | 18 мкд (3- 2эт- 22кв, 15- 5эт- 1097кв) - 1119 кв, 2 администрации, д/сад, военкомат, АТС, 48 юр/лиц | 2021-05-27 | 8:52 | 9:13 | 0:21 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Мех. повреждение КЛ-10 кВ от ТП-213 до ТП-214 персоналом УК «БЖУ» при выполнении не согласованных земляных работ (уборка мусора, демонтаж погребов) с помощью спец техники.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15-Д (6 кВ) | 17 ТП | 347 ч/сект, 33 ю/л, 1 БС сотовой связи, 2 дач/дома, база филиала №2 (ул. Олимпийская) | 2021-05-27 | 11:45 | 13:01 | 1:16 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ №2 от РП-5 до опоры №1
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-8 (ООО "Горэлектросеть") РП-22 (ООО "Горэлектросеть") | ф.19-286 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") 4 ТП ("КЭнК") | ТП ("ГЭС") сети "КЭнК" 0,4 кВ - 209 ч/сект. ТП ("КЭнК") - гаражи. | 2021-05-27 | 16:10 | 18:44 | 2:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ "Виктория" (858 участков), СНТ "Птицевод" (360 участков). | 2021-05-27 | 18:12 | 19:09 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Детский оздоровительный лагерь Голубь (имеется собст ДГУ), Оздоровительный центр Жемчужинка (имеется собст ДГУ) Вышка сотовой связи СНТ Полянка (77 садовых участков) | 2021-05-27 | 18:17 | 7:34 | 18:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) |  | Отключенных потребителей не было | 2021-05-27 | 21:06 | 21:06 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение ЗМН ячейки ввода ф.10-26-К в РП-10 кВ после появления "земли" при кратковременном отключении ф.10-26-К на ПС для определения места повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС-13-Г-2 | 11 ТП | 162 ч/сект, 27 юр/лиц, скважин, котельная | 2021-05-27 | 22:32 | 22:32 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-С (6 кВ) | 19 ТП | Котельная ГТХ №64; котельная ГТХ №47 (резерв); санаторий "Шахтер"; очистные сооружения; 714 ч/сектора; 5 мкд - 112 кв.; юр.лица | 2021-05-28 | 0:11 | 0:24 | 0:13 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Падение дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №7 и №8.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") | ф.ЦРП-1-2 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-1) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | 2 с.ш. ЦРП-1: ф.4-166 ("ГЭС"), ТП-166 ("КЭнК"): АМТС Ростелеком (перерыва в электроснабжении не было, АВР, ДГУ); ф.9-667 ("ГЭС"), ТП-667 ("КЭнК"): пр-т Курако, 51 (Ново-ТВ), СТО; ф.7-16 ("ГЭС"), ТП-8 ("ГЭС"): пр-д Коммунаров, 5 ("Лицей №11"); ф.6-39 ("ГЭС"), ТП-7 ("ГЭС"): пр-д Коммунаров, 2 (База "КЭнК"), ТП-192 ("КЭнК"): 6 юр/лиц, уличное освещение | 2021-05-28 | 0:41 | 1:36 | 0:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 2.с.ш. 6 кВ ЦРП-1 ("Горэлектросеть") в результате аварийного отключения ф.ЦРП-1-2 (ввод на 2 с.ш. ЦРП-1). Повреждение КЛ-6 кВ ф.ЦРП-1-2 (ООО "Горэлектросеть")
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-С (6 кВ) от ЛВНу-15 | 13 ТП | 879 ч/сект, 10 юр/лицо | 2021-05-28 | 1:55 | 2:28 | 0:33 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждения в сетях потребителя СОЦ "Ашмарино".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-25"Б" ("Евразэнерготранс") | ф.РП-ТП-11-ТП-17-18 (6 кВ) от ЛР-6 кВ ТП-НВ-024 | 1 ТП | 1 юр. лицо | 2021-05-28 | 18:50 | 0:18 | 29:28 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим на ТП-НВ-045. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР до ТП-НВ-024
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мозжухинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-УН (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Мозжуха 5 мкд - 200 кв., 42 дома ч/сект. | 2021-05-29 | 2:10 | 3:08 | 0:58 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отгорание шлейфа в болтовом соединении на ЛР (РЛНД) в сторону ТП-513.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) от ПСС -2 | 8 ТП | 304 ч/сектора, 6 юр/лиц. | 2021-05-29 | 8:11 | 8:11 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Молодежная" ("Россети Сибирь") | ф.10-8с (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 3 юр. Лица (Базовая станция Мегафон, Теле-2, вымпелком) | 2021-05-29 | 14:16 | 14:33 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Молодежная" ("Россети Сибирь") | ф.10-8с (10 кВ) от ЛР-10 кВ отп. на КТП-663 | 1 ТП | 3 юр. Лица (Базовая станция Мегафон, Теле-2, вымпелком) | 2021-05-29 | 14:16 | 21:44 | 7:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение отпайки на КТП-663 персоналом "Россети Сибирь" после аварийного отключение ф.10-8с. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 15 ТП | СТП-200, КТП-АЗС, СНТ- Русское поле-1, 2, Рассвет-2, Аппарат, Центральная, 3, Зенит, Весна 1, 2, Издатель, Коксохимик, Рябинка, Надежда,2. | 2021-05-29 | 21:25 | 22:03 | 0:38 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Короткое замыкание прибора учета электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП-Рассвет-2
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа (+котельная), 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 мкд - 10 кв | 2021-05-30 | 17:26 | 18:36 | 1:10 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Отгорание провода одной фазы в пролёте между оп. №3-29 и №3-30.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | ф.12-305 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 158 ч/сектора | 2021-05-31 | 15:50 | 16:34 | 0:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Отключение 2 секции в РП-12 (ООО "Горэлектросеть").
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-10-К (6 кВ) от ЛВР-23 | 2 ТП | ВНС (резерв), 22 ч/сект, 2 ю/лица | 2021-05-31 | 17:25 | 0:36 | 559:11 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевой муфты КЛ-6 кВ №1 на оп. ВЛ-6 кВ перед РП-4 (ввод в РП)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | яч.5 (10 кВ) | 5 ТП | ЦДОД, Школа №45, юр/лица, 7 мкд - 1045 кв., 2 гаража | 2021-05-31 | 19:01 | 19:54 | 0:53 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от яч.1 ТП-739 до яч.2 ТП-941.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | яч.10 (10 кВ) | 15 ТП | 174 ч/сектора, юр. лица. | 2021-05-31 | 19:01 | 19:10 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | яч.10 (10 кВ) | 15 ТП | 174 ч/сектора, юр. лица. | 2021-06-01 | 10:50 | 11:16 | 0:26 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ТП-762 яч.5 до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 1 гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2021-06-01 | 11:20 | 15:15 | 3:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Ц (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-1) | 37 ТП | 91 юр/лиц, 43 мкд - 1284 кв., 742 ч/сект, 3 котельные, ЦРБ, род.дом, 2 д/сад, 2 школа, водонапорная башня | 2021-06-01 | 13:35 | 13:35 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1.с.ш. 10 кВ ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") в результате авар. отключения 1 секции 110 кВ на ПС-220/110/35 кВ «Кемеровская» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Ф (10 кВ) | 16 ТП | Котельная, КНС, 3 школы, 57 юр/лиц, 1420 ч/сект, 31 мкд - 353 кв. | 2021-06-01 | 13:35 | 13:55 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1.с.ш. 10 кВ ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") в результате авар. отключения 1 секции 110 кВ на ПС-220/110/35 кВ «Кемеровская» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-ЮЖ (10 кВ) | 9 ТП | 9 мкд - 107 кв., 3 юр/лица, садовое общество, школа, 757 ч/сект | 2021-06-01 | 13:35 | 13:55 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1.с.ш. 10 кВ ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") в результате авар. отключения 1 секции 110 кВ на ПС-220/110/35 кВ «Кемеровская» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тяговая" ("РЖД") | ф.10-8-МПС (10 кВ) ("РЖД") | 4 ТП | КНС, Водонапорная башня, 25 юр/лиц, 588 ч/сект, 35 мкд - 432 кв., 4 ж/д барачного типа - 44 кв. | 2021-06-01 | 13:35 | 13:55 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1.с.ш. 10 кВ ПС-110/10 кВ "Тяговая" ("РЖД") в результате авар. отключения 1 секции 110 кВ на ПС-220/110/35 кВ «Кемеровская» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | яч.11 (10 кВ) | 5 ТП | бойлерная ТЭР № 9; дет.сад №10; юр/лица; поликлиника; дом ветеранов (150 кв); 13 мкд - 1234 кв.; | 2021-06-01 | 14:06 | 14:08 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.27-188 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | ТП-191: МБЛПУ "Городская Клиническая Больница №2" (Больница, Базовая станция, Спиральная Компьютерная Томография) ТП-188: 1 мкд - 33 кв. ТП-189: д/сад №158 ТП-190: 1 мкд - 70 кв. | 2021-06-01 | 18:06 | 18:52 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-190 («ГЭС») до ТП-191 в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.17-286 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") | 3 мкд - 368 кв. | 2021-06-03 | 13:05 | 13:20 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-М3 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-3) | 11 ТП | Бойлерная ТЭР №2; 3 дет/сада, дом ребенка, юр.лица, 31 мкд - 3216 кв., гаражи | 2021-06-04 | 6:05 | 6:05 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ при отключении яч.12 в РП-3. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 4 ТП | 10 мкд - 968 кв., юр.лица, гаражи | 2021-06-04 | 6:04 | 6:51 | 0:47 | Ремонт КЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-718 яч.№3 до ТП-711 яч.№5
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | яч.17 (10 кВ) | 2 ТП | Торговый центр, Спорткомплекс. | 2021-06-04 | 6:08 | 7:48 | 1:40 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от ЗЗ. Отгорание шлейфа к ОПН-10 кВ на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Э (10 кВ) | 1 ТП | Котельная №6 ("ТЭР") | 2021-06-04 | 6:05 | 6:05 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-22-Э (10 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей не было. Котельная №6 ("ТЭР") (резерв) | 2021-06-04 | 6:05 | 15:10 | 9:05 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Эл.пробой изолятора ф."В" на оп. №38
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Э (10 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей не было. Котельная №6 ("ТЭР") (резерв) | 2021-06-04 | 7:40 | 15:10 | 7:30 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Эл.пробой изолятора ф."В" на оп. №42
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6-8-К (6 кВ) | 1 ТП | Котельная №6 ("ТЭР") | 2021-06-04 | 6:08 | 6:08 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Эл.пробой изолятров ф."В" на оп. №29, №40
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-П (6 кВ) | 1 ТП | Пункт полиции, 9 мкд - 99 кв., 104 ч/сект, юр.лица | 2021-06-04 | 6:45 | 7:05 | 0:20 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-ПМ (6 кВ) от ТП-328 | 12 ТП | 4 котельных, 2 д/сада, школа, сбербанк, юр/лица, 1053 ч/сектора, 37 мкд - 883 кв. | 2021-06-04 | 6:07 | 7:51 | 1:44 | Ремонт КЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от ТП-318 яч.2 до оп. ВЛ-6 кВ №1
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") РП-7 ("КЭнК") | ф.712 (6 кВ) | 3 ТП | 60 ч/сектора, 4 мкд - 144 кв., 33 гаража, 6 юр.лиц | 2021-06-04 | 11:18 | 11:54 | 0:36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ от оп. №16 до ТП-КЮ-3 сторонней организацией ООО "Строй технология" при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" (ЗАО "Электросеть") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ Талдинец (150 садовых участков) | 2021-06-04 | 12:15 | 18:25 | 6:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Талдинского разреза"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-Килинск (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 76 ч/сект, 3 юр/лица. | 2021-06-04 | 19:31 | 5:55 | 562:24 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Повреждение дер. опор (№175, 176, 177) ВЛ-6 кВ в результате прямого попадания молнии.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-3 (ООО "Горэлектросеть") | ф.5-157 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 16 мкд - 665 кв., 2 юр/лиц | 2021-06-04 | 22:20 | 23:14 | 0:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | СНТ "Мебельщик", "Природа", "Флора", "Дорожник" (670 ч/сектора) | 2021-06-04 | 23:42 | 1:46 | 554:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.13 (6 кВ) | 21 ТП | 2 котельных "Тепломир", "Прокопьевский психоневрологический интернат", Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Юность", оздоровительный центр "Олимпиец", 916 ч/сектора, 2 мкд - 16 кв. | 2021-06-05 | 1:50 | 2:35 | 0:45 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ. Повреждения в сетях потребителя ООО "ТСО Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-33-П (6 кВ) | 5 ТП | 308 ч/сект, 4 мкд - 56 кв., школа, д/сад, 6 юр.лиц, спорткомплекс | 2021-06-05 | 4:00 | 5:18 | 1:18 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ при наличии "земли" в сети 6 кВ. Повреждение на абонентской ТП-531 ИП Курдюмов С.С.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-35-П (6 кВ) от ПСС-8 | 4 ТП | 458 ч/сект, 7 юр/лиц | 2021-06-05 | 4:40 | 5:13 | 0:33 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР-18 на оп. ВЛ-6 кВ до ТП-588.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Э (10 кВ) | 1 ТП | Котельная №6 ("ТЭР") | 2021-06-05 | 7:26 | 7:26 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-11 | 11 ТП | 210 ч/сект, дет. приют, (+котельная), насосная, скважина, пром. зона, 11 юр/лиц | 2021-06-05 | 8:56 | 9:00 | 0:04 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение на абонентской ТП-282 (метал. проф).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП | 1 юр.лицо, ОЦ Звенящие Сосны, СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2021-06-05 | 8:50 | 9:27 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тайбинская" ("ОЭСК") | ф.2-10-Г (6 кВ) | 11 ТП | Дом детского творчества, школа, завод ЖБИ, мичуринские сады, 2 котельные, контейнерная площадка, 12 юр/лиц, 246 ч/сектор, 175 комм/кв. | 2021-06-05 | 9:42 | 13:16 | 3:34 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ №2 от опоры №74/1 до ТП-78.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("Энергия Холдинг") | ф.КТПН-66 (6 кВ) ("Энергия Холдинг") | 1 ТП | СНТ "Бережки". 52 дачных дома. | 2021-06-05 | 9:10 | 15:00 | 5:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Энергия Холдинг"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | Котельная 1шт (юр/лицо), МКД 2шт-58 кв, 6 юр/лиц, 605 ч/сектор | 2021-06-05 | 10:06 | 11:17 | 1:11 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение на абонентской ТП-ПР-434П (ПАТП). Попадание дождевой воды в РУ-10 кВ.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) от ЯКНО-ПР 3 | 5 ТП | ФНС (есть резерв), Насосная станция, Котельная 1шт, МКД 8 шт-273 кв, 16 ч/сектор, 5 юр/лиц | 2021-06-05 | 10:07 | 11:38 | 1:31 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Стройбаза" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Весёлое". 169 дачных дома. | 2021-06-05 | 10:10 | 13:48 | 3:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 25 ТП | Юр.лица; 322 дома частного сектора (печное отопление); 6 гаражей | 2021-06-05 | 12:15 | 12:18 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) от ЛРС-71 | 3 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 7 домов ч/сектора. | 2021-06-05 | 13:51 | 15:11 | 1:20 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для уборки с ВЛЗ-6 кВ упавшего из-за охранной зоны, дерева (ель), отпайка на ТП-716.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-С (6 кВ) (ввод на 1 с.ш ЦРП-1) | 29 ТП | 11 ТП (КЭнК): 31 юр/лицо, 18 ТП (потреб. среди них МТП-52 АЗС: есть ИБП). | 2021-06-05 | 14:27 | 15:10 | 0:43 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от ПС до ЦРП-1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("Энергия Холдинг") | ф.КТПН-66 (6 кВ) ("Энергия Холдинг") | 1 ТП | СНТ "Бережки". 52 дачных дома. | 2021-06-06 | 9:05 | 13:10 | 4:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Энергия Холдинг"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) | 3 ТП | 2 ТП (КЭнК): б/о Пурга, 30 ч/сектора (котельное отопление). 1 ТП (потребительское) | 2021-06-06 | 9:52 | 10:21 | 0:29 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") РП-18 ("КЭнК") | ф.7 (6 кВ) | 8 ТП | Котельная 23 (ввод 1), Котельная 24 (резерв), насосная, школа №4, Пожарная часть, травмбольница, 212 ч/сектор, 12 мкд - 521 кв. | 2021-06-06 | 15:50 | 15:51 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от ЛВР №24 | 5 ТП | 1 ВНС, 1 ДК, 1 вышка сотовой связи, 1 ю/л, 279 ч/сект | 2021-06-06 | 16:24 | 17:19 | 0:55 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.18 (6 кВ) от МВ-6 кВ в ТП-559 | 5 ТП | 22 дома ч/сектора, 1 юр/лицо, 2 СТН (23 д/участка, без постоянного проживания) | 2021-06-06 | 16:53 | 17:54 | 1:01 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 28 ТП | РФС, РДК, ЦРБ, пол-ка, котельная, 775 ч/сект, 35 мкд - 570 кв., 72 юр/лиц, 2 д/с. | 2021-06-06 | 17:18 | 17:26 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-1(10 кВ) ("РЖД") | 2 ТП | ОДС-1 107 ч/сектора. | 2021-06-06 | 18:18 | 18:20 | 0:02 | Ремонт оборудования | Отключение от ТО Разрушение опорного изолятора держателя контакта патрона ПТ фазы «С» и горание плавких вставок в патронах ПТ фазы "А" и "В" на СТП-603
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-6 (10 кВ) ("РЖД") | 4 ТП | ОДС-1 1 МКД - 8 кв, 208 ч/сект | 2021-06-06 | 18:18 | 18:20 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3 (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | ОДС-1 2 МКД - 24 кв, 178 ч/сект, 2 юр/лицо. | 2021-06-06 | 18:18 | 18:20 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 15 ТП | 664 ч/сект, 6 мкд - 197 кв., 12 юр.лиц, мобильная котельная, котельная №7, 26, 24 (резерв), 10 гаражей | 2021-06-06 | 22:08 | 22:11 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-7-Карьер (6 кВ) | 12 ТП | Психоневрологический интернат, 16 юр/лиц, 232 ч/сектора, 2 гаража | 2021-06-06 | 22:08 | 23:45 | 1:37 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.604 (6 кВ) от реклоузера R-604.1 | 5 ТП | 2 скважины №5, №21, 9 юр/лиц, 233 ч/сект, 1 2эт. МКД - 8 кв. | 2021-06-06 | 22:07 | 1:17 | 3:10 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от ТО. Обрыв проводов ВЛЗ-6 кВ ф.«А» и «С» на оп. №6/6 в результате попадания молнии.
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Сураново" ("РЖД") | ф.6 (10 кВ) | 1 ТП | п. Таёжный. 11 ч/сектора | 2021-06-06 | 22:29 | 18:36 | 572:07 | Ремонт КЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты КЛ-10 кВ на оп. №1 (выход на ВЛ с ПС).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-13-Ш (6 кВ) от ТП-763 | 11 ТП | 743 ч/сектора, школа, 2 юр/лица | 2021-06-06 | 22:46 | 23:26 | 0:40 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение опорного изолятора держателя контакта патрона ПТ на МТП-798.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) от ВН-6 кВ в ТП-68 | 1 ТП | 1 юр/лицо (Дробильная) | 2021-06-07 | 17:44 | 19:33 | 1:49 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Эл.пробой опорных изоляторов ф."В" и "С" колодки держателя ПК-6 кВ перед ПКУ.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колмогоровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-0-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | с. Колмогорово 1 скважина, 11 ч/сектор, турбаза (работают в летнее время) | 2021-06-07 | 19:18 | 21:03 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на отп. оп. №1 в сторону ТП-ФЛ Костылев | 2 ТП | 2 юр/лица, 3 ч/сектра | 2021-06-08 | 15:45 | 19:22 | 3:37 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с наличием задымления на потребительской ТП-ФЛ-Косырев. По предварительной информации выход из строя трансформатора в потребительской ТП-ФЛ-Косарев
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-4-П-2 (6 кВ) | 13 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш 37 мкд - 981 кв., 186 ч/сектор, 2 д/сада, Администрация, школа №15, школа искусств №8, поликлиника, насосная холодной воды (питьевая + очистные), телевышка, очистные сооружения, 2 Фекальные перекачки, 85 гаражей. | 2021-06-09 | 1:29 | 3:29 | 2:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Повреждение дер. на ж/б приставке опоры №13, обрыв провода ф."В" в результате наезда легкового автомобиля "Нива".
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-ТП-115 (10 кВ) | 8 ТП | 17 мкд (15 5-эт., 2 2-эт.) - 1567 кв., школа №6, дет. туберкулезный санаторий, 4 дет/сада, 29 юр/лиц | 2021-06-09 | 2:50 | 4:57 | 2:07 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-116 яч.5 до ТП-117 яч. 2. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-117 яч.4 до ТП-118 яч. 6.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Х (10 кВ) от ЯКНО-76 | 17 ТП | п. Итатский. 2 котельные, 2 водонапорных башни, поликлиника, коррекционная школа, детский сад, 61 юр/лиц, 720 час/сект | 2021-06-09 | 10:23 | 10:29 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-НГ (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-2) | 21 ТП | 1 секция 6 кВ 46 мкд (11- 2эт- 142кв, 11-3 эт.-451кв, 8-4эт-432кв, 16- 5эт- 1277кв) - 2302 кв, 1017 ч/сект, котельная, 3 д/сада, интернат, 2 школы, больница, пол-ка, КНС, АТС, ВГСЧ, клуб, полиция, 35 юр/лиц | 2021-06-10 | 8:25 | 8:31 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт 1 с.ш. на ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-НГ (6 кВ) | 4 ТП | 2 мкд (2- 2эт.- 32 кв.), 457 ч/сект, 13 юр/лиц. | 2021-06-10 | 8:50 | 9:29 | 0:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт 1 с.ш. на ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" (("Россети Сибирь") | ф.6-8-ТЦ (6 кВ) | 4 ТП | 147 ч/с, 3 юр/лиц | 2021-06-10 | 8:50 | 16:38 | 7:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт 1 с.ш. на ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» ("РООС") | ф.1-19-Г (6 кВ) | 9 ТП | 3 юр/лица, 504 ч/сект, 2 котельных | 2021-06-10 | 14:05 | 16:22 | 2:17 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» ("РООС") до оп.№1.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | ф.10-38-М10 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-6) | 12 ТП | Болерная №8 (резерв), 25 мкд - 2680 кв., Школа №45, ростелеком, поликлиника, Бойлерная №9, юр/лица, | 2021-06-10 | 16:35 | 17:26 | 0:51 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от Д.З Межфазное перекрытие через тела животных (4-х крыс) в яч.№3 НТМИ совмещенная с секционным ЛР. На НТМИ выпали блинкера неисправность вторичных цепей, блокировка АВР, работа защиты «ОВОД».
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) | 22 ТП | Водозабор (есть резерв), 446 ч/сектора, 9 МКД-150 кв., 48 юр/лиц, котельная (есть резерв), КНС (резерв), д/сад, Горнолыжная база, 2 скважины | 2021-06-11 | 5:07 | 5:43 | 0:36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Межфазное перекрытие через тело птицы (2-х ворон) на ЛР-13Г-2.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 "В.Островская" (ООО "Горэлектросеть") | ф.29-РП-85 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-85) | 1 РП 1 ТП | 56 ч/сектора, газовая станция | 2021-06-11 | 7:10 | 16:19 | 9:09 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС до РП-85.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") ф.10-10-С (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-17 | 1 ТП | 44 ч/сектора, 3 юр/лица | 2021-06-11 | 11:00 | 11:15 | 0:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Сгорание плавкой вставки в ПКТ-110 (10 А) трансформатора 160 кВА по ф."С" на ТП-17.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-21 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-61-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 5 мкд - 210 кв., 2 школы, д/сад, 1 юр/лицо, поликлинника | 2021-06-12 | 15:25 | 16:05 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Отключение 1 секции 6 кВ в РП-21 (ООО "Горэлектросеть")
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-21 (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-170 (6 кВ) | 1 ТП | Школа | 2021-06-12 | 15:25 | 16:05 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Отключение 1 секции 6 кВ в РП-21 (ООО "Горэлектросеть")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.15 (6 кВ) | 11 ТП | Котельная ГТХ №15 (резерв), котельная ТЭР №114, 543 ч/сект, 24 мкд - 490 кв., 40 юр/лиц, 3 дет/сада, 3 вышки связи, суд, АБК водоканала, 47 гаражей. | 2021-06-12 | 18:09 | 19:02 | 0:53 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв проводов на двухцепной ВЛ-6 кВ ф.15, ф.19, в пролете оп. 34-35 в результате падения провода со старой недействующей ВЛ ф.15, ф.19.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.19 (6 кВ) | 12 ТП | Котельная ТЭР №25 (резерв), котельная ГТХ №24, 387 ч/сект., 10 мкд - 240 кв., 64 юр/лица, 85 гаражей. | 2021-06-12 | 18:09 | 18:32 | 0:23 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв проводов на двухцепной ВЛ-6 кВ ф.15, ф.19, в пролете оп. 34-35 в результате падения провода со старой недействующей ВЛ ф.15, ф.19.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-К (10 кВ) | 4 ТП | ООО"ЯКК", ДДЦ "Феникс", водозабор (есть резерв), котельная ООО"ЯКК", 386 домов ч/сект, 7 юр/лиц | 2021-06-13 | 17:45 | 20:18 | 2:33 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с возникновением "Земли" в сети 10 кВ. Эл. пробой изолятора на дер. опоре №79/2/3 (отпайка на ТП №19) с последующим повреждением (выгоранием) дер. траверсы опоры.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.РП-4-9 (10 кВ) | 9 ТП | 171 ж/д ч/с, 25 мкд (19- 2эт- 195кв, 6- 5эт- 427кв)- 622кв, ЛОВД, Школа, Котельная школы, 2 насосных, + 26 юл. лица | 2021-06-13 | 19:32 | 21:39 | 2:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л | 31 ТП | Скважина, вышка связи, ДЮСШ, 78 юр/лиц, 851 ч/сектора, 30 МКД (1-3эт.-33 кв, 28 -2эт.-366 кв, 1-1эт.-4 кв.), 5 котельных, школа, д/сад | 2021-06-13 | 19:39 | 19:41 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 3 юр/лица (часовня, пост охраны, 2 кафе) | 2021-06-13 | 19:39 | 23:10 | 3:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ООО "Яшкинская птицефабрика" | 2021-06-13 | 21:12 | 21:13 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение для отыскания "земли" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ООО "Яшкинская птицефабрика" | 2021-06-13 | 21:43 | 21:46 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аврийного отключения не было Оперативное отключение для отключения ЛР в сетях Россети Сибирь Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) | 23 ТП | Котельная №8, 28 юр/лиц (24 объекта), 751 ч/сектора. | 2021-06-13 | 21:47 | 22:24 | 0:37 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ на потребительской ТП-85 (ООО ТСО "Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | Котельная №8, 19 юр/лиц (17 объекта), 479 ч/сектора. | 2021-06-13 | 23:43 | 23:43 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) | 23 ТП | Котельная №8, 28 юр/лиц (24 объекта), 751 ч/сектора. | 2021-06-14 | 3:29 | 4:16 | 0:47 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя в сторону ТП-185, ТП-185А ("СНТ Ирина"), ТП-98 (ИП Журавлев)
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мазуровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-23-КМ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Сосновый Бор" 32 ч/сект | 2021-06-13 | 23:30 | 24:40 | 1:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) | 5 ТП | 335 дом ч/с,4 комм.дома (2эт.-64кв), 8 юр.лиц (Абонентская база+котельная базы, д/сад, 2школы, базовая станция, склад, АТП, магазины) | 2021-06-14 | 0:46 | 2:31 | 1:45 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Разрушение подвесного изолятора (стекло) на опоре №4
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-С (6 кВ) | 53 ТП | 62 юр/лиц, 4 к/сектора- 75 кв (централизованное отопление), 2321 ч/сектора( печное отопление), 17 гаражей | 2021-06-14 | 2:47 | 3:17 | 0:30 | Осмотр ВЛ | Огтключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-688 | 8 ТП | 269 ч/с, 2 ВНС: Скважина 1 (виноградная); скважина 2 (Магистральная), 5юр/лиц | 2021-06-14 | 3:40 | 7:00 | 3:20 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") ф.10-16-КР (10 кВ) | ТП-180 | 1 ТП | Котельная, дет/сад, дом ветеранов, скважина, 74 ч/сектора, 3 МКД (48 квартир), 13 юр.лиц | 2021-06-14 | 6:25 | 11:13 | 4:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание 3-х плавких вставок в патронах ПК-10 кВ (31,5 А) в ТП-180 (Тр-р 250 кВА). Повреждение 2-х проходных изоляторов ф. "В", "С".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-7 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-681 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 48 ч/сект, 1 гаражный кооператив. | 2021-06-14 | 7:30 | 9:41 | 2:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора, котельная | 2021-06-14 | 13:53 | 13:53 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | 19 юр/лиц (17 объектов), 479 ч/сектора, котельная | 2021-06-14 | 15:51 | 15:51 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ При включении ЛР-6 кВ в сети потребителя на потребительское ТП-98 персоналом потребителя без снятия нагрузки на ТП-98.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-06-15 | 13:01 | 14:34 | 1:33 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-06-15 | 15:00 | 15:52 | 0:52 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-06-15 | 16:29 | 17:39 | 1:10 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение КЛ-6 кВ в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-29-П (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-3) | 9 ТП | Техникум, сварочный класс техникума, ВНС, отдел полиции, стоматологическая поликлиника, общежитие, 80 юр/лиц, ПСК №3 Ростелеком, 41 мкд - 1812 кв. | 2021-06-15 | 18:34 | 18:37 | 0:03 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ при наличии "земли" в сети 6 кВ. Эл.пробой 2-х КЛ-6 кВ ф.6-29-П от ПС 110/6кВ ЦОФ Сибирь до РП-3
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1447 ч/сект, 42 МКД (29-2эт.-282 кв, 4-3эт.-105 кв, 2-1эт.-8 кв, 7-5эт.-391 кв.) - 786 кв. | 2021-06-15 | 21:42 | 21:43 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Л(10 кВ) | 29 ТП | 6 котельных, 7 скважин, насосная, ЛИУ-33, комбинат " Алтай", школа, 2 дет/сада, 61 юр/лицо, 1279 ч/сектора, 512 коммун/кв, МЧС ОГПС-8. | 2021-06-15 | 21:42 | 21:42 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Х (10 кВ) | 27 ТП | п. Итатский. 8 котельных, 7 водонапорных башен, школа, интернат, д/сад, ДК, 107 юр/лиц, Администрация поселка, 1385 ч/сект, 2 мкд - 46 кв., поликлиника, коррекционная школа, | 2021-06-15 | 22:50 | 22:51 | 0:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение для отыскания "земли" Повреждениеи опорного изолятора ф."В" на ЯКНО-76
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо, 11 ч/сект | 2021-06-15 | 23:50 | 23:59 | 0:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ №35,93; котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет/сада; школа; 2 больницы; 624 ч/сектора; 16 мкд - 165 кв.; юр/лица | 2021-06-16 | 1:11 | 1:20 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) | 5 ТП | 335 ч/сект, 4 мкд - 64 кв., 6 юр/лиц, д/сад, 2 школы | 2021-06-16 | 4:41 | 4:42 | 0:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора держателя контакта патрона ПК на ТП-544
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-П (6 кВ) | 9 ТП | 12 юр/лиц, 396 ч/сектора | 2021-06-16 | 7:43 | 7:44 | 0:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора ф."С" ТП-93.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") ф.6-2-П (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-93 | 1 ТП | 4 юр/лица, д/сад №8, мини котельная, 45 ч/сектора | 2021-06-16 | 8:13 | 10:07 | 1:54 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены поврежденного изолятора на ТП-93
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ №35,93; котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет/сада; школа; 2 больницы; 624 ч/сектора; 16 мкд - 165 кв.; юр/лица | 2021-06-16 | 7:32 | 7:36 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ №35,93; котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет/сада; школа; 2 больницы; 624 ч/сектора; 16 мкд - 165 кв.; юр/лица | 2021-06-16 | 7:52 | 8:43 | 0:51 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты КЛ-6 кВ №2 ввод в ТП-147 (яч.6)
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (6 кВ) ("Россети Сибирь") от ЯКНО-3 ("КЭнК") | 5 ТП | ФНС, насосная, котельная, 8 мкд - 273 кв., 16 ч/сектор, 5 юр/лиц | 2021-06-16 | 12:54 | 13:20 | 0:26 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой кабельной муфты КЛ №2 на ЛР-КТП-241
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | 5 Котельных, 10 мкд - 336 кв., дет/сад, ФНС, насосная, 4 скважины, 164 ч/сектор, 27 юр/лиц | 2021-06-16 | 15:49 | 17:04 | 1:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения в сетях "Россети Сибирь" Обрыв провода ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-АР (6 кВ) от ПСС-4 | 5 ТП | 48 ч/сектора, 24 МКД, 12 юр/лиц, котельная, КНС-2, санаторий Анжерский. | 2021-06-16 | 16:20 | 16:20 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | 3 юр/лица, 55 ч/сект | 2021-06-16 | 16:43 | 19:22 | 2:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 47 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-06-16 | 17:10 | 17:35 | 0:25 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-11-К (6 кВ) | 5 ТП | Школа, ВНС, 2 вышки связи, 2 мкд - 32 кв., 5 юр/лиц, 140 ч/сект | 2021-06-16 | 21:27 | 21:29 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 47 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-06-16 | 21:33 | 21:40 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от Реклоузера №8 | 16 ТП | ЦОС Мыски, 921 ч/секкт, 21 юр/лицо, Водозабор, школа (+котельная), 185 дач/участков | 2021-06-16 | 21:35 | 22:33 | 0:58 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.602 (6 кВ) | 10 ТП | ДДТ, спорт школа, скважина №13, психо. интернат, котельная п. Кедровый, 15 юр/лиц, 698 ч/сект, 10 мкд - 171 кв. | 2021-06-16 | 23:00 | 0:39 | 553:39 | Ремонт оборудования | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от ТО Раскол опорного изолятора ф."А" на ТП-85
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.606 (6 кВ) ("РЖД") | 7 ТП | ЦТП 5, ЦТП 6, 25 юр/лиц, 250 ч/сект, 520 ком/кв. | 2021-06-16 | 23:05 | 23:52 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 113 ч/сект., Тутальская С(К)ОШИ VIII вида (Спец. школа) (Резерв) | 2021-06-16 | 23:29 | 23:32 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа одной из фаз на оп. №1 в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 113 ч/сект., Тутальская С(К)ОШИ VIII вида (Спец. школа) (Резерв) | 2021-06-17 | 1:57 | 4:59 | 3:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения Отгорание шлейфа одной из фаз на оп. №1 в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 7 ТП | Станция скорой помощи, 11 мкд - 311 кв, 248 ч/сектора, 23 юр/лица, 22 гаража | 2021-06-17 | 0:07 | 0:23 | 0:16 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение подставного изолятора ф."С" на оп. №12.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-20-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-3) |  | Отключенных потребителей нет | 2021-06-17 | 3:55 | 3:55 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 от ПС до РП-3
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-4-П (6 кВ) | 4 ТП | 18 МКД (954кв), 23 ю/л, 1 псих наркологическая поликлиника, 1 ПОС-2 8-8, 2 шк., 1 д/сад, 1 ПСК №2 8-8, 1 ДК | 2021-06-17 | 10:51 | 11:07 | 0:16 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-61.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-15-ТП-22 (6 кВ) (ввод на 2 с.ш. 6 кВ ТП-22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) (есть резерв). | 2021-06-17 | 14:20 | 15:14 | 0:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) от Р-3 | 20 ТП | 3 Водобашни, 1 Скважина, 1 ФНС, 1 КНС(резерв), 1 ОСК (резерв), 1-2 подьем (резерв) 2 Котельные, 1 Школа, 2 Вышки сотовой связи, 22 юр/лиц, 274 ч/сектор; 25 дачных участка; 10 гараж/хозпостройка. | 2021-06-17 | 14:39 | 14:40 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ПСС-9 | 7 ТП | АЗС, 2 скважины, 74 ч/сект | 2021-06-17 | 14:42 | 14:44 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" ("Электросети") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ Талдинец (150 садовых участков) | 2021-06-17 | 17:57 | 14:00 | 44:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Неисправность ВВ-10 кВ ф.10-14 на ПС. Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Повреждение в сетях "Талдинский угольный разрез"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Ч (10 кВ) | 24 ТП | 5 котельных, очистные, водозабор, 2 скважины, ЦРБ, д/сад, Дом Творчества, Д/К, 14 МКД - 109 кв, 725 ч/сект, 110 юр/лиц | 2021-06-17 | 19:35 | 19:35 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Ч (10 кВ) от ЛР-5 | 11 ТП | 305 ч/сектора, насосная, прокуратура, котельная, администрация, школа, ГБУЗ КО "Чебулинская районная больница (есть резерв), юр.лица | 2021-06-17 | 21:39 | 22:56 | 1:17 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Погодные условия: дождь, гроза. Оперативное отключение для устранения обрыва провода СИП на опоре №70
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Талон" ("КЭнК") | ф.6-2-"Мрассу" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 пос. Мрассу Школа, котельная (есть ДГУ), 73 ч/сект, 4 юр/лица. | 2021-06-18 | 6:31 | 6:31 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-А (10 кВ) (Ввод ЦРП-10 кВ) | 3 ТП (КЭнК) 3 (потребит.) | ПАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2021-06-19 | 15:22 | 16:46 | 1:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв проводов двух фаз ВЛ-10 кВ в пролёте между оп. №8 и №9 в результате падения дерева (берёзы).
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, 56 юр/лиц, 649 ч/сект, 21 мкд (6 - 3 эт 230 кв; 15 -2 эт 240 кв.) - 500 кв., 33 гаража | 2021-06-19 | 18:27 | 18:35 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-5 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-10) | 21 ТП | 6 2-эт. домов - 92 кв, 61 юр/лицо, 1706 ч/сект, котельная, дет/сад, поликлиника | 2021-06-19 | 18:40 | 18:40 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Обрыв проводов ВЛ-6 кВ на потребительской отпайке к ТП-235 ("Автодор") техникой потребителя.
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ЯКНО-1 | 21 ТП | 3 Водобашни, Скважина, ФНС, КНС (резерв), ОСК (резерв), 1-2 подьем (резерв) 2 Котельные, Школа, 2 Вышки сотовой связи, 22 юр/лиц, 274 ч/сектор, 25 дачных участка; 10 гараж/хозпостройка. | 2021-06-19 | 19:44 | 19:44 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 9 ТП | п. Малиновка 11 мкд - 906 кв., 308 ч/сектора, 9 гаражей, школа №30, дет/сад, ДК, 15 юр/л, 15 физ/л, уличное освещение. | 2021-06-19 | 19:56 | 20:00 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-7 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-10) | 51 ТП | 6 2-эт. домов - 92 кв, 2557 ч/сект, дет/сад, котельная, поликлиника, 131 юр/лиц, школа, 2 котельных, Д.Ц. | 2021-06-19 | 21:47 | 22:40 | 0:53 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения на ТП-235 (абонентское - "Регион автодор")
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-К (10 кВ) | 4 ТП | ООО"ЯКК", ДДЦ "Феникс", водозабор (есть резерв), котельная ООО"ЯКК", 386 домов ч/сект, 7 юр/лиц | 2021-06-19 | 21:46 | 21:47 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение для отыскания "земли" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | Администрация Тисульского района, СКОШИ 8 вида, котельная ПО "Тисуль", котельная ООО "Ресурс-Гарант" №1, №9, 104 юр/лица, 308 ч/сектора, 21 мкд | 2021-06-19 | 22:20 | 22:20 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 31 ТП | Скважина, вышка связи, ДЮСШ, 78 юр/лиц, 851 ч/сектора, 30 МКД (1-3эт.-33 кв, 28 -2эт.-366 кв, 1-1эт.-4 кв.), 5 котельных, школа, д/сад | 2021-06-19 | 22:36 | 22:36 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) | 27 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд (5эт- 36кв), школа, котельная, АТС, поликлинника, 3 скважины, 39 юр/лиц | 2021-06-19 | 22:48 | 2:51 | 4:03 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.25 (6 кВ) | 2 ТП | Очистные сооружения; хлораторная; биофильтры | 2021-06-20 | 0:21 | 0:43 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора, котельная | 2021-06-20 | 2:52 | 2:52 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-7 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-681 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 48 ч/сект, 1 гаражный кооператив. | 2021-06-20 | 5:30 | 14:47 | 9:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР №62/1 ("КЭнК") | 7 ТП | СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка (всего 393 дачных домов (из них 60 домов постоянного проживания), ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Мегафон" | 2021-06-20 | 6:30 | 13:59 | 7:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-1-Ш (6 кВ) от ЛР-102 | 2 ТП | 365 ч/сектора, 1 юр.лицо | 2021-06-20 | 13:50 | 14:43 | 0:53 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для замены поврежденного изолятора на оп. №18
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-15-КМ (10 кВ) | 9 ТП | 16 юр.лиц | 2021-06-20 | 16:18 | 17:04 | 0:46 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-21 в сетях потребителя ОАО "Автодор"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа (+котельная), 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 мкд - 10 кв | 2021-06-21 | 7:48 | 8:02 | 0:14 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Повреждённие 3-х опорных изоляторов под контактами держателей патронов ПК-10 кВ СТП-620.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35//10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | п. Верхотомское 2 СНТ (69 дачных домов), 5 домов ч/сектора, 3 юр/лица. | 2021-06-21 | 7:28 | 9:55 | 2:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 31 ТП | Скважина, вышка связи, ДЮСШ, 78 юр/лиц, 851 ч/сектора, 30 МКД (1-3эт.-33 кв, 28 -2эт.-366 кв, 1-1эт.-4 кв.), 5 котельных, школа, д/сад | 2021-06-21 | 8:24 | 8:26 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-4-Н (6 кВ) | 4 ТП | п. Берикульский. насосная, котельная №8, АТС, 16 юр/лиц, 137 ч/сектора | 2021-06-21 | 17:30 | 19:01 | 1:31 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-К75 | 1 ТП | п. Ржавчик АТС, дет/сад (котельная д/сада), ФАП, 4 юр/лица,100 ч/сектора | 2021-06-21 | 20:26 | 21:04 | 0:38 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Отгорание наконечника каб. перемычки в РУ-0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС-13-Г-2 | 11 ТП | 162 ч/сект, 27 юр/лиц, скважин, котельная | 2021-06-22 | 7:15 | 7:15 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-4-Н (6 кВ) | 1 ТП | п. Берикульский. 4 юр.лица, 6 ч/сектора | 2021-06-22 | 11:47 | 14:51 | 3:04 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение ОПН-6 кВ ф.А на МТП-9
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора, котельная | 2021-06-22 | 12:23 | 12:23 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора, котельная | 2021-06-22 | 14:04 | 15:18 | 1:14 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ в сетях потребителя ТП-98 ИП Журавлев.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 18 ТП | 640 ч/сект, 13 юр/лиц, ПНС, КНС. | 2021-06-23 | 8:15 | 8:50 | 0:35 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение разрядника ф."С" на ТП-249
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-249 | 1 ТП | 1 юр/лицо (гаражи "Цимлянские") | 2021-06-23 | 10:28 | 11:14 | 0:46 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Повреждение разрядника ф."С" на ТП-249
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-13 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-610 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | Админисирация г. Новокузнецка (есть резерв), ЕДДС (есть резерв). | 2021-06-23 | 14:13 | 14:53 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | ДНТСН "Елань" (65 с/у); СНТ Куртуковское (30 с/у); СНТ Куртуковские поляны (30 с/у); ФЛ Галуцкий 9 домов ч/с; КТП-ДСК Горняк (110 с/у); ТП-685 (без потребителей, отключена), ТП-СНТ Надежда (15 с/у), ТП-ФЛ Кудрина (5 с/у), ТП-ФЛ Александров (7 с/у) | 2021-06-23 | 15:52 | 17:54 | 2:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения. Обрыв проводов ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-10 кВ) |  | Отключенных потребителей нет | 2021-06-23 | 17:14 | 19:23 | 2:09 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Раскол изолятора одной фазы на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 15 ТП | 390 ч/сект, 1 МКД - 16 кв, 34 юр/лиц, котельная, скважина, гортоп | 2021-06-23 | 16:37 | 17:30 | 0:53 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на отп. оп. №1 в сторону ТП-ФЛ Костылев | 2 ТП | 2 юр/лица, 3 ч/сектра | 2021-06-23 | 17:25 | 18:50 | 1:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-С (6 кВ) | 53 ТП | 62 юр/лица, 4 мкд - 75 кв., 2321 ч/сектора, 17 гаражей | 2021-06-23 | 18:47 | 18:54 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1447 ч/сект, 42 МКД (29-2эт.-282 кв, 4-3эт.-105 кв, 2-1эт.-8 кв, 7-5эт.-391 кв.) - 786 кв. | 2021-06-24 | 6:20 | 6:23 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.11 (10 кВ) | 4 ТП | 6 МКД (720 квартир), 38 юр.лиц, поликлиника, гаражи. | 2021-06-24 | 19:17 | 19:42 | 0:25 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой КЛ от РП-9 (яч.11) до ТП-729 (яч.9).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.Восточный-2 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-1-КВ) | 6 ТП | 17 МКД (15-9 эт. - 947 кв., 1-1эт. - 18 кв., 1-5 эт. - 62 кв.) - 1027 кв. | 2021-06-24 | 20:21 | 20:21 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от опоры №129 до РП-1-КВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Т (6 кВ) | 11 ТП | ОДС-3 п. Шалым. 217 ч/сект, 28 мкд - 407 кв., тубдиспасер, поликлиника, фильтровальная станция, МЧС, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, дет/сад, школа №6, 4 вышки связи, 8 юр/лиц. | 2021-06-25 | 3:30 | 4:49 | 1:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора ф."В" на ЛР-6 кВ МТП-106
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.6-5-ТП-155 (6 кВ) | 7 ТП | 20 юр/лиц, 284 ч/сектора, спорт. школа | 2021-06-25 | 16:24 | 18:02 | 1:38 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было, оперативное отключение для замены ж/б стойки опоры №8, повреждённой лег. автомобилем Mitsubishi (Е443НА142).
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-16-Х (10 кВ) | 7 ТП | Горнорудная котельная (есть резерв), д/сад, хлебзавод (есть резев), 30 юр/лиц, 35 ч/сектора, 7 МКД-128 кв. | 2021-06-25 | 19:08 | 19:45 | 0:37 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, Отсутствие контакта в прокалывающем зажиме по одной фазе (место соединения не изолированного провода и СИП) на ЛР ТП-31.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП (КЭнК) 3 ТП (ГЭС) | 4 мкд - 165 кв., 571 ч/сект. | 2021-06-26 | 6:35 | 7:06 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | ДНТСН "Елань" (65 с/у); СНТ Куртуковское (30 с/у); СНТ Куртуковские поляны (30 с/у); ФЛ Галуцкий 9 домов ч/с; КТП-ДСК Горняк (110 с/у); ТП-685 (без потребителей, отключена), ТП-СНТ Надежда (15 с/у), ТП-ФЛ Кудрина (5 с/у), ТП-ФЛ Александров (7 с/у) | 2021-06-26 | 12:00 | 12:45 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | ф.10-38-М10 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-6) | 10 ТП | Болерная №8 (резерв), 25 мкд - 2680 кв., Школа №45, ростелеком, поликлиника, Бойлерная №9, 35 юр/лиц | 2021-06-26 | 15:14 | 15:30 | 0:16 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от Д.З Межфазное перекрытие через тела животных (2-х крыс) в яч.№3.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) от ТП-164 | 6 ТП | 215 домов ч/сект. 16 юр/лиц | 2021-06-26 | 17:51 | 18:22 | 0:31 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было, не полно фазный режим. Оперативное отключение для устранения обрыва (отгорания) в результате попадания молнии, провода ВЛЗ фазы "В" оп .№ 2-5 отпайки на СТП-126
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Хопкинская тяговая" ("РЖД") | ф.10-7-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 10 домов ч/сектора | 2021-06-27 | 10:47 | 13:42 | 2:55 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение разрядников на ТП-166П
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Ц (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-1) | 37 ТП | 91 юр/лиц, 43 мкд - 1284 кв., 742 ч/сект, 3 котельные, ЦРБ, род.дом, 2 д/сад, 2 школа, водонапорная башня | 2021-06-27 | 15:29 | 15:29 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ на оп. №13-1, ввод в РП-1.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-9-ТП-76 (10 кВ) | 4 ТП | 40 мкд (22 5-эт., 8 3-х эт., 10 2-эт.) - 2175 кв, 50 юр/лиц, 7 гаражей, 3 дет/сада, УФСБ, 2 школы | 2021-06-27 | 19:06 | 19:36 | 0:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ "ГПП" яч. №9 до ТП-76 яч. №1.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) от ЛР-126 | 4 ТП | 6 юр/лиц | 2021-06-27 | 20:00 | 21:22 | 1:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, Повреждения (горение) на контакте ф."С" на ЛР (РЛК) СТП-126.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 18 ТП | 642 ж/д ч/с, ПНС,КНС,13 юр. Лиц | 2021-06-28 | 7:34 | 8:12 | 0:38 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-17 (6 кВ) | 4 ТП | 4 ж/д ч/с,7 мкд (3- 2эт- 35кв, 4- 5эт- 217кв)- 252кв, 2 д/сада, 26 юр.лиц | 2021-06-28 | 15:23 | 16:49 | 1:26 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Мех. повреждение сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ КЛ от ТП-241 до ТП-14
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) | 3 ТП | 2 ТП (КЭнК): б/о Пурга, 30 ч/сектора (котельное отопление). 1 ТП (потребительское) | 2021-06-28 | 23:57 | 23:59 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора держателя контакта патрона ПК на ТП-Дробилка (потребительская).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера | 6 ТП | 5 СНТ (266 участков из них 7 круглогодичного проживания) | 2021-06-29 | 7:06 | 11:38 | 4:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 ("КЭнК") ф.6-14-2ц ("КЭнК") | ТП-73 (Т-1) | 1 ТП | 4 МКД 414 кв., муз школа, 12 юр лиц, резерв для котельной №25 | 2021-06-29 | 17:05 | 17:55 | 0:50 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, Неполнофазный режим по стороне 6 кВ трансформатора Т-1 в ТП-73. Внутри баковое повреждение трансформатора Т-1 (ТМ-320 кВа).
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-8-П (10 кВ) | 9 ТП | 2 школы, Дом творчества, АТС, телевышка, РДК, перекачка, Администрация яйского района, котельная ПОЖКХ, 3 д/сада, пожарное депо (МЧС), полиция, пенсионный фонд, следственный комитет, общежитие, 75 юр/лиц, 167 ч/сект, 21 МКД - 319 кв. | 2021-06-29 | 23:30 | 23:31 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.Восточный-1 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-1-КВ) | 6 ТП | 17 МКД (15-9 эт. - 947 кв., 1-1эт. - 18 кв., 1-5 эт. - 62 кв.) - 1027 кв. | 2021-06-30 | 13:00 | 13:00 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-1-КВ. Мех. повреждение сторонней организацией ООО «Ростелеком» при проведении несогласованных земляных работ КЛ-10 кВ ф.Восточный-1 от оп. № 117 до оп. № 118.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф 10-10-ЛК (10 кВ) | 7 ТП | Администрация Яйского муниципального округа, МУП "ЯТО" котельная №4 (Поселковая), КНС, ЕРКЦ, 56 юр/лиц, 130 ч/сект, 47 МКД - 1092 кв | 2021-06-30 | 14:03 | 14:55 | 0:52 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Ф (6 кВ) ф.6-3-Н (6 кВ) ф.6-4-С (6 кВ) ф.6-8-Т (6 кВ) ф.6-6-К (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-15-А (6 кВ) ф.6-10-Ф (6 кВ) ф.6-5-П (6 кВ) | 234 ТП | 11931 бытовых абонентов, 4больница, 3 школ, 9 д/сада, 4 котельных, 4 объектов водоснабжения | 2021-06-30 | 15:41 | 17:20 | 1:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская -1 цепь.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-3" (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 1 секции ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК) | 27 ТП | 6004 бытовых абонентов, 0 больница, 1 школ, 3 д/сада, 2 котельных, 2 объектов водоснабжения | 2021-06-30 | 15:41 | 16:21 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская -1 цепь.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-4" (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 2 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК) | 20 ТП | 3809 бытовых абонентов, 3 больница, 6 школ, 6 д/сада, 2 котельных, 1 объектов водоснабжения | 2021-06-30 | 15:41 | 16:32 | 0:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская -1 цепь.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) ф.6-16-С (6 кВ) | 15 ТП | 886 домов ч/с гаражи, магазин, станция связи | 2021-06-30 | 15:41 | 17:20 | 1:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская -1 цепь.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 21 ТП | ДНТСН "Елань" (65 с/у); СНТ Куртуковское (30 с/у); СНТ Куртуковские поляны (30 с/у); ФЛ Галуцкий 9 домов ч/с; КТП-ДСК Горняк (110 с/у); ТП-685 (без потребителей, отключена), ТП-СНТ Надежда (15 с/у), ТП-ФЛ Кудрина (5 с/у), ТП-ФЛ Александров (7 с/у) 7 юр.лиц, ТСЖ Метелица (36 ч/сект.), ФЛ Плинцевский 7 садовых участков, СНТ Металлург-2 (475 садовых домика) ТП-ОВЛ (Отделения востановительного лечения ГКБ №1- имеется ДГУ) | 2021-06-30 | 15:41 | 17:20 | 1:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская -1 цепь.

## Лист1 (hidden)
УАПВ
НАПВ
Нет АПВ
УАВР
НАВР
Нет АВР
УРВ