## 2022 3 кв.
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с июля по сентябрь 2022г., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Противоаварийные мероприятия | Причина отключения
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-6-429 (6 кВ) | 11 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш, п.Тельбес 368 ч/сект, 4 гаража, 5 юр/лиц, насосная, водонасосная (резерв), 1 мкд - 48 кв. | 2022-07-01 | 5:59 | 6:39 | 0:40 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Меж. фазное замыкания через тело птицы на проходных изоляторах ф."В", "С" на ТП-421.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") ф.6-19-ФГ (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-84 | 1 ТП | 76 ч/сект, 2 юр/лица | 2022-07-01 | 16:40 | 20:52 | 4:12 | Ремонт оборудования | Аварийного откключения не было Неполнофазный режим Внутрибаковое повреждение трансформатора (250 кВА) 1981 г.в.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №17 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.16 (6 кВ) (ООО "Шахта Красногорская") | 1 ТП | 7 ч/сектора | 2022-07-01 | 17:56 | 19:50 | 1:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Обрыв провода ф."С" между опорами №3-№4 ф.16 (бесхозная ВЛ-6 кВ (АС-35))
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 7 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв., 482 ч/сект., 1 гараж, КНС, дет/сад, котельная, 9 юр/лиц | 2022-07-02 | 17:42 | 17:49 | 0:07 | Ремонт оборудования | Погодные условия: дождь. Отключение от ЗЗ Повреждение опорного изолятора на МТП-105
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) от ЛР-105 | 3 ТП | п. Малиновка 231 ч/сектора, 3 юр/лица. | 2022-07-02 | 20:35 | 21:45 | 1:10 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для замены поврежденного опорного (ИО-10) изолятора ф."А" держателя контакта ПК-6 кВ на МТП-105.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Александровские Родники" (192 частного сектора) | 2022-07-02 | 23:19 | 25:14 | 1:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-АГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-4) | 11 ТП | Школа-интернат №18 (+котельная), 2 дет/сада, насосная, 32 юр/лица, 366 ч/сект., 9 мкд - 288 кв., 17 гаражей | 2022-07-02 | 23:42 | 24:38 | 0:56 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Повреждение опоры №13/18 ВЛ-6 кВ ф.6-6-АГ легковым автомобилем Subaru
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-2" (6 кВ) | 8 ТП | Насосная, 2 д/сада, ДДТ, врезка водовода №3, профилакторий, ЕДДС, «КаМТ», Общежитие «КаМТ», КНС, 94 юр/лица, 34 физ/лица, 113 ч/сект., 16 мкд - 558 кв. | 2022-07-03 | 3:30 | 4:10 | 0:40 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с наличеем коронации на опоре №40 по причине минимального (менее допустимого) воздушного зазора между проводом СИП и разрядником (РДИП).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) | 4 ТП | 32 ч/сект, б/о "Пурга", производственная площадка. | 2022-07-03 | 6:21 | 9:15 | 2:54 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сети потребителя ИП Каманицын А.В.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Шишинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЧЩ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 2 вышки связи | 2022-07-03 | 14:26 | 18:08 | 3:42 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("РООС") РП-8 ("РООС") ф.8-13-Г (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-796 | 1 ТП | п. Новый-Городок 148 ч/сектора. | 2022-07-04 | 6:02 | 6:53 | 0:51 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой опорного изолятора держателя контакта ПК-6 кВ ф."А" на МТП-105.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") ф.10-6-Базанча (10 кВ) | КТП-"Калары Билайн" | 1 ТП | ОДС-1 п. Калары. Вышка связи Билайн | 2022-07-04 | 10:47 | 13:15 | 2:28 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавкой вставки ф."А" и "В" в патроне ПК-6 кВ (16 А) в КТП "Калары Билайн" (Тр-р 25 кВА).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-10-Г (6 кВ) | 7 ТП | 198 ч/сект., 12 мкд - 948 кв., 3 д/сад, детский дом, станция фек. вод, гаражный массив, 18 юр/лиц | 2022-07-04 | 15:54 | 17:12 | 1:18 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ в ТП-777 от ШР в яч.3 до Т-1
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") ф.10-10-Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-90 | 1 ТП | 92 ч/сект, 1 юр/лицо | 2022-07-04 | 19:40 | 19:55 | 0:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Обрыв паводка ф."В" на ОПН.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | ф.6-1-Н (6 кВ) от ПСС-15 | 8 ТП (Россети) 1 ТП (КЭнК) | (сети "Россети Сибирь") пос. Красная Орловка 164 абонента, (сети "КЭнК") Резерв на ТП-Водозабор-2 | 2022-07-05 | 5:25 | 5:40 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | Гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2022-07-05 | 7:02 | 7:32 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Ржавчик Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2022-07-05 | 13:44 | 14:16 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Б (6 кВ) от ВВ в ТП-595 | 4 ТП | 110 ч/сект., 6 юр/лиц. | 2022-07-05 | 21:49 | 1:50 | 4:01 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-900 (ТСО "Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-Н (6 кВ) от ВВ в ТП-755 | 7 ТП | 9 мкд - 561 кв.; 24 ч/сект; колледж; школа №6; дет.сад №27 (младшая группа); техникум; псих. больница; центр реабилитации; медицинский центр "ЛеО-М"; 25 юр/лиц, 79 гаражей | 2022-07-05 | 23:11 | 0:23 | 1:12 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-754 до ТП-517.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | пгт.Промышленная 5 Котельных, 10 мкд - 336 кв., дет/сад, ФНС, насосная, 4 скважины, 164 ч/сектор, 27 юр/лиц | 2022-07-06 | 2:58 | 2:59 | 0:01 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Погодные условия: гроза. Кратковременное отключение в связи с появлением "земли" в сети 10 кВ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | Котельная №5, 7 (резерв), 1 юр/лицо, 27 ч/сект. | 2022-07-06 | 20:27 | 20:27 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 16 ТП | 4 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-07-07 | 4:03 | 4:06 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Новокузнецкий район с.Таргай 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-07-07 | 11:40 | 14:32 | 2:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) | 13 ТП | 404 ч/сект., 4 юр/лица, гидроузел №1А, психоневрологический интернат. | 2022-07-07 | 13:34 | 14:37 | 1:03 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ "Земли" в сети 6 кВ. Эл.пробой опорных изоляторов ф.«А», «В» на предохранительной раме МТП-490
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.18 (6 кВ) | 14 ТП | 5 мкд - 90 кв., 221 ч/сект., котельная, дет/сад №64, очистные, ФАП, АТС, 16 юр/лиц | 2022-07-07 | 13:53 | 14:23 | 0:30 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение на потребительской отпайке обслуживаемой ТСО Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") от КРУН-ТО-1 ("КЭнК") | 12 ТП | Кемеровский район СНТ Лесная поляна (2 КТП), Смородинка (2 КТП), Ромашка, Казначей, Механизатор СНТ Барезка (4 КТП) Всего: 1762 участка. | 2022-07-07 | 15:20 | 22:58 | 7:38 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Падение деревянной опоры №8.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-П (6 кВ) | 9 ТП | 5 юр/лиц; скважина №14; 396 ч/сект. | 2022-07-07 | 15:40 | 15:41 | 0:01 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа ф."В" на проходном изоляторе ЗРУ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-28-Б (10 кВ) |  | Бойлерная | 2022-07-07 | 17:44 | 18:21 | 0:37 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой одной из двух КЛ-10 кВ от яч. 28 до трансформатора Т-2 10/6 кВ 2500 кВА.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-Трамвайный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 5 ТП ("КЭнК") 4 ТП ("ГЭС") | 559 ч/сект, АТС, 5 юр/лиц. | 2022-07-07 | 17:57 | 19:00 | 1:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | Гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2022-07-08 | 18:15 | 18:40 | 0:25 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Перегорание 2-х плавких вставок ф."А" и "В" в патроне ПТ-6 кВ (20А) на ТП-519
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 12 ТП | Котельная, дет/сад, 14 юр/лиц, 2 физ/лица, 851 ч/сект | 2022-07-08 | 18:20 | 18:20 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | Гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2022-07-08 | 19:30 | 19:59 | 0:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9п (6 кВ) | 31 ТП | Д/сад, 28 мкд - 1683 кв., СОК Олимпиец, ФОК, пол-ка, тубдиспасер, ПНС-21, 4 ВНС, КНС, ДК, 23 юр/лица, 5 гаражей, вышка связи, 828 ч/сект | 2022-07-09 | 6:54 | 9:00 | 2:06 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС до ТП-222.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") ф.6-5-7 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-329 | 1 ТП | Гаражи | 2022-07-09 | 13:07 | 17:54 | 4:47 | Ремонт КЛ | Аварийного откключения не было Неполнофазный режим Перегорание плавких вставок в 2-х патронах ПК-6 кВ на ТП-329. Эл.пробой концевой муфты КЛ-6 кВ в ТП-329 от ШР до трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Н (6 кВ) от ТП-755 | 11 ТП | 603 ч/сект; 16 юр/лиц; 4 гаража | 2022-07-09 | 15:01 | 15:52 | 0:51 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Искрение нижнего контакта ф."А" колодки держателя патрона ПК-6 кВ на ТП-864.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-7-М (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-122 | 1 ТП | Скважина, 55 ч/сектор | 2022-07-09 | 17:55 | 21:10 | 3:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Перегорание плавкой вставки в патроне ПК-10 кВ ф."С". Внутрибаковое повреждение трансформатора S-160 кВА в МТП-122.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-О (6 кВ) | 9 ТП | КНС-2 (резерв), 3 скважины, насосная №2, школа №4, котельная, 2 АТП, 20 юр/лиц, 342 ч/сект. | 2022-07-10 | 9:39 | 10:47 | 1:08 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп. №65/14/1 до ТП-61.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-Б (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | г. Салаир 60 ч/сект., 1 юр/лицо | 2022-07-10 | 22:32 | 23:19 | 0:47 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Коронация на ноже ф."С" ЛР (РЛНД) ТП-526.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") от оп. №62 ("КЭнК") | 4 ТП | пос. Большевик СНТ "Уголек" (71 дом), 220 ч/сект, 2 юр/лица | 2022-07-11 | 16:57 | 5:03 | 564:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ЦОФ Щедрухинская" (повреждение подвесного изолятора на опоре №41)
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.6-5-6 (6 кВ) | 4 ТП ("КЭнК") 3 ТП (абон.) | 2 Скважины, 1 юр/лицо, гаражи, 2 СНТ (Калинка, Березка) | 2022-07-12 | 10:40 | 13:52 | 3:12 | Ремонт ВЛ | Отключение от ЗЗ. Повреждение штыревого изолятора ф."В" на оп. №45.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Шишинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЧЩ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 2 вышки связи | 2022-07-12 | 18:40 | 20:42 | 2:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.1-ПЭ (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | ст. Судженская. 23 ч/сектора, 1 юр/лицо | 2022-07-12 | 18:46 | 19:21 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ф.20 (6 кВ) ф.25 (6 кВ) | 14 ТП | п.г.т. Белогорский. Д/сад, 8 гаражных кооперативов, РТРС, администрация, сбербанк, 33 ч/сект, 31 мкд - 1290 кв, школа, амбулатория, АТС, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", ДК, 37 юр/лиц | 2022-07-14 | 12:50 | 13:00 | 0:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") Аварийное отключение ВЛ-110-С79.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-10-Г (6 кВ) | 7 ТП | п. Новый-Городок 202 ч/сект, 12 мкд - 948 кв., 3 д/сад, дет/дом, перекачная станция фек. вод, гаражный массив + 21 юр. лицо | 2022-07-14 | 16:50 | 18:17 | 1:27 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв (пережог) неизолированного провода (А-70) между опорами №23-24 (во дворе МКД ул. Гражданская 2) в результате падения кабеля связи (бесхозный), верхнее пересечение с ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-12 (6 кВ) ("КЭнК") | ф.10-14-Е (10 кВ) | 3 ТП | Бойлерная №7 ("ТЭР"), школа №45, 9 мкд - 920 кв. | 2022-07-14 | 20:59 | 21:43 | 0:44 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-12 до ТП-733.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 (яч.5) | 13 ТП | 17 юр/лиц, 2 ч/сект | 2022-07-15 | 23:05 | 23:21 | 0:16 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение (разрушение) изолятора ф."В" на оп. №76/2 с последующим пережогом и падением неизолированного провода на землю.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир. 3 мкд - 79 кв., 521 ч/сект., котельная, школа (+котельная), насосная, СГОК, 6 юр/лиц. | 2022-07-16 | 0:48 | 1:42 | 0:54 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, Нарушение контакта (каронация) в контактном соединении провода с ЛР МТП-520.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") ф.10-8-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | МТП-130П | 1 ТП | п.г.т. Яя СНТ "Прибрежный" 55 садовых участков. | 2022-07-16 | 0:25 | 3:50 | 3:25 | Ремонт оборудования | Аварийного откключения не было Неполнофазный режим Разрушение 2-х опорных изоляторов держателя контакта ПК-6 кВ на МТП-130.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 8 мкд - 104 кв.; 479 ч/сект.; котельная ГТХ №93; котельная ГТХ №34 (резерв); отдел полиции; школа №3; дет/сад №36; больница №4; гор. больница №3; дет/сад №107; 39 юр/лиц | 2022-07-16 | 2:51 | 3:53 | 1:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-28-СГ (6 кВ) | 8 ТП | г. Анжеро-Судженск. 13 юр/лиц, 5 гаражей, 2 мкд - 98 кв., 369 ч/сект. | 2022-07-16 | 6:07 | 6:10 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-10-Г (6 кВ) | 7 ТП | п. Новый-Городок 202 ч/сект, 12 мкд - 948 кв., 3 д/сад, дет/дом, перекачная станция фек. вод, гаражный массив, 21 юр/лицо | 2022-07-16 | 14:21 | 16:00 | 1:39 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ЗЗ. Обрыв металической трассовки и падение на кабель связи, верхнее пересечение с ВЛ-6 кВ между опорами №23-24 (во дворе МКД ул. Гражданская 2) с последующим косанием ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.7 (6 кВ) от ТП-118 | 2 ТП | 1 мкд - 80 кв., котельная ГТХ №15 (есть резерв), 8 юр/лиц. | 2022-07-17 | 2:55 | 4:03 | 1:08 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-117 яч. 5 до ТП-123 яч. 1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от Реклоузера №4 | 11 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, насосная, 155 ч/сект, 5 юр/лица. | 2022-07-17 | 8:22 | 8:25 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") от оп. №62 ("КЭнК") | ТП-НВ 001 | 1 ТП | 32 ч/сект | 2022-07-17 | 14:42 | 15:13 | 0:31 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание ПК-6 кВ ф."А" в ТП-НВ-001 при обрыве отходящей ВЛИ-0,4 кВ в пролёте между оп. №19 и №21 кузовом грузового автомобиля при разгрузке щебня.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-36-С (10 кВ) от МВ в ТП-742 | 17 ТП | 617 ч/сект., 19 юр/лиц. | 2022-07-17 | 16:16 | 17:35 | 1:19 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Раскол нижнего опорного изолятора ф."В" колодки держателя ПК-6 кВ на ТП-767
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35-Л-5 (35 кВ) ф.35-Л-10 (35 кВ) | 14 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, насосная, 247 ч/сект, 13 юр/лиц | 2022-07-17 | 19:11 | 19:45 | 0:34 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Зиминки 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-210-П (6 кВ) | 12 ТП | 19 мкд - 209 кв., 652 ч/сект., котельная ТЭР №71 (резерв), котельная ГТХ №72, котельная ТЭР №62, котельная ТЭР №105, школа №10, дет/сад № 62, поликлиника, 11 юр/лиц, 2 гаража | 2022-07-18 | 10:59 | 11:29 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 2СШ-6 кВ ПС-35/6 кВ "Зиминки 1/2" ("Россети Сибирь") в результате аварийного отключение в сети 35 кВ (неисправность Т-2 на ПС). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-16 (6 кВ) | 5 ТП | п. Новый-Городок 28 мкд - 1059 кв., 3 д/сада, КНС, АТС, 81 юр/лицо | 2022-07-18 | 12:09 | 13:15 | 1:06 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-785.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-1 (6 кВ) ф.Город-2 (6 кВ) ф.Город-3 (6 кВ) ф.Город-4 (6 кВ) ф.Город-5 (6 кВ) | 54 ТП | г. Гурьевск. 3924 человек, 22 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 3 школ, 3 детских садов, 7 котельных, 7 объектов водоснабжения | 2022-07-18 | 15:41 | 15:51 | 0:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения по стороне 35 кВ с ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) ф.6-4-ГС (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-1-Ф (6 кВ) ф.6-16-ЗТ (6 кВ) | 8 ТП | г. Гурьевск. 65 человек, 1 социально значимых объектов, среди которых 1 котельных | 2022-07-18 | 15:41 | 15:51 | 0:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения по стороне 35 кВ с ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-З (6 кВ) ф.6-17-К (6 кВ) ф.6-16-В5 (6 кВ) ф.6-15-С (6 кВ) ф.6-4-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-19-Х (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | г. Салаир. 421 человек, 4 социально значимых объектов, среди которых 2 котельных, 2 объектов водоснабжения | 2022-07-18 | 15:41 | 15:51 | 0:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения по стороне 35 кВ с ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) ф.6-30-Б (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир. 43 человек, 2 социально значимых объектов, среди которых 1 котельных, 1 объектов водоснабжения | 2022-07-18 | 15:41 | 15:51 | 0:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения по стороне 35 кВ с ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) от Р-ПР 1 | 8 ТП | пгт. Промышленная 6 юр/лиц, 33 ч/сект., Администрация района, д/сад, котельная №1, 34 мкд - 535 кв., скважина. | 2022-07-18 | 22:40 | 22:42 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 22 ТП | пгт. Верх-Чебула. Больница, Дом творчества,школа, д/сад, музей, детский дом, Дом культуры, скважина, котельная №1,2,5, котельная (адм-ии),743 ч/сектора, 7-МКД, 72 юр/лицо | 2022-07-19 | 6:27 | 6:27 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 22 ТП | пгт. Верх-Чебула. Больница, Дом творчества,школа, д/сад, музей, детский дом, Дом культуры, скважина, котельная №1,2,5, котельная (адм-ии),743 ч/сектора, 7-МКД, 72 юр/лицо | 2022-07-19 | 6:43 | 6:43 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-10-Г (10 кВ) | 11 ТП | 2 котельные, МБУЗ ЦРБ (+ котельная), 2 дет/сада, школа, 64 юр/лица, 293 ч/сект, 5 мкд - 102 кв. | 2022-07-19 | 6:53 | 6:53 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 22 ТП | пгт. Верх-Чебула. Больница, Дом творчества,школа, д/сад, музей, детский дом, Дом культуры, скважина, котельная №1,2,5, котельная (адм-ии),743 ч/сектора, 7-МКД, 72 юр/лицо | 2022-07-19 | 7:13 | 7:32 | 0:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Эл.пробой 3-х проходных изоляторов в ТП-162.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") РП-МА-1 10 кВ ("КЭнК") | ф.10-12-1Т (10 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо, 227 ч/сект, Кемеровский ЦГМС | 2022-07-19 | 7:41 | 7:44 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-10-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТС 006 | 1 ТП | Детский сад "Колосок". | 2022-07-19 | 7:50 | 9:08 | 1:18 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Разрушение патрона ПКТ-10 кВ по ф."В".
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | пгт. Верх-Чебула. Дет/сад, школа, котельная, резервное питание: водозабор, 2-х котельных | 2022-07-19 | 8:38 | 11:07 | 2:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Н (6 кВ) | 18 ТП | 11 мкд - 229 кв.; 932 ч/сект.; котельная ТЭР №49 (резерв); котельная ТЭР №51 (резерв); котельная ТЭР №79 (резерв); туб.больница; дет/сад №27; 35 юр.лиц, 72 гаража | 2022-07-19 | 16:14 | 16:26 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир. 4 МКД, 521 частного сектора, котельная, школа (+ котельная), насосная, СГОК, 5 юр/лиц | 2022-07-19 | 15:37 | 15:45 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир. 4 МКД, 521 частного сектора, котельная, школа (+ котельная), насосная, СГОК, 5 юр/лиц | 2022-07-19 | 18:16 | 18:29 | 0:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир. 4 МКД, 521 частного сектора, котельная, школа (+ котельная), насосная, СГОК, 5 юр/лиц | 2022-07-19 | 19:44 | 20:02 | 0:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М (10 кВ) от ЛР-367 | 3 ТП | 69 ч/сектора. | 2022-07-19 | 17:50 | 21:39 | 3:49 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Погодные условия: дождь, гроза Оперативное отключение для устранения повреждения обрыва (пережога) провода СИП в результате удара молнии в оп. № 11-16.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-8-Р (10 кВ) | 14 ТП | пгт. Тяжинский. 3 котельных, 2 школы, спорт.комплекс, казначейство, 129 юр/лиц, 576 ч/сект, 9 мкд - 217 кв. | 2022-07-19 | 17:55 | 19:31 | 1:36 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Обрыв (пережог) провода СИП в результате удара молнии в оп. № 17
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 (КЭнК) | ф.10-5-Х (10 кВ) | 27 ТП | пгт. Итатский. 8 котельных, 7 водонапорных башен, школа, интернат, д/сад, ДК, 107 юр/лиц, Администрация поселка, 1385 ч/сект, 2 мкд - 46 кв., поликлиника, коррекционная школа. | 2022-07-19 | 19:50 | 20:46 | 0:56 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение ОПН-10 фазы «А» на МТП-102.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПСТ-110/35/10 кВ "Тяговая Нацмен" ("РЖД") | ф.10-3-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | ТП-112П. Вышка сотовой связи | 2022-07-19 | 19:27 | 22:32 | 3:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") от оп. №62 ("КЭнК") | 4 ТП | пос. Большевик СНТ "Уголек" (71 дом), 220 ч/сект, 2 юр/лица | 2022-07-20 | 10:23 | 22:43 | 12:20 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Выгорание ножа ф."А" на ЛР-50(РЛК) перед ПСС-Б-1
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-10-Г (10 кВ) | 11 ТП | 2 котельные, МБУЗ ЦРБ (+ котельная), 2 дет/сада, школа, 64 юр/лица, 293 ч/сект, 5 мкд - 102 кв. | 2022-07-21 | 6:51 | 6:51 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Перегорание ПК-10 кВ ф."А", "В" и "С". Эл.пробой опрного изолятора ф."В" колодки держателя ПК-10 кВ ТП-ТС 006.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | ф.10-14-Ж (10 кВ) | 1 ТП | 2 объщежития, 4 мкд - 416 кв., юр/лица, 8 гаражей | 2022-07-21 | 15:53 | 16:25 | 0:32 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-747.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Комплексная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | Котельная, КНС, 10 юр/лиц, 488 ч/сект, 4 мкд - 24 кв | 2022-07-21 | 17:01 | 17:45 | 0:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение на ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) ф.10-3-Л (10 кВ) ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.Телецентр (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 36 ТП | 328 ч/сект, 2 скважины, 14 юр/лиц | 2022-07-22 | 0:53 | 2:03 | 1:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 31 ТП | 1 юр/лицо, ОЦ "Звенящие Сосны", гаражи, 9 ч/сект, 12 СНТ: 644 садовых участков | 2022-07-22 | 0:53 | 2:03 | 1:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Судженская" (ООО "РООС") | ф.6-26-Л (6 кВ) | 8 ТП | Насосная, 7 юр/лиц, 273 ч/сект. | 2022-07-22 | 2:00 | 3:35 | 1:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | Котельная, скважина, 6 юр/лиц, 231 ч/сект | 2022-07-22 | 3:58 | 9:25 | 5:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-ЗГ (10 кВ) | 3 ТП | Котельная, ОСК. | 2022-07-22 | 3:58 | 4:11 | 0:13 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) от ПСС-2 | 2 ТП | 339 ч/сектора, 11 юр/лиц. | 2022-07-22 | 13:58 | 13:58 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-4" (35 кВ) (Ввод 2 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК)) | 20 ТП | 3809 бытовых абонентов, 3 больница, 6 школ, 6 д/сада, 2 котельных, 1 объектов водоснабжения | 2022-07-22 | 14:05 | 14:05 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") ф.6-15-О (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-89 | 1 ТП | 36 ч/сект. | 2022-07-22 | 15:15 | 15:43 | 0:28 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора колодки держателя ПК-6 кВ ТП-89.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-3 | 12 ТП | 423 ч/сект, 6 юр/лиц, 97 дач/уч | 2022-07-22 | 14:20 | 15:23 | 1:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-8 | 16 ТП | 301 ч/сект., школа (+котельная), ледовая переправа, 4 ю/лица, 88 дач/уч. | 2022-07-22 | 14:20 | 15:28 | 1:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Г (10 кВ) от ТП-11 | 12 ТП | 1215 ч/сект, 54 юр/лица | 2022-07-22 | 14:34 | 15:36 | 1:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-9-НГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-2) | 17 ТП | 225 ч/сект., 85 мкд - 3411 кв., д/сад, 2 приюта, больница, КНС, АТС, котельная, 35 юр/лиц | 2022-07-22 | 14:52 | 15:35 | 0:43 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Погодные условия: дождь, гроза Обрыв шлейфа на ВЛ-6 кВ ф.6-9-НГ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ-519 | 1 ТП | 2 ч/сектора | 2022-07-22 | 14:30 | 19:00 | 4:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внутрибаковое повреждение трансформатора на ТП-НВ-519
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.22-ЛБН-3 (6 кВ) | 2 ТП | Насосная Левобережного водозабора (резерв) | 2022-07-22 | 15:00 | 22:18 | 7:18 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв провода ф."В" в пролете опор 12-13
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-ЗГ (10 кВ) | 3 ТП | Крапивинская центральная котельная, ОСК. | 2022-07-22 | 15:25 | 17:08 | 1:43 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-27-ЦБ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-4) | 8 ТП | 14 мкд - 1088 кв., УФССП, 32 юр/лица, 189 гаражей | 2022-07-22 | 15:55 | 15:55 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Выход из строя одной из двух КЛ-6 кВ от ПС до РП-4.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") | ф.6-3-Зелёная-1 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-8) | 5 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш 7 подъемников, 18 юр/лиц. | 2022-07-22 | 17:15 | 17:15 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ на отпайке в сторону ТП-174 из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | Насосная (резерв), 2 юр/лиц, 143 ч/сект., 1 мкд - 36 кв., котельная №8 (резерв) | 2022-07-22 | 18:31 | 20:50 | 2:19 | Ремонт оборудования | Отключение 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Эл.пробой трёх опорных изоляторов, отгорание жилы кабеля в наконечнике в ячейке ф.6-1-ФГ на ПС.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | Дет/сад (+ котельная), школа (+ котельная), 18 юр/лиц, 597 ч/сект., 1 мкд - 7 кв., 8 гаражей | 2022-07-22 | 18:31 | 19:43 | 1:12 | Ремонт оборудования | Отключение 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Эл.пробой двух проходных изоляторов в КШ-47.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ФГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-9) | 10 ТП | Дет/сад, 2 школы, школа-интернат (+ котельная), ДДТ, 2 пол-ки, кожно-венерич. диспансер, 2 котельные, 30 юр/лиц, 134 ч/сект, 41 мкд - 875 кв. | 2022-07-22 | 18:31 | 18:31 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-ПШСУ (6 кВ) (резервный ввод 2 секции ПС-6/10 "Повышающая) |  | Отключенных потребителей нет | 2022-07-22 | 19:16 | 20:49 | 1:33 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-К (6 кВ) (резервный ввод 1 секции ПС-6/10 "Повышающая) |  | Отключенных потребитлей нет | 2022-07-22 | 19:16 | 20:49 | 1:33 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Новокузнецкий район с.Таргай 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-07-22 | 20:30 | 22:40 | 2:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) от СП-5 ("Россети Сибирь") | 5 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная), ОЦ "Монтажник" (котельная), 6 ч/сект. | 2022-07-22 | 21:10 | 0:40 | 555:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора ф."С" на ТП-НВ 025.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2022-07-22 | 21:25 | 21:31 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") ф.1-13-Г (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-618 | 1 ТП | 128 ч/сект | 2022-07-22 | 22:05 | 3:12 | 557:07 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Сгорание плавкой вставки ф."С" ПК-6 кВ на МТП-618. Внутрибаковое повреждение трансформатора (250 кВА)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Н (6 кВ) от ТП-755 | 14 ТП | 9 мкд - 77 кв., 648 ч/сект., котельная ТЭР №49 (резерв), котельная ТЭР №51 (резерв), 27 юр/лиц | 2022-07-24 | 2:19 | 2:39 | 0:20 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для вывода в ремонт участка ВЛ-6 кВ от ЛР-269 по причине повреждения опоры №55 ВЛ-6 кВ легковым автомобилем (Geely Emgrand)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | ф.16-311 (10 кВ) | 1 ТП | Вышка сотовой связи | 2022-07-24 | 4:06 | 5:28 | 1:22 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-12 до КТП-311
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-"Алтамаш" (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 Школа №37 (+котельная), Администрация п. Алтамаш, скважина, 2 юр/лица, 1115 ч/сект. | 2022-07-24 | 5:59 | 11:45 | 5:46 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв вязки провода ф."А" с последующим касанием провода траверсы на оп. №229
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 25 ТП | 674 ч/сект., 2 скважины, школа №4, Нефтеперерабатывающий завод, амбулатория, ДК, Нефтебаза, 30 юр/лиц | 2022-07-24 | 7:32 | 7:42 | 0:10 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Разрушение опорного изолятора ф."В" на ЯКНО-2
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) от ПСС-692 | 4 ТП | 18 ч/сект, 1 юр/лицо | 2022-07-24 | 7:41 | 8:07 | 0:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-КФ (10 кВ) от Р-8 | 3 ТП | 7 мкд - 116 кв., 13 ч/сект., КНС №3, Отдел МВД России по Крапивинскому району, 12 юр/лиц | 2022-07-24 | 7:49 | 8:39 | 0:50 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Разрушение 2-х опорных изоляторов, на потребительской отпайке от оп.№56/11/14
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-АГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. 6 кВ РП-2) | 10 ТП | Котельная №16, котельная №10 (резерв), котельная №9 (резерв), 8 мкд - 268 кв., 460 ч/сект., д/сад (резерв), 13 юр/лиц | 2022-07-24 | 8:45 | 11:14 | 2:29 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР-ТП-АН 415 до ТП-АН 415
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 25 ТП | 674 ч/сект., 2 скважины, школа №4, Нефтеперерабатывающий завод, амбулатория, ДК, Нефтебаза, 30 юр/лиц | 2022-07-24 | 10:18 | 12:26 | 2:08 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Разрушение опорного изолятора ф."В" в ЯКНО-2
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-ЗГ (10 кВ) | 3 ТП | Крапивинская центральная котельная, ОСК. | 2022-07-24 | 10:28 | 11:40 | 1:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") РП-3 6 кВ ("КЭнК") | ф.6-9 ( 6 кВ) | 2 ТП | 4 - 255 кв., ЦТП, д/сад, 4 ю/лица, гаражи | 2022-07-24 | 12:37 | 13:16 | 0:39 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-223 до ТП-148.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 25 ТП | 674 ч/сект., 2 скважины, школа №4, Нефтеперерабатывающий завод, амбулатория, ДК, Нефтебаза, 30 юр/лиц | 2022-07-24 | 15:20 | 16:14 | 0:54 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение ТТ ф."А" и "С" в ЯКНО-2.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Н (6 кВ) от ТП-331 | 4 ТП | 8 МКД, 316 ч/сектора, 11 юр/лиц | 2022-07-24 | 16:27 | 16:30 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-5-РП (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-10) | 15 ТП | 2 МКД, 1045 ч/сект., 68 юр/л, "Яйская РБ", котельная РБ, школа. | 2022-07-24 | 17:03 | 17:03 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-12-Д (6 кВ) | 13 ТП | Санаторий Анжерский, школа, отд. связи, полиция, насосная, тепловая станция, 22 юр/лиц, 239 ч/сект, 6 мкд - 740 кв. | 2022-07-24 | 17:15 | 19:32 | 2:17 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Разрушение опорного изолятора ф."В" с последующим косанием траверсы на оп. №40
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сафоновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-Б (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-8) |  | Отключенных потребителей нет. | 2022-07-24 | 17:48 | 17:48 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 2 с.ш. 10 кВ ПС-"Сафоновская" ("Россети Сибирь") в результате авар. откл. ячейки ввода 10 кВ. Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-П (6 кВ) от Р-14 | 8 ТП | 5 юр/лиц, скважина №14, 396 ч/сект. | 2022-07-24 | 17:48 | 17:49 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Зиминки 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-210-П (6 кВ) | 12 ТП | 19 мкд - 209 кв., 652 ч/сект., котельная ТЭР №71 (резерв), котельная ГТХ №72, котельная ТЭР №62, котельная ТЭР №105, школа №10, дет/сад №62, поликлиника, 11 юр/лиц, 2 гаража | 2022-07-25 | 10:31 | 11:54 | 1:23 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп. №2/2 до ТП-689 яч.2. Эл.пробой КЛ-6 кВ №2 от оп. №2/2 до ТП-689 яч.2.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2022-07-25 | 20:07 | 20:10 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-М (6 кВ) от ТП-744 | 7 ТП | 42 мкд - 1855 кв., дет. пол-ка, 3 д/сада, шк. интернат 64, АТС-3, 90 юр/лиц | 2022-07-26 | 11:59 | 14:13 | 2:14 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-744 до ТП-743.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Байдаевка-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | СНТ Береговой-1 (69 домов) | 2022-07-26 | 18:20 | 46:23 | 28:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение КЛ в сетях СНТ-Приозерное
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Орджоникидзевская" ("Россети Сибирь") РП-28 (ООО "Горэлектросеть") | ф.5-918-1 (10 кВ) | 2 ТП | 7 мкд - 650 кв., 2 юр/лица (офис, киоск) | 2022-07-26 | 22:10 | 22:31 | 0:21 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Возгорание КЛ-10 кВ в ячейке фидера в РП-28.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-22-К (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо (видеонаблюдение котельной №6 "ТЭР") | 2022-07-27 | 7:15 | 16:20 | 9:05 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №2 от оп. №14 до оп. №15.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго») ф.6-28-К (6 кВ) ("КЭнК") ТП-795 ("ТЭР") | яч.7 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. ТП-795) | 1 ТП | Котельная №5, 66 | 2022-07-27 | 7:15 | 7:15 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗМН Просадка напряжения с центра питания.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) от Р-ПР 1 | 8 ТП | пгт. Промышленная 6 юр/лиц, 33 ч/сект., Администрация района, д/сад, котельная №1, 34 мкд - 535 кв., скважина. | 2022-07-29 | 23:23 | 23:26 | 0:03 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Меж.фазное перекрытие через тело птицы (совы) на шлейфах от ЛР до ТП-ПР 55.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-К (10 кВ) | 6 ТП | 377 ч/сект., 20 юр/лиц, котельная, водозабор. | 2022-07-30 | 4:28 | 4:57 | 0:29 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Наклон деревянной опоры с укосом №41 (без обрыва проводов) на рядом стоящую металическую мачту грозозащиты ПС "Тяговая" ("РЖД")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-36-С (6 кВ) от ТП-742 | 12 ТП | 616 ч/сект., 20 юр.лиц | 2022-07-30 | 16:49 | 17:48 | 0:59 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Падение провода ВЛ-35 кВ К-120 "Россети Сибирь" на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор №13-14
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) | 12 ТП | 11 мкд - 240 кв., 381 ч/сект., 63 юр/лица, котельная ГТХ №24, котельная №25 ТЭР | 2022-07-30 | 17:25 | 17:53 | 0:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-11-Г (10 кВ) от реклоузера Р-19 | 7 ТП | 210 ч/сектора, 1 юр/лицо | 2022-07-30 | 18:07 | 21:22 | 3:15 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Погодные условия: дождь, гроза Обрыв провода СИП на ВЛЗ-6 ф.19-11-Г
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П (10 кВ) до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | 21 ТП | пгт. Промышленная 5 д/садов, 2 школы, Администрация, РДК, ЦРБ, насосная, котельная, 56 юр/лиц, 74 мкд - 1276 кв., ФНС, 187 ч/сект. | 2022-07-31 | 6:26 | 6:36 | 0:10 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Меж. фазное перекрытие через тело птицы на ЛР-10 кВ ТП-66.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П (10 кВ) до опоры №30 ("РЖД") от ЯКНО-ПР 1 | 17 ТП | пгт. Промышленная 3 д/сада, школа, РОВД, МЧС, ЦРБ, ФНС, Насосная станция, Котельная, 31 юр/лиц, 62 мкд - 1104 кв., 160 ч/сектор | 2022-07-31 | 13:18 | 13:21 | 0:03 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для удаления тела птицы с ЛР-10 кВ ТП-66
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") от ЛР №25 ("КЭнК") | 1 | ВНС №814 | 2022-07-31 | 11:22 | 13:29 | 2:07 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение штыревого изолятора ф."С" на оп. №3-5
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-КФ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 | пгт. Крапивинский Дет/сад, спорткомплекс, 5 мкд - 40 кв., 156 ч/сект., 14 юр/лиц, 1 гараж. | 2022-07-31 | 12:31 | 13:35 | 1:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | г. Белово 1015 ч/сект, 3 мкд - 165 кв., 34 юр/лица | 2022-07-31 | 13:40 | 14:10 | 0:30 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждение опорных изоляторов на предохранительной раме ПК-10 кВ ЯКУ-2.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-16-Г (6 кВ) | 5 ТП | 657 ч/сект, 4 юр/лица | 2022-07-31 | 15:25 | 16:01 | 0:36 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.6-5-6 (6 кВ) | 4 ТП ("КЭнК") 3 ТП (абон.) | 2 Скважины, 1 юр/лицо, гаражи, 2 СНТ (Калинка, Березка) | 2022-07-31 | 16:25 | 16:59 | 0:34 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2022-07-31 | 16:40 | 18:14 | 1:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-205 "ФС" (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-1 4 мкд, 9 ч/сект., 5 юр/лиц | 2022-07-31 | 16:59 | 26:56 | 9:57 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп. №50/40/18 до ТП-3.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-404 "ПБ" (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 3 вышки связи (Билайн, Теле2, Мегафон), 45 мкд, 266 ч/сект., 3 д/сада, 2 насосных гор. воды, сетевые насосы г/воды, ДШИ №68, насосная хол. воды, школа №1, Администрация Таштагольского района, 23 юр/лица | 2022-08-01 | 2:18 | 2:41 | 0:23 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для демонтажа поврежденной КЛ-6 кВ ф.6-205-ФС
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("КЭнК") ф.6-8-Т (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-108 | 1 ТП | 3 юр/лица, 98 ч/сект. | 2022-08-01 | 11:32 | 12:22 | 0:50 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Для замены верхней губки ф."С" на вводном руб. 0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Аэропорт (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 Котельная аэропорта, насосная (есть резерв), очистные (есть резерв), 147 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-08-01 | 12:43 | 12:49 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установленна
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("ГЭС") | ф.4-109 (6 кВ) ("ГЭС") | 8 ТП | 12 мкд - 639 кв., 19 юр/лиц, 11 ч/сект., гараж, подземный переход. | 2022-08-01 | 12:51 | 13:47 | 0:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "ГЭС".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №37 "Базовая" (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-31-Г (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-13) | 30 ТП | 49 мкд - 1594 кв., 738 ч/сект., котельная ТЭР №29, котельная ТЭР №28 (резерв), 2 школы, дет/сад, пол-ка, котельная ЦРБ, ЦРБ, 54 юр/лица | 2022-08-01 | 13:02 | 13:08 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установленна
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-08-01 | 13:56 | 14:47 | 0:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Новокузнецкий район с.Таргай 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-08-01 | 14:47 | 14:48 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от реклоузера Р-1 | 25 ТП | КНС (резерв), 1 и 2 водоподъем (резерв), 21 юр/лицо, 18 ч/сект, 349 дачных участка, 54 гаража. | 2022-08-01 | 15:13 | 15:13 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установленна
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-27-П (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-8) | 13 ТП | 189 ч/сект., 19 мкд - 711 кв., д/сад, ЦТП, интернат, реабелитац. центр, школа, 2 поликлиники, АТС, очистные, базовая станция, КНС, 55 юр/лиц | 2022-08-01 | 16:44 | 16:44 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТО Погодные условия: дождь, гроза Причина не установленна
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-П (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-8) | 27 ТП | 64 мкд - 3235 кв., 312 ч/сект., 2 ЦТП, 163 юр/лица, туб. диспанцер, очистные, 2 д/сада, 3 школы, КНС, 2 поликлинники, худ. школа, школа исскуств. | 2022-08-01 | 17:10 | 17:25 | 0:15 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТО Погодные условия: дождь, гроза Причина не установленна
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 до ЯКНО-1 | 11 ТП | 16 юр/лиц, 382 ч/сект, котельная (пекарня) | 2022-08-01 | 17:40 | 18:51 | 1:11 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение подставного штыревого изолятора ф."С" на оп. №71/3.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-13-РП-12 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-12) | 7 ТП | КНС-4 (Т-2), 12 мкд - 1425 кв., 28 юр/лиц, дет/сад, дет. пол-ка, 5 ч/сект. | 2022-08-01 | 18:23 | 18:23 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от оп. №40 до РП-12
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Ф (10 кВ) | 16 ТП | Котельная, КНС, 3 школы, 57 юр/лиц, 1420 ч/сект, 31 мкд - 353 кв. | 2022-08-01 | 19:05 | 19:21 | 0:16 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Эл.пробой КЛ-10 кВ от оп. №15-3 до ТП-22
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-8-Р (10 кВ) | 11 ТП | Котельная, АТС, 22 юр/лиц, 421 ч/сект, 1 мкд - 18 кв. | 2022-08-01 | 22:05 | 22:05 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: дождь, гроза Повреждение на ТП-ТС 088 перегорание 3-х плавких вставок ПК-10 кВ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, 56 юр/лиц, 649 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2022-08-01 | 22:05 | 24:10 | 2:05 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Погодные условия: дождь, гроза Перегорание провода АС ф."С" на оп. №71/3 в прокалывающем зажиме с проводом СИП в строну отпайки на ТП-ТС 091 Эл.пробой проходного изолятора на ТП-ТС 091
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") ф.10-5-К (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ПР 127 | 1 ТП | пгт. Промышленная 1 юр.лицо | 2022-08-01 | 22:36 | 12:49 | 566:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внутрибаковое повреждение трансформатора ТМГ-100 кВА.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь" (работа в летний период), ОЦ "Жемчужинка" (работа в летний период) (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2022-08-02 | 5:55 | 11:44 | 5:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-8 (ООО "Горэлектросеть") РП-22 (ООО "Горэлектросеть") | ф.19-286 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") 6 ТП ("КЭнК") | ТП ("ГЭС") сети "КЭнК" 0,4 кВ - 189 ч/сект. ТП ("КЭнК") - гаражи. | 2022-08-02 | 6:05 | 10:11 | 4:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Падение ветки дерева на ВЛ-6 кВ в сетях "ГЭС".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-28-СГ (6 кВ) | 8 ТП | 13 юр/лиц, 5 гаражей, 2 мкд - 98 кв., 369 ч/сект. | 2022-08-02 | 6:21 | 6:25 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установленна
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-8 (ООО "Горэлектросеть") РП-22 (ООО "Горэлектросеть") | ф.19-286 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") 6 ТП ("КЭнК") | ТП ("ГЭС") сети "КЭнК" 0,4 кВ - 189 ч/сект. ТП ("КЭнК") - гаражи. | 2022-08-02 | 12:24 | 13:17 | 0:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ГЭС".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-4 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП | 208 ч/сект., школа №66, 2 юр/лиц, отдел МВД, Больница №8, 2 гаража | 2022-08-02 | 14:25 | 14:52 | 0:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Отключено для замены изолятора на ВЛ-6 кВ Повреждение в сетях "ГЭС".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-6-429 (6 кВ) | 11 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш, п.Тельбес 368 ч/сект, 4 гаража, 5 юр/лиц, насосная, водонасосная (резерв), 1 мкд - 48 кв. | 2022-08-02 | 15:05 | 15:19 | 0:14 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установленна
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-25-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-7) | 5 ТП | ГУ-3 ввод №1, НФС ввод №1, КНС ввод №1, 2 юр/лица, 712 ч/сектор. | 2022-08-03 | 7:54 | 8:13 | 0:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-11-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-7) | 12 ТП | ГУ-3 ввод №2, НФС ввод №2, КНС ввод №2, 152 ч/сектор. | 2022-08-03 | 7:54 | 8:13 | 0:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 "Промузловая" (ООО "Кузбассэлектро") | ф.6-10-8 (6 кВ) | 3 ТП | Котельная, насосная станция, станция смешивания (Абонентские) | 2022-08-03 | 8:50 | 9:12 | 0:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения ПС-35/6 №10 Промузловая (ООО "Кузбассэлектро") Причина не сообщалась
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-27 (10 кВ) | 7 ТП | 10 мкд - 180 кв., котельная, насосная, 10 юр/лиц | 2022-08-03 | 8:51 | 10:24 | 1:33 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-26-Г (6 кВ) | 14 ТП | 10 мкд - 162 кв., 915 ч/сект., котельная ТЭР №29 (резерв), котельная ЦРБ (резерв), насосная №9, 22 юр/лица, 7 гаражей | 2022-08-03 | 19:46 | 20:18 | 0:32 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Перекрытие межфазного промежутка на ЛР-129 отпайка №2 оп. №22 ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Падунская-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3Т (10 кВ) | 13 ТП | пгт. Промышленная 554 ч/сект, 28 юр/лиц, 3 МКД - 24 кв, 2 школы, д/сад, больница, котельные 3 шт,скважина. | 2022-08-04 | 7:50 | 7:50 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Новокузнецкий район с.Таргай 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-08-04 | 12:19 | 13:28 | 1:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Новокузнецкий район с.Таргай 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-08-04 | 13:30 | 15:32 | 2:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | 7 юр/лиц, ТСЖ Метелица (36 ч/сект.), ФЛ Плинцевский (7 садовых участков), СНТ Металлург-2 (475 садовых домика) ТП-ОВЛ (Отделения восстановительного лечения ГКБ №1 - имеется ДГУ) | 2022-08-04 | 13:17 | 17:57 | 4:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключение не было Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-ОС (6 кВ) | 5 ТП | 4 КНС, Теле-2, ОРПТЦ, 11 ч/сектор | 2022-08-04 | 15:34 | 16:14 | 0:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключение не было Оперативное отключение Обрыв провода СИП 6 кВ в пролёте оп. № 86-87 ф."А", грузовым автомобилем, принадлежащий компании Сибирские линии.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") ф.2-10 (6 кВ) ("СибПСК") РП-НВ 19 ("КЭнК") | ф.6-6-ТП23 (6кВ) от ТП-23 | 3 ТП | 2 юр/лица (ООО Ланч, ИП Городецкий) | 2022-08-04 | 17:20 | 22:44 | 5:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключение не было Оперативное отключение Обрыв провода СИП 6 кВ в пролёте оп. № 6-7 не установленной спец. техникой.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Беловский разрез" ("Россети Сибирь") | ф.6-40-ГШ (6 кВ) | 9 ТП | 6 мкд - 359 кв., котельная, очистные, КНС, насосная, АЗС, вышка связи, 2 юр/лица | 2022-08-04 | 19:21 | 20:21 | 1:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Повреждение двух КЛ-6 кВ в сторону ТП-555 сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Беловский разрез" ("Россети Сибирь") | ф.6-41-ГШ (6 кВ) | 9 ТП | 6 мкд - 359 кв., котельная, очистные, КНС, насосная, АЗС, вышка связи, 2 юр/лица | 2022-08-04 | 19:21 | 20:21 | 1:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Повреждение двух КЛ-6 кВ в сторону ТП-555 сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | СНТ Сосновый бор | 2022-08-04 | 22:43 | 25:47 | 3:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Калачевскя" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-МК (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ-Домостроитель (87 ч/домов), светофор, 1 юр/лицо. | 2022-08-05 | 16:00 | 19:44 | 3:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Увеличение времени выполнения работ после окончания плановой заявки, персоналом "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Г (10 кВ) от ЛР-115 до ТП-11 | 2 ТП | 304 ч/сект., 12 юр/лиц | 2022-08-06 | 13:36 | 15:12 | 1:36 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Раскол штыревого изолятора на оп. №22-1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-"Алтамаш" (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 Школа №37 (+котельная), Администрация п. Алтамаш, скважина, 2 юр/лица, 1115 ч/сект. | 2022-08-06 | 22:00 | 22:01 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "№2" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-46-Ж (6 кВ) | 16 ТП | г. Полысаево. Школа, д/сад, ДДТ, 31 юр/лиц, 7 мкд -104 кв., 1344 ч/сект., 5 гаражей. | 2022-08-07 | 2:23 | 3:16 | 0:53 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от КТП-1А до оп. №62
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "№2" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-46-Ж (6 кВ) | 5 ТП | г. Полысаево. 13 юр/лиц, 168 ч/сект | 2022-08-07 | 7:46 | 8:18 | 0:32 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №37 "Базовая" (ООО ХК «СДС - Энерго») РП-13 ("КЭнК") | ф.6-9-Я (6 кВ) | 19 ТП | Котельная ТЭР №29, котельная ТЭР №28 (резерв), котельная ЦРБ, пол-ка, сельская больница; 2 школы; д/сад №78, юр/лица, 816 ч/сект., 36 мкд - 993 кв. | 2022-08-07 | 9:11 | 9:56 | 0:45 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп. №48 до ТП-229.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тяговая- Судженская" ("РЖД") | ф.10-6-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо (Базовая станция "Мегафон") | 2022-08-07 | 14:20 | 14:23 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тяговая" ("РЖД") | ф.10-8-МПС (10 кВ) ("РЖД") | 4 ТП | КНС, Водонапорная башня, 44 мкд - 432 кв., 5 домов барачного типа - 51 кв., 588 ч/сект., 18 юр/лиц. | 2022-08-07 | 20:33 | 20:42 | 0:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения на 2 с.ш. 10 кВ ПС-"Тяговая" ("РЖД") Отключение ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п.г.т. Яя СНТ "Прибрежный", СНТ "ЯЯ-ЛЕС" (135 дачных домов, круглогодичного проживания отсутствуют). | 2022-08-09 | 12:38 | 15:40 | 3:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 п.Майск, п.Талон, п.Мрассу: 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-08-09 | 15:27 | 15:28 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-21 (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-170 (6 кВ) | 11 ТП | 5 мкд - 210 кв., поликлиника, школа №52, СК "Новокузнецк" Компрессорная (Малая ледовая арена), школа-интернат №20, 28 юр/лиц, | 2022-08-10 | 14:04 | 15:15 | 1:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ в сетях ГЭС
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-36-С (6 кВ) от ТП-742 | 11 ТП | 617 ч/сектора, 19 юр/лиц, гаражи | 2022-08-10 | 18:49 | 20:08 | 1:19 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Попадание птицы между контуром заземления и токоведущей частью жилы КЛ-10 кВ ф."А" на оп. №5 в сторону ТП-37.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") РП-7 ("КЭнК") | ф.10-11-7Ц (10 кВ) | 3 ТП | ГУ №3 (резерв), 136 ч/сект. | 2022-08-11 | 6:00 | 7:40 | 1:40 | Ремонт КЛ | Аварийное отключение Работа защит не установлена. Повреждение КЛ-10 кВ в пролете опор №9/16 и №9/17 в сторону ТП-257.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.РП-4-10 (10 кВ) | 3 ТП | 16 мкд - 285 кв., котельная, ЛОВД, 17 юр/лиц | 2022-08-11 | 10:44 | 12:52 | 2:08 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-31 до ЛР-113
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) от ЛР-126 до ТП-74 | 4 ТП | Гаражи | 2022-08-11 | 11:20 | 13:58 | 2:38 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Раскол стеклянного изолятора ф."В" на оп. №61 ВЛ-10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-9-ЗЛМ (10 кВ) | 6 ТП | п.г.т. Яя 10 юр/лиц, 140 ч/сект, 3 МКД | 2022-08-11 | 11:30 | 11:31 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Ж (6 кВ) | 12 ТП | Администрация, котельная, больница, школа №30, 2 д/сада, интернат, КДЮСШ, ДЮЦ, ДШИ, 57 юр/лиц, 13 физ.лиц, 22 мкд - 1376 кв., 307 ч/сект. | 2022-08-12 | 1:30 | 1:41 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 10 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв , 482 ч/сект., 1 гараж, КНС, дет/сад, котельная, 9 юр/лиц | 2022-08-12 | 1:30 | 1:41 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п. Базанча. п. Калары. 2 школы, д/сад, 2 котельные, 282 ч/сект, 5 юр/лица. | 2022-08-12 | 7:05 | 7:10 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | г. Белово 1015 ч/сект, 3 мкд - 165 кв., 34 юр/лица | 2022-08-12 | 7:08 | 7:09 | 0:01 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение изолятора ф."В" на оп. №15
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР на оп. №17/5/1 ("КЭнК") | 2 ТП | СНТ "Чистые Пруды-Н" 11 дачных домов (6 круглогодичного проживания). | 2022-08-12 | 11:32 | 20:09 | 8:37 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение опорного изолятора под держателем контакта ПК-10 кВ на оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.16-ГНС-24А-3 (6 кВ) | 1 ТП | ГНС-24А (резерв) | 2022-08-12 | 10:17 | 10:17 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП КНС-24
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №17 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.16 (6 кВ) (ООО "Шахта Красногорская") | 1 ТП | 7 ч/сектора | 2022-08-12 | 21:20 | 22:12 | 0:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждение в сетях ООО "Шахта Красногорская"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Новокузнецкий район с.Таргай 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-08-13 | 10:12 | 10:51 | 0:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-9-ЗЛМ (10 кВ) | 6 ТП | п.г.т. Яя 10 юр/лиц, 140 ч/сект, 3 МКД | 2022-08-13 | 13:26 | 13:26 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.18 (6 кВ) от ВВ в ТП-559 | 11 ТП | 97 ч/сект., 6 юр/лиц | 2022-08-13 | 13:39 | 17:14 | 3:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | Котельная №5, 7 (резерв), 1 юр/лицо, 27 ч/сект. | 2022-08-13 | 15:06 | 15:52 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-08-13 | 15:49 | 16:27 | 0:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-08-13 | 16:46 | 16:53 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | АЗС, Дорожный сервис | 2022-08-13 | 16:07 | 20:25 | 4:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-16 (6 кВ) | 12 ТП | 10 мкд - 328 кв., 591 ч/сект., насосная, ДК, школа №44, поликлиника, котельная ТЭР №43, 5 юр/лиц. | 2022-08-13 | 17:11 | 17:23 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковский Водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ЗЛ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 4 СНТ | 2022-08-13 | 18:56 | 19:15 | 0:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-12-Г (10 кВ) | ТП-97 | 1 ТП | 3 юр/лица (автомойка, пекарня, магазин) | 2022-08-14 | 3:25 | 13:05 | 9:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Повреждение ЖБ стойки МТП-97 легковым автомобилем Infiniti
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-08-14 | 3:30 | 5:39 | 2:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-08-14 | 5:44 | 5:45 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2022-08-14 | 4:21 | 6:46 | 2:25 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв провода на отпайке в сторону ТП-ОЦ-Пламя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 2 юр.лица, ОЦ Звенящие сосны | 2022-08-14 | 4:21 | 6:46 | 2:25 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв провода на отпайке в сторону ТП-ОЦ-Пламя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-НВ 950 | 1 ТП | 10 ч/сектора. | 2022-08-14 | 9:37 | 11:20 | 1:43 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Выход из строя 2-х ОПН-10 кВ на ТП-НВ 950
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-61 ("КЭнК") | 1 ТП | п. Тутальский. 1 юр/лицо, 30 ч/сектора | 2022-08-14 | 8:07 | 9:12 | 1:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | пгт. Промышленная. 5 котельных, 10 мкд - 336 кв., ФНС, д/сад, насосная, 4 скважины, 164 ч/сект., 27 юр/лиц | 2022-08-14 | 11:13 | 23:00 | 11:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) | 23 ТП | пгт. Промышленная. 346 ч/сект, 10 мкд - 136 кв., 19 юр/лиц, котельная, 2 скважены | 2022-08-14 | 11:13 | 13:00 | 1:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-ПС (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | пгт. Промышленная. Школа, модульная котельная | 2022-08-14 | 11:13 | 23:00 | 11:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) | 22 ТП | пгт. Промышленная. 1038 ч/сект., 14 мкд - 499 кв., 3 котельных, 23 юр/лица, ФНС, насосная | 2022-08-14 | 11:13 | 23:00 | 11:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 28 ТП | пгт. Промышленная. РФС, ДК, ЦРБ, поликлиника, котельная, водонапорная башня, 854 ч/сект., 37 мкд - 688 кв., 110 юр/лиц, 2 д/сада. | 2022-08-14 | 11:13 | 23:08 | 11:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | пгт. Промышленная. 2 котельные, 16 юр/лиц, 1 мкд - 16 кв., 205 ч/сект., д/сад. | 2022-08-14 | 11:13 | 14:36 | 3:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-СК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пгт. Промышленная. 2 юр/лица | 2022-08-14 | 11:13 | 23:00 | 11:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-3 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-109 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП | 12 мкд - 639 кв., 18 юр/лиц, 11 ч/сект, гараж, 2 юр/лица | 2022-08-14 | 12:30 | 17:32 | 5:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" на ТП-9 .
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") ф.10-9-ЗЛМ (10 кВ) | ТП-35 | 1 ТП | 2 юр/лица (мобильная связь-2шт) | 2022-08-14 | 12:47 | 13:56 | 1:09 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой проходного изолятора по ф."С".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Ж (6 кВ) | 12 ТП | МУП УКВС КГО, Администрация, котельная, больница, школа №30, 2 д/сада, интернат, КДЮСШ, ДЮЦ, ДШИ, библиотека, Сбербанк, ОРМ, ДК, 53 юр/лица, 13 физ/лиц, 22 мкд - 1376 кв., 307 ч/сект. | 2022-08-14 | 17:04 | 17:25 | 0:21 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя (Водоканал).
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 10 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв , 482 ч/сект., 1 гараж, КНС, дет/сад, котельная, 9 юр/лиц | 2022-08-14 | 17:04 | 17:15 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 15 ТП | 664 ч/сект, 6 мкд - 197 кв., 12 юр.лиц, мобильная котельная, котельная №7, 26, 24 (резерв), 10 гаражей | 2022-08-14 | 18:45 | 18:49 | 0:04 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Перекрытие через тело птицы на проходных изоляторах ТП-181
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-08-14 | 22:04 | 23:06 | 1:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-08-14 | 23:52 | 0:24 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-13-РП (10 кВ) ф.10-12-ПС (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-5-К (10 кВ) ф.10-7-РП (10 кВ) ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-18-СК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 89 ТП | пгт. Промышленная. 3,820 абонентов, 27 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 1 школ, 3 детских садов, 12 котельных, 9 объектов водоснабжения. | 2022-08-15 | 2:27 | 4:49 | 2:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-13-ГРЭ (6 кВ) | 16 ТП | ОДС-1 Котельная, 3 насосные, 1 мкд - 38 кв, 452 ч/сект, 16 юр/лиц, автовокзал, дет. приют | 2022-08-15 | 9:21 | 9:22 | 0:01 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Обрыв шлейфа одной фазы на МТП-"УЖХ" ("ЮКЭК")
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-АР (6 кВ) | 5 ТП | Церковь, котельная, д/сад, 4 юр/лиц, 37 ч/сект, 2 мкд - 24 кв. | 2022-08-16 | 12:48 | 13:00 | 0:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") Отключение 2 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-08-17 | 8:26 | 9:26 | 1:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | п.Сосновка 28 садовых дома, ул.Заречная уличное освещение | 2022-08-17 | 8:26 | 9:26 | 1:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-6-О (6 кВ) | 8 ТП | 10 мкд - 878 кв., 23 юр/лица, 137 гаражей | 2022-08-17 | 11:28 | 11:33 | 0:05 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Мех.повреждение КЛ-6 кВ №1 ф.6-11-Д от РП-4 до ТП-600 сторонней организацией ООО "Сибирь-Энерго" при производстве несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭНК") | ф.РП-8-9 | 4 ТП | Колмогоры 29 мкд - 1419 кв., 2 д/сада, 3 школы, 65 юр/лиц | 2022-08-17 | 14:02 | 15:14 | 1:12 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-594 до ТП-587.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) ("АгроСиб") | 1 ТП | ст. Судженская. 61 ч/сектора, скважина | 2022-08-17 | 18:06 | 18:57 | 0:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Повреждение в сетях "АгроСиб"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-7-С (10 кВ) | 5 ТП | 3 бойлерных ТЭР №5, 6, 7, юр/лица, 9 мкд - 1048 кв., гараж | 2022-08-18 | 4:09 | 5:53 | 1:44 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-700 до ТП-728
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-М6 (10 кВ) от ЛР-190 | 2 ТП | Автомойка, гаражи | 2022-08-18 | 4:50 | 12:07 | 7:17 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Повреждение ж/б опоры №23 легковым автомобилем
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-ОС (6 кВ) | 5 ТП | 5 юр/лиц, 11 ч/сектора | 2022-08-18 | 11:30 | 11:38 | 0:08 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение при поступлении информации о попадании человека под напряжение.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-СЯ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | Скважина, 33 ч/сект., котельная (резерв). | 2022-08-18 | 11:30 | 12:22 | 0:52 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение при попадании под напряжение 6 кВ несовершеннолетнего ребенка на ТП-363 забравшегося на крышу ТП.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-В (6 кВ) | 6 ТП | 5 мкд - 344 кв., 328 ч/сект., школа №50, гидроузел №31"А", 5 юр/лиц, 35 гаражей | 2022-08-18 | 16:12 | 16:19 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Судженская" (ООО "РООС") | ф.6-26-Л (6 кВ) | 8 ТП | с. Лебедянка. 2 мед.пункта, насосная, 6 юр/лиц, 285 ч/сект. | 2022-08-18 | 17:40 | 20:25 | 2:45 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Не включается ф.6-26-Л на ПС при попытке ввода в работу участка ВЛ после выполнения плановых работ.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Черкасовская" ("ОЭСК") | ф.6-35-Б (6 кВ) ("ОЭСК") | 6 ТП | 4 юр/лица, 3 ч/сектор | 2022-08-18 | 19:46 | 29:29 | 9:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "ОЭСК".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.10-4-3Ц (10 кВ) | 3 ТП | Дет/сад, школа, АТС, 28 юр/лиц, 12 мкд -959 кв. | 2022-08-19 | 17:11 | 18:24 | 1:13 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 от ЦРП-3 до ТП-230.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.13 (6 кВ) | 10 ТП | Интернат, котельная "Тепломир", юр/лица, 620 ч/сектора, 2 мкд - 16 кв. | 2022-08-19 | 19:32 | 0:20 | 4:48 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп. №126 до ТП-896.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР на оп. №17/5/1 ("КЭнК") | 2 ТП | СНТ "Чистые Пруды-Н" 11 дачных домов (6 круглогодичного проживания). | 2022-08-19 | 19:43 | 21:28 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 53 ч/сект, 2 ю/лица | 2022-08-19 | 19:52 | 21:51 | 1:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 53 ч/сект, 2 ю/лица | 2022-08-20 | 2:09 | 8:18 | 6:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-"Алтамаш" (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 Школа №37 (+котельная), Администрация п. Алтамаш, скважина, 2 юр/лица, 1115 ч/сект. | 2022-08-20 | 3:21 | 3:21 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Звездная" ("Россети Сибирь") | ф.6-26-ЖК (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | СНТ Энергетик, СНТ Денисовец, СНТ Полиграфмст | 2022-08-20 | 9:25 | 10:33 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/10 кВ "Звездная" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.6-5-7 (6 кВ) | 2 ТП | Гаражи, 1 юр/лицо | 2022-08-20 | 9:45 | 13:26 | 3:41 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора ф."С" на оп. №21.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-08-20 | 14:35 | 16:12 | 1:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | п.Сосновка 28 садовых дома, ул.Заречная уличное освещение | 2022-08-20 | 14:35 | 16:12 | 1:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная), ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 д/сада, база ОМОН, 6 ч/сект. | 2022-08-20 | 14:55 | 18:12 | 3:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Мелиоратор" 102 ч/сектора | 2022-08-20 | 17:20 | 17:53 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-7 (6 кВ) | 11 ТП | 31 мкд - 817 кв., 30 ч/сект., 3 котельных ГТХ, котельная ТЭР№ 25 (резерв), 2 АТС, 2 д/сада, дет.санаторий, Администрация города, школа №2, ДДТ, отд. полиции, 70 юр/лиц | 2022-08-21 | 14:56 | 15:20 | 0:24 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Н (6 кВ) от ТП-334 | 5 ТП | 13 мкд - 194 кв., 361 ч/сект., котельная ТЭР №42 (резерв), пол-ка №3, дет. консультация, дет/сад №18, АТС, школа №28 (резерв), очистные, 11 юр/лиц | 2022-08-21 | 17:01 | 17:05 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-С (6 кВ) от Реклоузера №12 | 13 ТП | Очистные ОСК Притомский (резерв), 1 объект связи, 1 КНС (резерв), 3 мкд - 76 кв., 252 ч/сект., 11 ю/лиц | 2022-08-21 | 20:05 | 20:09 | 0:04 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора на потребительском ТП-168 (гаражное общество "Энергетик")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-5-К (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Котельная (ЮКЭК). 1 юр/лицо, 234 ч/сект. | 2022-08-21 | 23:49 | 23:55 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-5-К (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Котельная (ЮКЭК). 1 юр/лицо, 234 ч/сект. | 2022-08-21 | 23:55 | 23:55 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-5-К (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Котельная (ЮКЭК). 1 юр/лицо, 234 ч/сект. | 2022-08-21 | 23:57 | 23:57 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-4-Ц (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Администрация посёлка, д/сад №21, Амбулатория п. Спасск ОВП, школа №13, дет/дом №1, 8 юр/лиц, 190 ч/сект. | 2022-08-21 | 23:55 | 24:19 | 0:24 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой изолятора неподвижного контакта ножа ВН ф."В".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") ф.6-4-Ц (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-509 | 1 ТП | ОДС-1 Администрация посёлка, д/сад №21, Амбулатория п. Спасск ОВП, школа №13, дет/дом №1, 8 юр/лиц, 160 ч/сект. | 2022-08-22 | 0:50 | 2:04 | 1:14 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой изолятора неподвижного контакта ножа ВН ф."В".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-27-П (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-8) | 13 ТП | 189 ч/сект., 19 мкд - 711 кв., д/сад, ЦТП, интернат, реабелитац. центр, школа, 2 поликлиники, АТС, очистные, базовая станция, КНС, 55 юр/лиц | 2022-08-22 | 4:32 | 4:32 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Разрушение изоляторов подвесных тарельчатых по ф."В" и "С" на оп. №33.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") ТП-274 ("КЭнК") | ф.6-22-М (6 кВ) (ввод 1 секции в ТП-274) | 7 ТП | 21 мкд - 1305 кв., 122 ч/сект., котельная ТЭР №31 (резерв), котельная ТЭР №32, ДК, школа №51, дет/сад №9, АТС-7/1, 18 юр/лиц, 273 гаража | 2022-08-22 | 6:06 | 6:06 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.57 (6 кВ) | 11 ТП | 2 д/сада, школа, котельная №5 (резерв), психоневрологический диспансер, техникум, МЧС, 45 юр/лиц, 26 гаражей, 413 ч/сект., 15 мкд - 988 кв. | 2022-08-23 | 9:50 | 10:30 | 0:40 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-197 до ТП-102.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") ф.6-11-П (6 кВ) ("КЭнК) КРУН-7 ("КЭнК") | ф.6-3-Т (6 кВ) (ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ "Топаз") | 1 РП | Озд. центр "Топаз" | 2022-08-24 | 3:38 | 4:15 | 0:37 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ "Топаз"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") | ф.6-14-ТП-79 (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 Котельная ЦМК, насосная холодной воды, школа №8, 12 юр/лиц, 107 ч/сект., 1 гараж. | 2022-08-24 | 13:30 | 13:30 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-409-Воздуховыдающий (6 кВ) | 5 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш 92 ч/сект, телестанция, воздуховыдающий, базовая станция "ЕТК", котельная (резерв). | 2022-08-25 | 15:40 | 17:24 | 1:44 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-МР (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-5) | 6 ТП | 34 мкд - 2510 кв., 1 ч/сект., насосная, дет. стомотолог. пол-кая, 54 юр/лица. | 2022-08-25 | 18:49 | 18:49 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-10 "Горный" ("КЭнК") | ф.6-7 "КСП-2" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш 2 подъемника. | 2022-08-25 | 18:53 | 20:08 | 1:15 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") ЦРП-3 (КЭнК) | яч.11 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-140) | 5 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш. 3 гостиницы, 2 юр/лица, 4 подёмника, НФС (резерв) | 2022-08-25 | 18:37 | 19:40 | 1:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ "земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-1" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РТП-2 (10 кВ) ф.10-14-РТП-2 (10 кВ) ф.10-26-И (10 кВ) ("Россети Сибири") | 3 ТП | Строй площадка, вышка связи- | 2022-08-26 | 8:30 | 9:00 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/10 кВ "Ильинская-1". Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) от ЛР-65 | 1 ТП | п.г.т Ижморский 1юр.л (Уличное освещ), 66 ч/сектор | 2022-08-26 | 12:29 | 15:07 | 2:38 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой изолятора на оп. №41/14.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 12 ТП | Котельная, дет/сад, 14 юр/лиц, 2 физ/лица, 851 ч/сект | 2022-08-26 | 14:00 | 14:05 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Власковская" (ООО "Ресурсоснабжающая компания") | ф.10-12-ГЦ (10 кВ) (ООО "Ресурсоснабжающая компания") | 4 ТП | п. Акация 3 скважины, котельная, школа, больница, д/сад, админ. поселка, 20 мкд - 329 кв., 11 юр/лиц, 81 ч/сект. | 2022-08-26 | 17:10 | 19:08 | 1:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Ресурсоснабжающая компания" по ф.10-12-ГЦ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-"Алтамаш" (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 п. Алтамаш. п. Габовск, п. Сокол, 115 ч/сект, вышка связи МТС, школа №37, котельная школы, скважина холодной воды, ИП Кологреев, администрация п. Алтамаш | 2022-08-27 | 0:33 | 9:44 | 9:11 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Разрушение штыревого изолятора ф."С" с последующим касанием провода траверсы на оп. №164.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Звездная" ("Россети Сибирь") | ф.6-26-ЖК (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | СНТ Энергетик, СНТ Денисовец, СНТ Полиграфмст | 2022-08-27 | 2:41 | 3:26 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было, оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-7-Карьер (6 кВ) ф.6-3-Таежная (6 кВ) | 14 ТП | Психоневрологический интернат (есть резерв), 19 юр/лиц, 270 ч/сект, 2 гаража | 2022-08-27 | 14:53 | 15:11 | 0:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110 кВ "Анжерская" Отключена двухцепная ВЛ-35 кВ с ПС-"Анжерская" для безопасного снятия живого человека в опоры 35 кВ ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-СГ (6 кВ) ф.6-19-СГ (6 кВ) ф.6-20-СГ (6 кВ) ф.6-28-СГ (6 кВ) | 43 ТП | Туб. больница, туб. санаторий, 5 юр/лиц, психоневрологический диспансер, 950 ч/сект., насосная, 36 юр/лиц, 9 гаражей, котельная №20, 369 ч/сект., 4 мкд - 170 кв. | 2022-08-27 | 14:53 | 15:11 | 0:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110 кВ "Анжерская" Отключена двухцепная ВЛ-35 кВ с ПС-"Анжерская" для безопасного снятия живого человека в опоры 35 кВ ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-14-Н (6 кВ) ф.6-12-Д (6 кВ) ф.6-11-Ж (6 кВ) ф.6-13-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 26 ТП | п. Рудничный Санаторий Анжерский, школа, отд. связи, полиция, насосная, тепловая станция, 52 юр/лица, 387 ч/сект, 23 мкд - 1249 кв., ДК, 2 гаража, спорт. школа, пол-ка | 2022-08-27 | 14:53 | 15:11 | 0:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110 кВ "Анжерская" Отключена двухцепная ВЛ-35 кВ с ПС-"Анжерская" для безопасного снятия живого человека в опоры 35 кВ ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-АР (6 кВ) | 5 ТП | п. Рудничный Церковь, котельная, д/сад, 4 юр/лиц, 37 ч/сект, 2 мкд - 24 кв. | 2022-08-27 | 14:53 | 15:11 | 0:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110 кВ "Анжерская" Отключена двухцепная ВЛ-35 кВ с ПС-"Анжерская" для безопасного снятия живого человека в опоры 35 кВ ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колыонская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-НО (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Вышка связи | 2022-08-27 | 15:00 | 17:34 | 2:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-112 (6 кВ) | 4 ТП | СНТ "Проходчик-2", СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик", скважина (насосная) | 2022-08-27 | 16:10 | 18:42 | 2:32 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Байдаевка-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП ("Россети") 2 ТП ("КЭнК") | СНТ Береговой-1 (69 домов), 2 д/сада, ДЮЦ "Дружба". | 2022-08-27 | 16:37 | 24:19 | 7:42 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Г (6 кВ) от ТП-13 | 24 ТП | 1048ж/д ч/с, 8 мкд (5-2эт- 68кв, 3-5эт- 175кв)- 243кв, Больница, роддом, д/сад, УВД, котельная УВД, КПЗ,АТС, КНС, 53 юр. лица | 2022-08-29 | 12:30 | 12:57 | 0:27 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской отпайке от ЛР-23 в сторону ТП-77, ТП-80 (ИП)
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-12-Ц (10 кВ) | 11 ТП | г. Гурьевск. 47 МКД - 1794 кв, 469 частного сектора, 2 школы , д/сад, КНС №1 (резерв), Скорая, взр/поликлиника (рез), КНС №2 (рез), инфекц.отделение (рез), нач. школа №16, баклаборатория, дет/поликлиника (осн), КНС №3, больница (есть резерв), 100 юр. лиц | 2022-08-29 | 14:11 | 16:07 | 1:56 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Меж. фазное перекрытие через тело птицы на ЛР-12ц-3. Эл.пробой одной из двух КЛ-10 кВ от ЛР до ТП-23.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") | ф.Л-39-РТС (6 кВ) от МВ в ТП-208 | 2 ТП | 4 МКД-349 кв, юр.л.-17, детский сад №41 | 2022-08-29 | 15:01 | 16:10 | 1:09 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-208 (яч.5) до ТП-170 (яч.5). Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-175 (яч.6) до ТП-189 (яч.6).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | ст. Судженская. 61 ч/сектора, скважина | 2022-08-29 | 18:41 | 18:47 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД".
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ивановская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-М (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | котельная, скважина, ФАП-2 шт., 30 ч/с, 2 юр. лиц (гараж, магазин) | 2022-08-29 | 20:08 | 23:00 | 2:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-4-Д (6 кВ) | 13 ТП | 3 Котельные, горвоенкомат, детский сад, филиал горного техникума, 21 юр лицо, 715 ч/сект., 282 комм кв | 2022-08-29 | 20:54 | 20:56 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-635 | 1 ТП | ОЦ Пламя | 2022-08-30 | 10:00 | 17:05 | 7:05 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Внутрибаковое повреждение трансформатора S-250 кВА.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.7-357 (ООО "Горэлектросеть") | 6 ТП (ГЭС) | Школа-интернат №88, 12 мкд - 187 кв., 4 юр/лица, 249 ч/сект | 2022-08-30 | 18:15 | 19:37 | 1:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) | 7 ТП | ОЦ "Карлык" (без детей, на объекте только сторож), 19 домов ч/с, СНТ "Домна" (15 дач/домов), гостиница "Кедровка". | 2022-08-31 | 1:53 | 12:11 | 10:18 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Касание одной фазы металлоконструкции сторонней ж/б опоры, расположенной под ВЛЗ-10 кВ ф.2-10 в пролёте между оп.2/2/15 и оп.2/2/16.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) от ПСС-НВ 904 | 1 ТП | 1 гостин.комплекс Кедровка (есть резерв). | 2022-08-31 | 4:48 | 7:16 | 2:28 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение при наличии звука каронации в месте пересечения с ф.2-10.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-С (6 кВ) | 21 ТП | 870 ч/сект (117 постоянно проживающих), 9 юр/лиц | 2022-08-31 | 18:05 | 19:08 | 1:03 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп. №17 до ТП-328.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-32-РП-12 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-12) | 15 ТП | 4,131 абонент, 6 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 2 детских садов, 2 объектов водоснабжения. | 2022-08-31 | 23:03 | 23:37 | 0:34 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №37 "Базовая" (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-30-Г (6 кВ) | 20 ТП | 45 мкд - 942 кв., 931 ч/сект., 22 юр/лица, котельная ТЭР №39, котельная ТЭР №38, котельная ТЭР №29 (резерв), ДДТ, школа №71, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, насосная №9, скорая помощь, 65 гаражей. | 2022-09-01 | 8:06 | 9:48 | 1:42 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-217 до ТП-279.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-34-Б (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-17) | 20 ТП | 9 мкд - 1171 кв., 448 ч/сект., бойлерная ТЭР №1 (резерв), дет. больница, дет. пол-ка, 45 юр/лиц, 10 гаражей | 2022-09-01 | 14:23 | 14:38 | 0:15 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Повреждение КЛ-10 кВ персоналом сторонней организации от ТП-520 до ТП-512.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) | 14 ТП | 20 мкд - 1518 кв., 760 ч/сект., 89 гаражей, 1 хоз блок, тубдиспансер, гор. больница, скорая помощь, баклаборатория, 2 дет/сада, казначейство, псих. больница, 25 юр/лиц. | 2022-09-01 | 15:20 | 18:09 | 2:49 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп. №5/2 до ТП-К-19 .
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-10 "Горный" ("КЭнК") ЦРП-4 ("КЭнК") | яч. №10 (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш. 4 гостиницы | 2022-09-03 | 8:39 | 10:33 | 1:54 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Разрушение штыревого изолятора на оп. №10-6 с последующим обрывом провода.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-10 "Горный" ("КЭнК") ЦРП-4 ("КЭнК") | яч. №13 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-4) | 6 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш. 12 гостиниц | 2022-09-03 | 8:39 | 9:12 | 0:33 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | Котельная №8, 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора. | 2022-09-03 | 9:33 | 10:10 | 0:37 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение в сети потребителя на ТП-85 («Территориальная сетевая организация Сибирь»).
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-1) | 9 ТП | пгт. Яшкино. Дом творчества, 2 дет/сада, школа, Узел связи, 2 поликлиники, Администрация поселка, Техникум, Общежитие, Полиция, Прокуратура, ПНС, 32 мкд - 1113 кв., 37 юр/лиц | 2022-09-03 | 9:44 | 9:44 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от траверсы на РП-1 до яч. №6.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-4 (10 кВ) | 8 ТП | 222 ч/сект., насосная, 2 КНС, 3 юр/лица, гаражный массив | 2022-09-03 | 11:41 | 14:11 | 2:30 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение в сети потребителя на ТП-347 (ООО «ЭнергоКомпания»).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-3-Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-698 | 1 ТП | 130 ч/сектора, 2 магазина | 2022-09-03 | 16:40 | 20:05 | 3:25 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Сгорание плавкой вставки в патроне ПК-10 кВ. Оплавление рубильника 0,4 кВ ф. Химиков в результате падение дерева на ВЛ-0,4 кВ, спиленного неустановленными лицами.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-10 кВ "ГРЭС" ("СКЭК") ф.ГРЭС-38 (10 кВ) ("СКЭК") | МТП-1282 | 1 ТП | СНТ Учитель: 210 дачных домов | 2022-09-04 | 12:38 | 13:11 | 0:33 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Сгорание плавких вставок в патроне ПК-10 кВ ф."А" и "В". Эл.пробой межфазного изоляционного промежутка на силовом трансформаторе через тело животного (кота).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.7-357 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.9-309 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.3-372 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП (ГЭС) 2 ТП (КЭнК) | Крюковская больница №1; Гор.больница №19; поликлиника №22; детская больница №3, Школа-интернат №88, 14 мкд - 327 кв., 4 юр/лица, 269 ч/сект | 2022-09-04 | 22:33 | 23:09 | 0:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ЦРП-2 Повреждения в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-М (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-ТЖ 2) |  | Отключенных потребителей не было | 2022-09-05 | 6:32 | 6:32 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-М (10 кВ) | 3 ТП | п. Итатский. 2 котельных, 6 юр/лиц, 32 ч/сект | 2022-09-05 | 7:58 | 13:11 | 5:13 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв провода в соединительной гильзе на оп. №8.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-МА-2 10 кВ ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 32 ТП | 4 котельные, ПАО "Ростелеком" (контора),парк, ПАО "Ростелеком" ТУ-4 , ООО "Связьсервис",сотовая связь ПАО "Мегафон"-2 шт.,д/сад, спортивная школа, 955 ч/сектора, МКД -28, 99 юр.лиц | 2022-09-06 | 7:30 | 7:57 | 0:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Ц (10 кВ) | 1 ТП | 4 юр/лица, 2 ч/сектора | 2022-09-06 | 7:57 | 8:09 | 0:12 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение в связи с появлением "Земли" в сети 10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 "В.Островская" (ООО "Горэлектросеть") | ф.29-РП-85 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-85) | 1 РП 1 ТП | 56 ч/сектора, газовая станция | 2022-09-06 | 18:47 | 20:47 | 2:00 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС до РП-85.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-8-Р (10 кВ) | 11 ТП | Котельная, АТС, 22 юр/лиц, 421 ч/сект, 1 мкд - 18 кв. | 2022-09-06 | 23:26 | 23:26 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: дождь, гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) |  | 11 котельных, 4 водонапорных башни, 3 д/сада, ДК, Администрация р-на, ЦРБ, 5 школ, Спорткомплекс, АТС, библиотека, казначейство, гостиница. 236 юр/лиц, 1748 ч/сектор, общежитие - 10 комн., 46-ком/дома - 973 кв. | 2022-09-06 | 23:27 | 23:44 | 0:17 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-8-Р (10 кВ) | 11 ТП | Котельная, АТС, 22 юр/лиц, 421 ч/сект, 1 мкд - 18 кв. | 2022-09-06 | 23:30 | 24:23 | 0:53 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для отыскания повреждения. Замыкание внутри ПСС-3 из-за попадания воды (дождь).
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Космическая" ("Россети Сибирь") | ф.22-2 (10 кВ) ("СКЭК") | 2 ТП | СНТ "Урожай" 700 дачных домов (40 домов постоянного проживания) | 2022-09-06 | 23:45 | 12:41 | 12:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "СКЭК"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.6 (6 кВ) ф.13 (6 кВ) | 6 ТП | п. Белогорск Котельная,Школа, Белогорская амбулатория, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", МУП ЖКУ "Белогорск", УК "Белогорск", АТС, ДК, 71 ч/сект, 8 МКД - 342 кв., 3ИП, 2 гаражных кооператива. | 2022-09-07 | 11:56 | 12:13 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" 2 с.ш. Повреждение в сетях ОАО "РУСАЛ-Ачинск"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 16 ТП | 14 СНТ: 1787 дачных участков, АЗС, баз. станция МТС. | 2022-09-07 | 20:40 | 23:05 | 2:25 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете между опорами №169-170 из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.605 (6 кВ) | 10 ТП | г. Тайга. 2 детских сада, скважина, ЦТП-2, Насосная квартал "Б", ЦТП-3, ЦТП-4, Художественная школа), 61 юр/лицо, 98 ч/сектора, 29 МКД (1157 квартир). | 2022-09-08 | 1:40 | 5:05 | 3:25 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: порывистый ветер. Падение дерева на ВЛ-6 кВ с последующей деформацией металлической траверсы на центрифугированной опоре.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ЛР-53 | 5 ТП | 135 домов ч/сектора, АЗС, ГРС, СНТ "Ирина". | 2022-09-08 | 5:01 | 7:27 | 2:26 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Погодные условия: порывистый ветер. Разрушение изолятора на опоре с последующим обрывом проводов ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2022-09-08 | 9:10 | 18:01 | 8:51 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Падение дерева на ВЛ-6 кВ с последующим обрывом провода 3-х фаз в пролете от оп. №70/24 до оп. №70/25
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-НВ 20 | 3 ТП | Потребители: СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка). | 2022-09-08 | 9:10 | 21:02 | 11:52 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Падение дерева на ВЛ-6 кВ с последующим обрывом провода 3-х фаз в пролете от оп. №70/24 до оп. №70/25
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 (КЭнК) | 2С-10 кВ | 13 ТП | 7 котельных, 6 водонапорных башен, школа, интернат, д/сад, ДК, Администрация поселка, 37 юр/лицо, 480 ч/сект, 2 ком/дома - 46 кв | 2022-09-08 | 13:06 | 13:15 | 0:09 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой ТН-10 2С по ф."С" в РП-ТЖ 2
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) от ПСС-КА 2 | 8 ТП | 339 ч/сектора, 11 юр/лиц. | 2022-09-08 | 16:14 | 18:53 | 2:39 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение. Повреждение на абонентской МТП-СНТ «Автомобилист».
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) | 16 ТП | 3 ЦТП, котельная, 2 скважины, госпиталь, школа, СИЗО, ФГУ ИК-35, ЛВЗ, ФГУ МВК (резерв), 12 юр/лиц, 290 ч/сект., 404 ком/кв. | 2022-09-08 | 19:13 | 19:16 | 0:03 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение потребительской КЛ-10 кВ на ТП-53 (ОАО "Мариинский ЛВЗ").
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) от Р-4 | 11 ТП | 2 ЦТП, котельная, школа, больница ГУИН, СИЗО-3, КНС, скважина, д/сад, м-н "Пятерочка", ЛВЗ (резерв), 9 юр/лиц | 2022-09-08 | 19:13 | 20:02 | 0:49 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение потребительской КЛ-10 кВ на ТП-53 (ОАО "Мариинский ЛВЗ").
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тяговая- Судженская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | ст. Судженская. 148 ч/сект., 13 юр/лиц, администрация, школа, 2 котельных, скважина | 2022-09-09 | 0:59 | 6:53 | 5:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Комплексная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера Р-12 ("КЭнК") | 6 ТП | Котельная, 10 юр/лиц, 488 ч/сект, 4 мкд - 24 кв. | 2022-09-09 | 6:05 | 9:04 | 2:59 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от оп. №87/9/21/1 до ТП-363.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Комплексная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | Котельная, 10 юр/лиц, 488 ч/сект, 4 мкд - 24 кв., КНС (есть резерв). | 2022-09-09 | 6:28 | 9:04 | 2:36 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от оп. №87/9/21/1 до ТП-363.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 15 ТП | 664 ч/сект, 6 мкд - 197 кв., 12 юр/лиц, мобильная котельная, котельная №7, 26, 24 (резерв), 10 гаражей | 2022-09-09 | 10:04 | 10:16 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пгт. Яя СНТ "Прибрежный" 128 садовых участков. | 2022-09-10 | 4:10 | 6:50 | 2:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-13-РП (10 кВ) ф.10-12-ПС (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-5-К (10 кВ) ф.10-7-РП (10 кВ) ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-18-СК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 89 ТП | пгт. Промышленная. 3,820 абонентов, 27 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 1 школ, 3 детских садов, 12 котельных, 9 объектов водоснабжения. | 2022-09-10 | 8:35 | 9:06 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) от ЛР-193 | 1 ТП | Д/сад "Счастливый островок" | 2022-09-10 | 16:52 | 17:25 | 0:33 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Отключение ЛР-193 в результате повреждения неустановленным транспортным средством привода ЛР на опоре ВЛ ф.10-9-2Л.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Л (10 кВ) от Р-5 | 29 ТП | 6 котельных, 7 скважин, насосная, ЛИУ-33, комбинат " Алтай", школа, 2 дет/сада, 61 юр/лицо, 1279 ч/сектора, 512 коммун/кв, МЧС ОГПС-8. | 2022-09-11 | 7:50 | 7:51 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-13-РП (10 кВ) ф.10-12-ПС (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-5-К (10 кВ) ф.10-7-РП (10 кВ) ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-18-СК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 89 ТП | пгт. Промышленная. 3,820 абонентов, 27 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 1 школ, 3 детских садов, 12 котельных, 9 объектов водоснабжения. | 2022-09-11 | 10:47 | 11:20 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Неселективная работа защит РЗиА при аварийном отключении отходящего ф.10-7-РП. Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 28 ТП | пгт. Промышленная. Почта России, Казначейство, ЦРБ (есть резерв), ДШИ, Банк-4шт., Пенсионный фонт, Поликлиника, СЭС, Прокуратура, МЧС СУ, насосная, Дом детского творчества, Церковь, МФЦ, ЗАГС, Военный комиссариат, ГИБДД, 3 котельные, скважина, 854 ч/сект., 23 МКД - 570 кв., 95 юр/лиц, 2 д/сада | 2022-09-11 | 10:47 | 12:51 | 2:04 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой 3-х проходных изоляторов на ТП-16.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-2-Л (6 кВ) ("КЭнК") | СТП-144 | 11 ТП | п.Корчаголь. 54 ч/сектора | 2022-09-11 | 16:50 | 22:24 | 5:34 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Не полнофазный режим. Сгорание плавких вставок в 2-х патронах ПК-6 кВ. Внутри баковое повреждение трансформатора 100 кВА
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-16-Г (6 кВ) | 5 ТП | п. Чертинский 657 ч/сект, 4 юр/лица | 2022-09-11 | 23:46 | 27:22 | 3:36 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой изолятора на опоре №24
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | Котельная №5, 7 (резерв),1 юр/лицо, 27 ч/сектора | 2022-09-12 | 3:28 | 3:28 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО с успешным АПВ Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-НГ (6 кВ) | 5 ТП | 457 ч/сект., 2 мкд - 32 кв., котельная, школа, 13 юр/лиц | 2022-09-12 | 3:33 | 3:49 | 0:16 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора на опоре №49 ф.6-5-Д
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-5-Д (6 кВ) от ТП-672 | 9 ТП | Котельная, АТС, школа, д/сад, 6 мкд - 92 кв, 1045 ч/сект, 47 юр/лиц | 2022-09-12 | 3:33 | 5:41 | 2:08 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора на опоре №49
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-12-К (6 кВ) | 19 ТП | 1 мкд - 20 кв., 1045 ч/сект, 2 ВНС, 28 юр/лиц | 2022-09-12 | 22:47 | 22:48 | 0:01 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Оперативное отключение для отключения ЛР на ТП-123. Повреждение на потребительской МТП-123 (АЗС)
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф."Город-4" (6 кВ) | 17 ТП | 11 МКД, 860 ч/сект., школа искусств, дет/сад №8, техникум, городской суд, городской суд, полиция, ИВС (резерв), бойлерная (резерв), бак и хим лаборатория, Администрация, котельная школы №15 (резерв), 3 скважины, Каптаж (основное), Котельная (рез), школа №10, котельная школы №10 (резерв), ГИБДД, 97 юр/лиц | 2022-09-13 | 15:54 | 16:36 | 0:42 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение после появления "земли". Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР Г4-3 оп. №5 до ТП-53.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-Ц (6 кВ) от ПСС-ОС 17 | 29 ТП | п. Кульчаны 29 юр/лиц, котельная, 1 мкд, 1341 ч/сект. | 2022-09-14 | 5:33 | 7:14 | 1:41 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение потребительской КЛ-6 кВ на ТП-К-1/ЮКЭС (ООО "Лесная сказка")
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-13 ("КЭнК") ф.10-8-ТП-207 (10 кВ) ("КЭнК") | КТП-276 | 1 ТП | 1 юр/лицо (Торговый центр) | 2022-09-14 | 21:09 | 21:36 | 0:27 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Сгорание плавких вставок в ПКТ-10 ф."А" и "В" в результате меж. фазного замыкания в РУ-10 кВ яч. №2 через тело животного (2-х крыс).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Птицевод: 360 участков СНТ Виктория: 858 участков | 2022-09-15 | 8:50 | 16:57 | 8:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 СНТ (393 дачных домов), 2 вышки связи, ВНС, 1 мкд - 8 кв. | 2022-09-15 | 21:43 | 22:13 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") ТП-56 ("КЭнК") | ф.6-16-Ж (6 кВ) от ВВ (яч.1) в ТП-56 | 6 ТП | 32 юр/лиц, 15 мкд - 710 кв., 70 ч/сект., 46 гаража, муз. школа, котельная №3, очистные, водонапорная башня | 2022-09-16 | 9:48 | 9:55 | 0:07 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение на потребительской отпайке в сторону ТП Очистные (ООО "Водоканал")
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 12 ТП | Котельная, дет/сад, 14 юр/лиц, 2 физ/лица, 851 ч/сект | 2022-09-16 | 23:35 | 26:35 | 3:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от ЗЗ Замыкание на траверсу в результате перетирания о траверсу выполненного СИП шлейфа ф."А" на участке от изолятора до предохранителя 6 кВ на СТП-4
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ТехноНиколь" ("Россети Сибирь") ф.10-1А-З (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-364 | 1 ТП | 1 юр/лицо (ИП Усов) | 2022-09-17 | 9:12 | 10:48 | 1:36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Сгорание плавких вставок в ПКТ-10 ф."А" и "В".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-Н (6 кВ) от ВВ в ТП-754 | 5 ТП | 6 мкд - 434 кв., колледж, школа №6, дет/сад №27, техникум, псих. больница, центр реабилитации, мед. центр, 14 юр/лиц, 11 гаражей | 2022-09-17 | 15:44 | 16:24 | 0:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-754 до ТП-517 сторонней организацией (ИП Темеян) при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) от ЯКНО-2 | 16 ТП | 138 ч/сектора, Нефтеперерабатывающий завод, 2 скважины, школа (мастерские), Школа №4, амбулатория, администрация (гараж), ДК, Нефтебаза, 18 юр/лиц | 2022-09-17 | 18:04 | 20:58 | 2:54 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Повреждение ж/б опоры легковым автомобилем.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-11-25 (10 кВ) | 4 ТП | 9 мкд - 664 кв., школа, д/сад, котельная, водонапорная башня, 25 юр/лица, 42 гаража | 2022-09-20 | 14:44 | 15:06 | 0:22 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-30 сторонней организацией (по заказу Администрации) при производстве несогласованных земляных работ на территории школы №8.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2022-09-22 | 10:04 | 10:20 | 0:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | пгт. Промышленная. 2 котельные, скважина, 16 юр/лиц, 1 мкд - 16 кв., 205 ч/сект., д/сад. | 2022-09-22 | 11:31 | 14:46 | 3:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения КЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Г (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-131 | 3 ТП | Котельная №19 (резерв), 5 юр/лиц, 73 ч/сектора | 2022-09-22 | 16:00 | 17:49 | 1:49 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Отгорание провода ф."В" в пролёте между оп. №2-3 от ТП-131 по причине замыкания через посторонний предмет, упавший с крыши дома по ул. Черноморская, 27 (ремонт крыши сторонними лицами).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-Ш (6 кВ) | 2 ТП | г. Полысаево. 114 ч/сект. | 2022-09-22 | 16:12 | 16:45 | 0:33 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Повреждение КЛ-6 кВ от оп. №4 до ТП-90 персоналом "СКЭК" при производстве несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-Килинск (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 76 ч/сект, 3 юр/лица. | 2022-09-22 | 22:13 | 3:41 | 557:28 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Падение деревянной опоры №13 (без обрыва проводов).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | ф.6-8-С (6 кВ) | 30 ТП | Юр/лица.,12 ч/сектор | 2022-09-23 | 15:42 | 16:42 | 1:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Падение опоры в сети потребителя (СНТ Фарфорист)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-6 (6 кВ) | 15 ТП | 7 мкд - 68 кв., 68 ч/сект., котельная ГТХ №56, изолятор временного содержания, 14 юр/лиц, 1 гараж | 2022-09-24 | 1:50 | 2:05 | 0:15 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Возгорание в абонентском ТП-863 ("АБЗ")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | В-35 (35 кВ) отпайка на ПС 35/6 кВ"Селезень" | 3 ТП | ООО "Запсиблес" | 2022-09-24 | 15:16 | 16:57 | 1:41 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") ТП-172 ("КЭнК") | ф.10-7-ТП-180 (10 кВ) от ТП-172 | 3 ТП | КНС (резерв), 9 частного сектора, гаражи | 2022-09-25 | 0:45 | 2:36 | 1:51 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Срабатывание плавких вставок ПКТ-10 кВ ф.А , ф.B (50 А) в ТП-172 (яч.7) Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") ф.6-6-АГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-4) | ТП-145 | 1 ТП | 2 юр/лица (магазин, светофор), 103 ч/сект | 2022-09-25 | 11:42 | 12:14 | 0:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение после появления "земли". Разрушение опорного изолятора (ИО) подвижного контакта ф."А" на ЛР (РЛК)-6 кВ на ТП-145.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-7-ТП-174 (10 кВ) | 6 ТП | 4 мкд - 606 кв., 3 юр/лица (дет. пол-ка, торговый павильон, "ДСКВ №43"), КНС (резерв), 9 ч/сект., гаражи | 2022-09-25 | 18:22 | 18:57 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "КМЗ" ("СибирьЭнерго") РП-14 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 10 ТП | 124 ч/сект., 7 юр/лица, гаражи, станция связи | 2022-09-26 | 9:45 | 10:45 | 1:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли" Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) от реклоузера Р-3 | 7 ТП | г. Калтан 585 ч/сект., 24 юр/лица, 6 гаражей, 3 блок гаражей, спортивно-туристический комплекс "Затон", лыжная база | 2022-09-26 | 10:49 | 10:52 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Комплексная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | Котельная, КНС, 10 юр/лиц, 488 ч/сект, 4 мкд - 24 кв. | 2022-09-26 | 18:05 | 18:10 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15-Д (6 кВ) от ЯКНО-10 | 14 ТП | 137 ч/сект., 2 дач/дома, 20 юр/лиц, ДЮСШ, 4 сад. общества, станция сотовой связи | 2022-09-27 | 0:22 | 0:48 | 0:26 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение при наличии "Земли" Причина не установленна
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-Г (6 кВ) ф.6-17-Г (6 кВ) ф.6-3-Б (6 кВ) ф.6-19-Д (6 кВ) ф.6-5-М (6 кВ) ф.6-15-М (6 кВ) ф.6-11-П (6 кВ) ф.6-23-П (6 кВ) ф.6-21-К (6 кВ) | 142 ТП | 99 мкд - 210 кв., 2458 ч/сект., 342 ю/лица | 2022-09-27 | 1:35 | 1:42 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-112 (6 кВ) | 4 ТП | СНТ "Проходчик-2", СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик", скважина (насосная). | 2022-09-27 | 0:25 | 40:34 | 40:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина устанавливается.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) | 27 ТП | 2 школы, 4 д/сада, 1890 ч/сект., 10 мкд - 218 кв., 29 юр/лиц, 3 модульные котельные, 3 котельные | 2022-09-27 | 17:05 | 17:39 | 0:34 | Ремонт оборудования | Отключение от ТО Выход из строя ВВ ПСС-ПР 1
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 12 ТП | 5 МКД-240кв., 248 ч/сектора, гаражи-20, школа №3, ГИБДД, изолятор временного содержания, ГУВД, УФМС, 42 юр/лица | 2022-09-28 | 12:12 | 12:12 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 12 ТП | 5 МКД-240кв., 248 ч/сектора, гаражи-20, школа №3, ГИБДД, изолятор временного содержания, ГУВД, УФМС, 42 юр/лица | 2022-09-28 | 13:08 | 13:08 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") ф.6-11-П (6 кВ) ("КЭнК") ПП-6 ("КЭнК") | ф.6-3-пп (6 кВ) | 5 ТП | д. Грамотеино. 312 ч/с, 8 юр.лиц. (спорткомлекс, магазины 4 шт) | 2022-09-28 | 15:55 | 18:09 | 2:14 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой опорного изолятора (ИОР-10) ф."В" ЛР (РВ, вертикальной установки) на опоре в сторону ТП-540.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 25 ТП | 674 частного сектора, 2 АЗС, Нефтеперерабатывающий завод, УК Дорожник , 2 скважины Школа №4, амбулатория, ДК, 2 СДРСУ, Нефтебаза, 25 юр.лиц | 2022-09-28 | 21:33 | 23:27 | 1:54 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение опорноых изолятора ШФ-10 на оп. №92.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-14-Д (10 кВ) | 12 ТП | 1049 частного сектора, школа, школа №6 (спальный корпус), АЗС, ООО Мечта, 2 котельные, 16 юр/лиц | 2022-09-28 | 21:37 | 24:23 | 2:46 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ от оп. №31 до КТП-97
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М (10 кВ) | 17 ТП | 2 скважины, очистные сооружения, насосная, реабилитационный центр, дет/сад, 10 юр/лиц, 13 мкд - 318 кв., 654 ч/сект. | 2022-09-29 | 2:19 | 2:21 | 0:02 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для отключения ЛР-31 в сторону ТП-92 в связи с наличием повреждения на ТП-92
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Т (6 кВ) ф.6-3-В (6 кВ) | 17 ТП | 447 ч/сект., 44 мкд - 1093 кв., котельная, тубдиспасер, поликлиника, МЧС, КТС, фильтровальная станция, тепловой пункт, школа - интернат №19, клуб, дет/сад, школа №6, 4 вышки связи, 10 юр.лиц | 2022-09-30 | 6:41 | 6:42 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 35 кВ. Исчезновение напряжения с центра питания ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Т (6 кВ) | 12 ТП | 221 ч/сект., 24 мкд - 407 кв., тубдиспасер, фильтровальная станция, МЧС, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, поликлиника, детский сад, школа №6, 4 вышки связи, 11 юр/лиц | 2022-09-30 | 7:52 | 7:58 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для снятия нагрузки с ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь"). Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-М (10 кВ) ф.10-16-М (10 кВ) ф.10-18-М (10 кВ) | 28 ТП | Котельная, 3 КНС, 5 скважин, очистные, 2 д/сада, 3 ЦТП, реабил. центр, 48 юр/лиц, 47 мкд - 1311 кв., ЦГБ, 1219 ч/сект. | 2022-09-30 | 9:40 | 9:40 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение яч. ввода 10 кВ 2 с.ш. на ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | ф.6-4-Т (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо (ООО "ТЭР" ул. Институцкая, 4) | 2022-09-30 | 10:44 | 11:27 | 0:43 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Повреждение КЛ-6 кВ персоналом сторонней организации (ООО "ТЭР") от РП-15 до ТП-882 при производстве несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) | 3 ТП | г. Гурьевск. Карьер "Карачинский", 1 юр/лицо | 2022-09-30 | 15:55 | 20:17 | 4:22 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ф."А" и "С" двухцепной (совместная подвеска с ф.6-3-Т) ВЛ-6 кВ техникой в пролёте опор №50-52 (краном) сторонней организации ("Гурьвский рудник") при работе вблизи ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Т (6 кВ) | 1 ТП | г. Гурьевск. Карьер "Карачинский", 1 юр/лицо | 2022-09-30 | 16:08 | 20:17 | 4:09 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Повреждение (без обрыва) проводов ф."А" и "С" двухцепной (совместная подвеска с ф.6-15-А) ВЛ-6 кВ в пролёте оп. №50-52 техникой (краном) сторонней организации ("Гурьвский рудник") при работе вблизи ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) от ТП-131 до ПСС-ОС 10 | 6 ТП | 6 юр/лиц, школа №21, котельная ж/д №1, 2 мкд - 37 кв., 721 ч/сект, 10 гаражей. | 2022-09-30 | 19:42 | 22:22 | 2:40 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение штыревого изолятора (ШС) ф."А" на оп. №76/31
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") ф.6-10-О (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-75 | 1 ТП | 1 юр/лицо, школа №21, котельная ж/д №1, 2 мкд - 37 кв., 40 ч/сект., 9 гаражей | 2022-09-30 | 23:25 | 4:05 | 556:40 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв (излом наконечника) ф."В" подвижного контакта ЛР(РЛНД) КТП-75

## Лист1 (hidden)
УАПВ
НАПВ
Нет АПВ
УАВР
НАВР
Нет АВР
УРВ