## 2022 4 кв.
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с октября по декабрь 2022г., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Противоаварийные мероприятия | Причина отключения
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) от ЛР-150 | 3 ТП | 4 юр/лица, школа №21, котельная ж/д №1, 2 мкд - 37 кв., 301 ч/сект., 9 гаражей. | 2022-10-01 | 2:05 | 4:05 | 2:00 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения на ЛР КТП-75
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-ПМ (6 кВ) от ТП-318 | 4 ТП | 6 мкд - 84 кв., 478 ч/сек., насосная, 8 юр/лиц | 2022-10-01 | 12:02 | 14:53 | 2:51 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв провода в пролете оп. №22-23 в результате перетирания о проложенный выше СИП сторонненго ф.6-16-М в месте пересечения с ф.6-4-ПМ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | СНТ "Мебельщик", "Природа", "Флора", "Дорожник": всего 670 ч/сект | 2022-10-01 | 13:33 | 16:46 | 3:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Обрыв провода в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-П (6 кВ) от Р-ОС 3 | 5 ТП | 5 юр/лиц; скважина №14; 396 ч/сект. | 2022-10-04 | 11:26 | 11:27 | 0:01 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Коронации на ЛР-39 по ф."В"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 14 ТП | Спорткомплекс, Сбербанк, школа, худ. школа, ГИБДД, налоговая, 31 юр/лицо, 312 ч/сект, 8 мкд - 364 кв. | 2022-10-05 | 5:32 | 5:43 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Г (6 кВ) | 18 ТП | 2 Школы, КНС, 2 Скважины, Насосная, Котельная, дет/сад, 447 ч/сектор, 32 ком. дома (10 5эт. 582 кв, 18 2эт. 200кв, 3 3эт. 72кв, 1 4эт. 36кв.) - 890 кв., 29 юр/лиц | 2022-10-05 | 5:35 | 5:35 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская". Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-ОС (6 кВ) | 5 ТП | 5 юр/лиц, 11 ч/сектора | 2022-10-05 | 5:35 | 6:35 | 1:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская". Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-СЯ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Скважина, 33 ч/сект., котельная (резерв). | 2022-10-05 | 5:35 | 6:46 | 1:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская". Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-К (6 кВ) | 1 ТП | КДВ Яшкино | 2022-10-05 | 5:35 | 6:46 | 1:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская". Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) от ЛР-2 | 3 ТП | 4 юр/лица, 89 ч/сект., 1 гараж. | 2022-10-05 | 11:55 | 12:38 | 0:43 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Оперативное отключение для устранения отгорания провода ф."С" на оп. №29/11.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.6-5-ТП-155 ( 6 кВ) | 7 ТП | 20 юр/лиц, 445 ч/сект., насосная (резерв), КНС№2 (резерв), спорт. школа | 2022-10-05 | 15:45 | 15:46 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) от Р-ПР 6 | 6 ТП | пгт. Промышленная 2 школы, д/сад, 9 юр/лиц, 389 ч/сект., 8 мкд - 194 кв., 2 котельные | 2022-10-05 | 16:15 | 16:42 | 0:27 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфов двух фаз от проходных изоляторов до шинного моста в ТП-ПР 76.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") ф.10-7-Л (10 кВ) ("КЭнК") | КТП-94 | 1 ТП | 49 ч/сектора | 2022-10-05 | 16:43 | 19:45 | 3:02 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение опорного изолятора ф."А" на ТП-94.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-АГ (6 кВ) от ТП-234 до РП-2 | 5 ТП | Д/сад №10, 14 юр/лиц, 352 ч/сект., 2 мкд - 96 кв., 41 гараж | 2022-10-05 | 17:17 | 18:11 | 0:54 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения искрения в контактном зажиме одной из фаз ВЛЗ-6 кВ на оп. №21, отпайка на ТП-366.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная), ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 д/сада, база ОМОН, 6 ч/сект. | 2022-10-05 | 19:37 | 23:03 | 3:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-3-Л (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-690 | 1 ТП | 1 ч/сектора. | 2022-10-05 | 20:30 | 22:13 | 1:43 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Разрушение двух опорных изоляторов держателей контактов ПК-6 по ф"А".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-10-06 | 2:31 | 2:32 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-10-06 | 7:41 | 7:46 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-112 (6 кВ) | 4 ТП | СНТ "Проходчик-2", СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик", скважина (насосная) | 2022-10-06 | 7:50 | 7:57 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (100 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (7 участков) | 2022-10-06 | 8:13 | 8:37 | 0:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ-12 ("КЭнК") | ф.6-15-Р (6 кВ) | 6 ТП | Насосная, 77 ч/сект, 6 юр/лиц | 2022-10-06 | 11:27 | 11:27 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв шлейфа ф."А" на оп. №7 ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ-12 ("КЭнК") | ф.6-15-Р (6 кВ) | 6 ТП | Насосная, 77 ч/сект, 6 юр/лиц | 2022-10-06 | 11:49 | 17:47 | 5:58 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв шлейфа ф."А" на оп. №7 ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-11-Ф (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-27 (2 секция) | 1 ТП | 7 юр/лиц, дет/дом (есть резерв), д/сад №28, 11 ч/сект., 13 гаражей | 2022-10-06 | 16:15 | 18:00 | 1:45 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Срабатывание предохранителей ф."А" и "С" на руб. 0,4 кВ №2, руб. 0,4 кВ №4 и руб. 0,4 кВ Т-2. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (100 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (7 участков) | 2022-10-06 | 17:10 | 17:55 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-12 (6 кВ) ("КЭнК") | ф.10-16-Е (10 кВ) | 2 ТП | 7 мкд - 922 кв., 3 юр/лица | 2022-10-07 | 1:22 | 1:46 | 0:24 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-12 до ТП-731.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М10 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-6) | 13 ТП | 23 мкд - 3028 кв., бойлерная ТЭР №9, АТС-60; ОВП-2, бойлерная ТЭР №8 (резерв); 21 юр/лицо. | 2022-10-07 | 14:08 | 14:30 | 0:22 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ПС до опоры №1.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (100 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (7 участков) | 2022-10-07 | 21:07 | 21:50 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ-1" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-372 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | Поликлиника ГБ №22, детская больница №3 (есть резерв + ДГУ) Терапия ГБ №22, 170 ч/сектора | 2022-10-08 | 23:55 | 0:20 | 552:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир. 4 МКД, 521 ч/сектора, котельная, школа (+ котельная), насосная, СГОК, 5 юр/лиц | 2022-10-09 | 9:40 | 10:11 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "№909" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-1-Ж (6 кВ) | 6 ТП | 10 юр/лиц, 299 ч/сект. | 2022-10-09 | 12:17 | 13:23 | 1:06 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение ветки дерева из внеохранной зоны, опора №63 ЛР в сторону МТП-67
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-12-Ц (10 кВ) от ТП-7 | 2 ТП | г. Гурьевск. 9 МКД, 124 частного сектора, школа, д/сад, инфекц.отделение (рез), нач. школа №16, больница (есть резерв), 28 юр. лиц | 2022-10-09 | 18:26 | 19:40 | 1:14 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. По заявке МЧС для безопасного тушения пожара.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-10-09 | 20:38 | 21:24 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | п.Сосновка 28 садовых дома, ул.Заречная уличное освещение | 2022-10-09 | 20:38 | 21:24 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) | 37 ТП | 2 водоподъема (резерв), 3 Водобашни, 2 Скважины, ФНС, 2 КНС (резерв), ОСК (резерв)), 1 котельная, Водобашня центральной котельной (отключена) Крапивиноавтодор, 1 школьная котельная (резерв) Котельные, 1 Школа, 2 Вышки сотовой связи, 10 ул.освещ., 31 юр/лиц, 323 ч/сектор; 318 дачных участка; 64 гараж/хозпостройка. | 2022-10-09 | 21:26 | 21:34 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ЯКНО-3 | 10 ТП | Дом рыбака, дом охотника, 4 турбазы, 33 ч/сектор; 214 дачных участка; 1 гараж/хозпостройка. | 2022-10-09 | 21:35 | 23:16 | 1:41 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) от ТП-158 | 5 ТП | 2 мкд - 96 кв., 358 ч/сект., 8 юр/лиц | 2022-10-10 | 15:03 | 16:38 | 1:35 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Раскол опорного изолятора на ЛР в ячейке ЯРУ-1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-112 (6 кВ) | 4 ТП | СНТ "Проходчик-2", СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик", скважина (насосная) | 2022-10-10 | 16:46 | 20:41 | 3:55 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение на потребительском ТП.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | 106 ч/сект | 2022-10-10 | 17:30 | 5:45 | 12:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.10-20-МП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | СНТ "Луч", СНТ "Здоровье", СНТ "Берёзовая роща" | 2022-10-10 | 18:00 | 19:19 | 1:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-10-12 | 13:26 | 14:06 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Падение ветки на ВЛ около оп. №120/26/16 (участок ВЛ филиалом не обслуживается)
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-12-Г (6 кВ) | 5 ТП | 2 дет/сада, учреждение дополнительного образования, 1 мед. учреждения, администрация, АЗС, автовокзал, АТС, ОВД, 91 юр/лиц, 22 мкд - 1041 кв. | 2022-10-12 | 16:00 | 17:08 | 1:08 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от яч.3 ТП-97 до яч.5 ТП-98. КЛ-6 кВ в ТП-50 от яч.4 РУ-6 до Т-2.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 4 ч/сект. | 2022-10-12 | 17:51 | 21:53 | 4:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-112 (6 кВ) | 4 ТП | СНТ "Проходчик-2", СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик", скважина (насосная) | 2022-10-12 | 21:46 | 21:54 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") ф.10-5-П (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-131 | 1 ТП | г. Гурьевск. 9 ч/сектора, скважина, сады, котельная (есть резерв), 1 юр/лицо (ретранслятор) | 2022-10-13 | 21:12 | 21:56 | 0:44 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Перегорание плавких вставок в 2-х патронах ПКТ-10 в ТП-131.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-О (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-9) | 3 ТП | ТД "Кручар", Котельная №40 (резерв), 1 юр/лицо, уличное освещение | 2022-10-15 | 3:48 | 5:00 | 1:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-11-25 (10 кВ) | 4 ТП | 9 мкд - 664 кв., школа, д/сад, котельная, водонапорная башня, 25 юр/лица, 42 гаража | 2022-10-17 | 9:53 | 10:18 | 0:25 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях потребителя на отпайке ТП-112 Топкинский водоканал.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-2 (10 кВ) | 9 ТП | 2 мкд - 213 кв., 585 ч/сект., школа, 2 насосные, ледовый дворец, 18 юр/лиц. | 2022-10-17 | 13:14 | 14:09 | 0:55 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ТО Наезд на ж/б опору (№2-4) стороннего бульдозера (без повреждения опоры) с последующим срывом изоляторов со штырей и меж фазным замыкание проводов ВЛ (А-50).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") ф.6-5-К (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 503 | 1 ТП | п. Спасск. 1 юр/лицо (магазин), 91 ч/сектора | 2022-10-17 | 19:26 | 21:00 | 1:34 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для замены проходного изолятра 6 кВ ф.С
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-12-2Ц (6 кВ) | 1 ТП | 2 мкд - 60 кв., 1 юр/лицо (маг. Магнит) | 2022-10-18 | 9:27 | 9:56 | 0:29 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Мех.повреждение КЛ-6 кВ от ТП-308 яч. №1 до ТП-157 яч. №2 сторонней организацией ТК «Актив» при производстве не согласованный земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") ЦРП-2"А" ("КЭнК") | ф.6-5-Ц (6 кВ) | 4 ТП | 10 юр/лиц, 2 школы, 3 д/сада, ДШИ №57, клуб настольного тенниса, 20 мкд - 1367 кв. | 2022-10-18 | 14:32 | 14:43 | 0:11 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЦРП-2"А" до оп. №1А
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 12 ТП | Котельная, дет/сад, 14 юр/лиц, 2 физ/лица, 851 ч/сект | 2022-10-18 | 17:23 | 17:28 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 8 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв., 482 ч/сект., 1 гараж, КНС, дет/сад, котельная, 9 юр/лиц | 2022-10-18 | 17:23 | 18:34 | 1:11 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой опорного изолятора на ЛР МТП-105.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от Реклоузера №4 | 11 ТП | Школа, котельная, насосная, 155 ч/сект., 5 юр/лиц. | 2022-10-18 | 22:20 | 22:46 | 0:26 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой опорного изолятора на СТП-607.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) от ЛР-47 | 1 ТП | 3 юр/лица (МКУ "УпЖ КГО" (2 объекта), м-н ИП Гараева), 82 ч/сект. | 2022-10-19 | 2:15 | 3:15 | 1:00 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения дефекта. Срыв одной вязки крепления провода ВЛ-6 кВ к двум изоляторам на оп. №66.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-11-Алчок (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ-52 | 1 ТП | 1 ч/сект., 2 юр/лица, гаражи | 2022-10-20 | 20:45 | 21:58 | 1:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавких вставок в 2-х патронах ПТ-6 кВ в ТП-ТАШ-52
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") ТП-53 ("КЭнК") | ф.6-16-Ж (6 кВ) от ВН в ТП-53 | 2 ТП | пос. Тайжина 2 юр/лиц, 43 ч/сект.,1 гараж, котельная №5. | 2022-10-21 | 0:26 | 1:35 | 1:09 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение изолятора ф."С" на оп. №90.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (100 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (7 участков) | 2022-10-21 | 8:25 | 9:06 | 0:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-Ф (6 кВ) от ВВ-6 кВ вТП-100 | 3 ТП | 9 МКД, 27 ч/сект., ДДТ, ЦТП-5, 22 юр/лица | 2022-10-21 | 11:36 | 11:37 | 0:01 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-"Осинникихлеб"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | г. Белово 1015 ч/сект, 3 мкд - 165 кв., 34 юр/лица | 2022-10-22 | 15:30 | 16:12 | 0:42 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Меж.фазное замыкания через тело птицы на ЛР-10 кВ ТП-210 (без повреждения ЛР).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-1-12 | 1 ТП | 8 юр/лиц, 65 ч/сектор. | 2022-10-22 | 21:10 | 21:45 | 0:35 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отгорание наконечника шлейфа ф."А" на ТП-1-12
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-12 (6 кВ) ("КЭнК") | ф.10-10-С (10 кВ) | 5 ТП | 13 мкд - 1393 кв., бойлерная ТЭР №5, бойлерная ТЭР №6, дет/сад №111, 15 юр/лиц | 2022-10-23 | 5:49 | 6:53 | 1:04 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-700 до ТП-728
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | 5 котельных, 4 скважины, спортшкола, школа №2, вет.участок, вет.лаборатория, мед. кабинет ЦРБ, 1 мкд - 16 кв., 182 ч/сект., 182, 14 юр/лиц | 2022-10-23 | 6:04 | 6:06 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение на ЛР потребительской ТП-433П
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Вахрушевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-37-Г (6 кВ) от реклоузера R-12 | 7 ТП | КНС №4 резерв, 13 юр/лиц, 699 ч/сект., 80 комм/кв | 2022-10-23 | 6:19 | 6:19 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-20-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-3) | 5 ТП | ГУ №3 ввод №2, НФС ввод №2, КНС ввод №2, 152 ч/сектор. | 2022-10-23 | 6:28 | 6:28 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с успешным АВР Эл.пробой КЛ №1 от ПС до ЦРП-3
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-17-Ц (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-2) | 6 ТП | Дет/сад, школа, школа-интернат, поликлиника, станция скорой помощи, АТС, отделение полиции, котельная, 29 юр/лиц, 87 ч/сектор, 1121 комм/кв | 2022-10-23 | 6:38 | 6:38 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗМН Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Зиминка 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-110-П (6 кВ) | 18 ТП | 22 коммунальных дома (231 кв); 1600 домов частного сектора; котельная ГТХ № 72; котельная ТЭР № 71; школа № 10; дет.сад №14; дворец культуры "Шахтёров"; насосная станция; 26 юр.лиц | 2022-10-23 | 7:06 | 8:30 | 1:24 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера Р-ОС 22 | 7 ТП | 24 ч/сект., 3 юр/лица | 2022-10-23 | 7:52 | 7:59 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-3-ТП-43 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 18 ТП | 25 юр/лиц | 2022-10-23 | 7:20 | 10:00 | 2:40 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (100 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (7 участков) | 2022-10-23 | 7:30 | 16:07 | 8:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("РООС") РП-8 ("РООС") | ф.6-17-8 (6 кВ) (ООО "РООС") | 1 ТП | п. Новый-Городок 1 юр/лицо, 45 ч/сектора. | 2022-10-23 | 8:00 | 12:35 | 4:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания РП-8 ("РООС") Повреждение в сетях ООО "РОСС"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("РООС") РП-8 ("РООС") | ф.8-13-Г (6 кВ) | 3 ТП | 241 ч/сект., 3 юр/лиц | 2022-10-23 | 8:00 | 12:17 | 4:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания РП-8 ("РООС") Повреждение в сетях ООО "РОСС"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 9 ТП | 16 ком/домов - 1256 кв, 310 ч/сект., 13 гаражей, школа №30, СОШ №30, дет/сад, ДК, почта, ДШИ №37, Администрация КГО п.Малиновка, 30 юр/лиц. | 2022-10-23 | 8:20 | 9:48 | 1:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-НБ (10 кВ) | 6 ТП | п.г.т. Яя Котельная, 8 юр/лиц, 67 ч/сект, 3 МКД - 50 кв. | 2022-10-23 | 9:07 | 12:43 | 3:36 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Повреждение изолятора на опоре №56.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Улус-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-У (10 кВ) | 3 ТП | с.Заречное. 217 ч/сектора, 3 юр/лица | 2022-10-23 | 9:17 | 15:26 | 6:09 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №1, №2 от ПС до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | 106 ч/сект | 2022-10-23 | 7:50 | 9:40 | 1:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Байдаевка-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 88 ч/сектора | 2022-10-23 | 7:50 | 9:40 | 1:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Детский оздоровительный лагерь Голубь (имеется собст ДГУ), Оздоровительный центр Жемчужинка (имеется собст ДГУ) Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков) | 2022-10-23 | 8:40 | 17:58 | 9:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от Реклоузера №4 | 11 ТП | Школа, котельная, насосная, 155 ч/сект., 5 юр/лиц. | 2022-10-23 | 9:26 | 9:29 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО с успешным АПВ Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Оросительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-ШМ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | 280 ч/сект. ГЦО "Притомье", СНТ "Мальва", СНТ "Промстроевец", СНТ "Универсал-1", ФЛ "Панова Е.П" | 2022-10-23 | 9:19 | 9:50 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Оросительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-ШМ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | 280 ч/сект. ГЦО "Притомье", СНТ "Мальва", СНТ "Промстроевец", СНТ "Универсал-1", ФЛ "Панова Е.П" | 2022-10-23 | 11:23 | 12:47 | 1:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устроения повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Т (6 кВ) | 1 ТП | Карьер Карачинский, 1 юр/лица | 2022-10-23 | 8:40 | 14:45 | 6:05 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв вязки провода с последующим касание траверсы на оп. №53
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Кузель" ("РЖД") | ф.4 (10 кВ) | 4 ТП | Котельная, 3 скважины, 10 юр/лиц, 149 ч/сект. | 2022-10-23 | 9:40 | 9:41 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ТПС-110/10 кВ "Кузель" Повреждения в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ДГ (6 кВ) | 9 ТП | 180 ч/сект., 11 мкд - 174 кв., 8 гаражей, 18 юр/лиц | 2022-10-23 | 9:53 | 15:25 | 5:32 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв 3-х проводов в пролете оп. № 66-67 в результате падения дерева
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 СНТ (393 дачных домов), 2 вышки связи, ВНС, 1 мкд - 8 кв. | 2022-10-23 | 10:10 | 19:25 | 9:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-112 (6 кВ) | 4 ТП | СНТ "Проходчик-2", СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик", скважина (насосная) | 2022-10-23 | 10:09 | 48:51 | 38:42 | Ремонт ВЛ | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой изоляторов ШС на опорах №4, №5, №6. Обрыв 3-х проводов в пролете межу оп. №4 – оп. №5. Обрыв 1 провода в пролете межу оп. №5 – оп. №6.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-12-Ц (6 кВ) | МТП-77 | 1 ТП | 1 юр/лиц (магазин), 128 ч/сект. | 2022-10-23 | 10:42 | 11:40 | 0:58 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Разрушение опорного изолятора ф."А" на предохранительной раме МТП-77
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | п. Верхотомское 295 ч/сектор, 1 скважина 2 юр.лица | 2022-10-23 | 10:30 | 15:53 | 5:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колмогоровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Колмогорово 123 садовых участков | 2022-10-23 | 11:57 | 13:20 | 1:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-10-23 | 12:25 | 12:53 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | п.Сосновка 28 садовых дома, ул.Заречная уличное освещение | 2022-10-23 | 12:25 | 12:53 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") ф.10-5-К (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-545 (10 кВ) | 1 ТП | 2 юр/лица, 111 ч/сектор | 2022-10-23 | 11:42 | 16:09 | 4:27 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отгорание шлейфа от ЛР-10 кВ до ТП-545
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-НГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-2) ф.6-9-НГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-2) ф.6-8-ТЦ (6 кВ) ф.6-10-НГ (6 кВ) | 46 ТП | 7325 абонентов, 14 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 3 школ, 4 детских садов, 3 котельных, 2 объектов водоснабжения | 2022-10-23 | 12:58 | 13:28 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-9-К (6 кВ) ф.6-16-Г (6 кВ) ф.6-5-Д (6 кВ) | 24 ТП | п. Чертинский Котельная, АТС, школа, д/сад, 9 мкд - 106 кв, 2334 ч/сект, 63 юр/лиц, школа (Котельная), производственное здание, стройцех, переезд №3. | 2022-10-23 | 12:58 | 13:28 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" ("Электросети") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ "Талдинец" 150 садовых участков | 2022-10-23 | 9:22 | 17:50 | 8:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗЗ. Повреждение в сетях "Талдинский угольный разрез".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П (10 кВ) до опоры №30 ("РЖД") от ЯКНО-ПР 1 | 17 ТП | пгт. Промышленная 3 д/сада, школа, РОВД, МЧС, ЦРБ, ФНС, Насосная станция, Котельная, 31 юр/лиц, 62 мкд - 1104 кв., 160 ч/сектор | 2022-10-23 | 13:42 | 15:03 | 1:21 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Обрыв вязки провода с последующим касание траверсы на оп. №46/1. Эл.пробой разрядника на ТП-64
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 16 ТП | 14 СНТ: 1787 дачных участков, АЗС, баз. станция МТС. | 2022-10-23 | 14:46 | 14:46 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-32-РП-12 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-12) | 15 ТП | 4131 абонент, 6 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 2 детских садов, 2 объектов водоснабжения. | 2022-10-23 | 15:58 | 15:58 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Разрушение изоляторов ф."А" и "В" на оп. №23
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ-2 ("КЭнК") | ф.6-7-ЗЖБК (6 кВ) | 14 ТП (КЭнК) 15 ТП (потреб.) | 63 юр/лица, гаражи, освещение | 2022-10-23 | 16:21 | 17:15 | 0:54 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой изолятора по ф."В" на оп. №12
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-Точилино (10 кВ) от ПСС-НВ 666 | 1 ТП | 2 ч/сектора | 2022-10-23 | 17:38 | 21:29 | 3:51 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 9 ТП | 16 мкд - 1256 кв, 310 ч/сектора, ДШИ №37, 13 гаражей, школа №30, СОШ № 3, дет/сад, ДК, почта, Администрация КГО п.Малиновка, 30 юр/л. | 2022-10-23 | 17:41 | 17:48 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-10-23 | 17:54 | 18:09 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Н (6 кВ) | 18 ТП | 11 мкд - 229 кв.; 932 ч/сект.; котельная ТЭР №49 (резерв); котельная ТЭР №51 (резерв); котельная ТЭР №79 (резерв); туб.больница; дет/сад №27; 35 юр.лиц, 72 гаража | 2022-10-23 | 17:27 | 17:39 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-6 (6 кВ) | 15 ТП | 7 мкд - 68 кв., 68 ч/сект., котельная ГТХ №56, изолятор временного содержания, 14 юр/лиц, 1 гараж | 2022-10-23 | 17:40 | 21:20 | 3:40 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-5-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Вышка связи Билайн | 2022-10-23 | 17:09 | 12:35 | 19:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 16 ТП | 14 СНТ: 1787 дачных участков, АЗС, баз. станция МТС. | 2022-10-23 | 18:20 | 18:58 | 0:38 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения обрыва шлейфа на оп. №203
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-13-М (6 кВ) | 7 ТП | Котельная, 8 мкд - 108 кв., 695 ч/сект., 16 гаражей, 3 хоз/блока, 26 юр/лиц. | 2022-10-23 | 18:10 | 18:42 | 0:32 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") ф.10-26-К (10 кВ) ("КЭнК") | ф.10-7-А (10 кВ) от ЯКНО-61 | 12 ТП | 6 котельных, 4 водонапорных башни, школа, д/сад, 47 юр/лиц, общежитие (10 комнат), 1 мкд - 22 кв., 833 ч/сект | 2022-10-23 | 18:53 | 19:03 | 0:10 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устраения обрыва одной из пластин гибкой шины ЛР №14Л.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Мелиоратор" 102 ч/сект (печное отопление) | 2022-10-23 | 18:50 | 23:54 | 5:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устроения повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-19 (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-896 | 7 ТП | 258 ч/сект., 2 юр/лица, гидроузел №1А. | 2022-10-23 | 19:50 | 21:28 | 1:38 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Отрыв пластины ф."В" гибкой шины ЛР ТП-488.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от Реклоузера №4 | 11 ТП | Школа, котельная, насосная, 155 ч/сект., 5 юр/лиц. | 2022-10-23 | 20:47 | 23:49 | 3:02 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ТО Падение дерева на провода ВЛ из за охранной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролете между опорой №153-№154.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Н (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-755 | 12 ТП | 547 домов ч/сектора, 22 юр/лица | 2022-10-23 | 20:06 | 22:26 | 2:20 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устроения не полнофазного режима. Отгорание шлейфа на ЛР (РЛК) опора №32.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2022-10-23 | 23:56 | 45:03 | 21:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Оперативное отключение для устроения повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера Р-ОС 22 | 7 ТП | СНТ Надежда. 30 домов. | 2022-10-24 | 6:16 | 6:21 | 0:05 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой проходного изолятора на МТП-НВ 655.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-6 (6 кВ) | 15 ТП | 7 мкд - 68 кв., 68 ч/сект., котельная ГТХ №56, изолятор временного содержания, 14 юр/лиц, 1 гараж | 2022-10-24 | 14:18 | 14:45 | 0:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-16-РП-4 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-4) | 1 ТП | 3 юр/лица, 35 ч/сектора, 2 гаража | 2022-10-24 | 18:15 | 18:25 | 0:10 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2022-10-24 | 22:21 | 24:37 | 2:16 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.6-12-8 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-23 | 1 ТП | п.г.т Яшкино Полиция, д/сад, техникум, прокуратура, 5 юр/лиц вышка сотовой связи, общежитие, 10 мкд, 43 ч/сект. | 2022-10-25 | 11:06 | 11:14 | 0:08 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Механическое повреждение одной из двух КЛ-6 кВ от ТП-8 до ТП-23 персоналом филиала при проведении земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Бенжереп-2" ("Россети Сибирь") ф.10-6-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | КТП-"Сары-Чумыш" | 1 ТП | Вышка связи "Билайн". | 2022-10-25 | 13:45 | 15:00 | 1:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Недовключение ножей двух фаз на ЛР оп. №222/9 перед КТП-"Сары-Чумыш".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-17 "СШ" (6 кВ) | 7 ТП | 141 ч/сект., 5 мкд - 85 кв., дет/сад, 4 юр/лица, гостевой дом, клуб. | 2022-10-25 | 17:28 | 17:51 | 0:23 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева из вне охранной зоны на ВЛЗ-6 кВ (без обрыва) в пролёте опор №6-5-21 - №6-5-22.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 9 ТП | п. Базанча. п. Калары. 2 школы, д/сад, 2 котельные, 282 ч/сект, 5 юр/лица. | 2022-10-27 | 8:31 | 12:52 | 4:21 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Отгорание (излом) шлейфа ф."А" (ВЛЗ) в месте соединения (наконечник) на ЛР (РЛК) МТП-600. Эл.пробой двух проходных изоляторов 10 кВ и 3-х ОПН-10 кВ на МТП-606.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 8 ТП | п. Базанча. п. Калары. 2 школы, д/сад, 2 котельные, 282 ч/сект, 5 юр/лица. | 2022-10-27 | 15:06 | 15:38 | 0:32 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для подключения МТП-606.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | ф.6-7-С (6 кВ) | 6 ТП | г. Мыски. Техникум, школа, ДК, ВНС, отд. полиции, 3 стоматологии, общежитие, 31 мкд - 1242 кв., 58 ю/лиц. | 2022-10-27 | 9:41 | 10:30 | 0:49 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение одной из двух КЛ-6 кВ от ТП-57 до ТП-58 персоналом сторонней организацией при выполнении не согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная), ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 д/сада, база ОМОН, 6 ч/сект. | 2022-10-27 | 10:10 | 10:59 | 0:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Оперативное отключение для устроения повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-1-Ш (6 кВ) | 6 ТП | 647 ч/сект., 16 юр/лиц | 2022-10-27 | 20:36 | 24:28 | 3:52 | Ремонт оборудования | Отключение от ЗЗ Повреждение опорного изолятора на ЛР-6 кВ МТП-286
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) от ПСС-692 | 6 ТП | 18 ч/сект., 1 юр/лицо | 2022-10-27 | 21:50 | 25:05 | 3:15 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение 2-х ОПН на ПКУ потребительского ТП-Телега
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | ДОЛ Голубь (котельное отопление), ОЦ Жемчужинка, вышка связи, СНТ Полянка - 77 садовых участков | 2022-10-27 | 23:21 | 37:46 | 14:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-11-Ф (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-82 | 1 ТП | 2 юр/лиц. подъем №3, 1 мкд - 18кв., 71 ч/сект., 1 гараж | 2022-10-28 | 24:32 | 25:10 | 0:38 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было оперативное отключение для замены поврежденного опорного изолятора держателя контактов ПК-6
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Ц (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-1) | 41 ТП | 91 юр/лиц, 43 мкд - 1284 кв., 742 ч/сект, 3 котельные, ЦРБ, род.дом, 2 д/сад, 2 школа, водонапорная башня | 2022-10-28 | 4:47 | 5:30 | 0:43 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") ф.10-13-1Т (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-127 | 1 ТП | 78 ч/сектора. | 2022-10-28 | 9:58 | 12:47 | 2:49 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Разрушение опорного изолятора ф."В" на предохранительной раме МТП-127
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | п. Тутальский. 113 ч/сект., Тутальская школа-интернат (Резерв), Тутальский санаторий; Энергосервис Яшкино (Насосная). | 2022-10-30 | 20:07 | 2:52 | 6:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-2) | 43 ТП | г. Мыски 11 мкд - 577 кв., 1527 ч/сект, ДДИ, 8 ВНС, станция очистки подземных вод, КНС, котельная, ОСК, 53 юр/лица | 2022-10-31 | 12:24 | 12:30 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Строительная". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Г (6 кВ) | 1 ТП | г. Мыски 1 ю/лицо (ООО "Промсервис") | 2022-10-31 | 12:24 | 12:52 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Строительная". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Урожайная" ("КЭнК") | ф.10-10-Т (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-10У) ("КДВ") | 8 ТП | Посветка теплицы ООО "КДВ Яшкинские Теплицы" | 2022-10-31 | 16:22 | 18:30 | 2:08 | Ремонт оборудования | Отключение от ТО Срабатывание плавкой вставки ПК-10 кВ ф."А", эл.пробой опорных изоляторов ф."В", ф."С" на ВН, перекрытие ВН в яч.3 в ТП-3У
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа (+котельная), 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 мкд - 10 кв. | 2022-11-01 | 10:42 | 13:25 | 2:43 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфов ВЛ от ЛР (РЛК) в сторону ТП-ТАШ 627 (АБЗ) в месте соединения. Повреждение проходных изоляторов 10 кВ на ТП-ТАШ 627 (АБЗ).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") | 5 ТП | ОДС-1 рзд. 545 км 56 ч/сект. | 2022-11-01 | 10:42 | 12:38 | 1:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО, ЗЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Борисовская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-С (10 кВ) | 3 ТП | Котельная, НФС, 3 скважины, "Санаторий "Борисовский", пож. часть, 2 цеха розлива мин.воды, скважина мин.воды, 1 мкд - 60 кв. | 2022-11-02 | 3:10 | 3:47 | 0:37 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35 "Зеленая-Ключевая-1" (35 кВ) (Ввод на 2 с.ш. 35 кВ ПС-"Спорткомплекс") | 35 ТП | пгт. Шерегеш 36 гостиниц, автостоянка, 13 юр/лиц, 11 подъемников, узел связи, УО, НФС, пункт полиции. | 2022-11-03 | 9:16 | 9:20 | 0:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающей ПС-110/35/6 кВ "Зеленая" ("ЕвразЭнергоТранс"). Ошибочные действия персонала "ЕвразЭнергоТранс" при производстве работ на ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35 "Зеленая-Ключевая-1" (35 кВ) (Ввод на 1 с.ш. 35 кВ ПС-"Снежная") | 0 ТП | пгт. Шерегеш Отключенных потребителей нет | 2022-11-03 | 9:16 | 9:18 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающей ПС-110/35/6 кВ "Зеленая" ("ЕвразЭнергоТранс"). Ошибочные действия персонала "ЕвразЭнергоТранс" при производстве работ на ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35 "Зеленая-Ключевая-1" (35 кВ) (Ввод на 1 с.ш. 35 кВ ПС-"Ключевая") | 15 ТП | пгт. Шерегеш 192 ч/сект., насосная | 2022-11-03 | 9:16 | 10:04 | 0:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающей ПС-110/35/6 кВ "Зеленая" ("ЕвразЭнергоТранс"). Ошибочные действия персонала "ЕвразЭнергоТранс" при производстве работ на ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35 "Зеленая-Утуя-1" (35 кВ) (Ввод на ПС-"Каритшал") | 10 ТП | пгт. Шерегеш Склад ВВ, гостиница, 5 подъёмников, 8 вышек связи, 9 юр/лиц | 2022-11-03 | 9:16 | 9:18 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающей ПС-110/35/6 кВ "Зеленая" ("ЕвразЭнергоТранс"). Ошибочные действия персонала "ЕвразЭнергоТранс" при производстве работ на ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35 "Зеленая-Утуя-1" (35 кВ) (Ввод на 1 с.ш. 35 кВ ПС-"Утуя") | 2 ТП | пгт. Шерегеш 2 станции связи, бугельный подъемник СТК "Сектор Е", НКС система снежения, СТК "Сектор Е". | 2022-11-03 | 9:16 | 9:18 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающей ПС-110/35/6 кВ "Зеленая" ("ЕвразЭнергоТранс"). Ошибочные действия персонала "ЕвразЭнергоТранс" при производстве работ на ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс")
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") ф.6-23-П (6 кВ) ("КЭнК) КРУН-7 ("КЭнК") | ф.6-10-Т (6 кВ) (ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ "Топаз") | 1 РП | г. Мыски Озд. центр "Топаз" | 2022-11-03 | 11:29 | 11:45 | 0:16 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ "Топаз"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) от Р-ПР 2 | 27 ТП | пгт. Промышленная. РФС, РДК, ЦРБ, пол-ка, котельная, водонапорная башня, 714 ч/сект., 37 мкд - 688 кв., 107 юр/лиц, 2 д/сада. | 2022-11-06 | 11:19 | 11:22 | 0:03 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа ВЛЗ от ЛР до ТП-ПР 047 в месте присоединения к ЛР.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) от Р-ПР 2 | 27 ТП | пгт. Промышленная. РФС, РДК, ЦРБ, пол-ка, котельная, водонапорная башня, 714 ч/сект., 37 мкд - 688 кв., 107 юр/лиц, 2 д/сада. | 2022-11-06 | 12:18 | 12:41 | 0:23 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для вывода в ремонт ТП-ПР 047.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) от Р-ПР 2 | 27 ТП | пгт. Промышленная. РФС, РДК, ЦРБ, пол-ка, котельная, водонапорная башня, 714 ч/сект., 37 мкд - 688 кв., 107 юр/лиц, 2 д/сада. | 2022-11-06 | 13:30 | 13:52 | 0:22 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для отключения ЛР-4.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-8-РП (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-10) | 12 | пгт. Яя 1 мкд - 345 кв., 98 юр/лиц, 198 ч/сект., администрация района, школа, ДШИ, спорткомплекс, школа-интернат (+котельная), 2 котельных (резерв), 3 дет/сада, 1 дет/сад (резерв), КНС, пож. часть, ИК-37, сбербанк, полиция | 2022-11-07 | 13:09 | 13:34 | 0:25 | Осмотр оборудования | Отключение от ДГЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.93 (6 кВ) | 5 ТП | Котельная №24, котельная (ИП Егорцов), КНС, 11 юр/лиц, 6 ч/сект, 8 мкд - 129 кв., 2 гаража | 2022-11-08 | 9:22 | 9:22 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.914 (6 кВ) | 10 ТП | 403 ч/сект., 9 мкд - 342 кв., 21 юр/лицо, котельная №26, мобильная котельная, котельная №7, 24 (резерв). | 2022-11-08 | 9:22 | 9:26 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.914 (6 кВ) | 10 ТП | 403 ч/сект., 9 мкд - 342 кв., 21 юр/лицо, котельная №26, мобильная котельная, котельная №7, 24 (резерв). | 2022-11-08 | 9:52 | 10:55 | 1:03 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв провода ф."С" в пролете опор №11/3 и №11/4 в сторону ТП-63.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) от ЛР-275 | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2022-11-08 | 14:50 | 16:40 | 1:50 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Отгорание наконечника шлейфа ф."В" на оп. №62/64
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-3-Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-НВ 690 | 1 ТП | 2 ч/сектора | 2022-11-08 | 22:40 | 23:28 | 0:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Разрушение опорного изолятора ф."А" на предохранительной раме.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "КМЗ" ("Россети Сибирь") РП-14 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 10 ТП | база пер.Тушинский,10, 124 ч/сект., 7 юр/лиц, гаражи, станция связи | 2022-11-10 | 12:19 | 12:52 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-НВ 352 ("КЭнК") | 1 ТП | 5 ч/сект | 2022-11-10 | 23:18 | 0:53 | 553:35 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Однофазное замыкание через тело птицы на ТП-НВ-352. Срабатывание плавкой вставки ПК-10 кВ ф."В"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ДГ (6 кВ) | 9 ТП | 180 ч/сект., 11 мкд - 174 кв., 8 гаражей, 18 юр/лиц | 2022-11-11 | 9:58 | 10:14 | 0:16 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ЛР (оп. №24/2) до ТП-АН 325 персоналом филиала при монтаже стоек ВЛИ-0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-3-Кабарзинка (6 кВ) | 9 ТП | Насосная холодной воды (ЮКЭК), 3 вышки сот связи, пилорама, 1 мкд - 12 кв., 236 ч/сект. | 2022-11-11 | 11:48 | 12:06 | 0:18 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение. Разрушение дополнительного изолятора на раме ЛР с сторону ТП-ТАШ 514 (Билайн), с последующим обрывом провода ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-3-Кабарзинка (6 кВ) | 9 ТП | Насосная холодной воды (ЮКЭК), 3 вышки сот связи, пилорама, 1 мкд - 12 кв., 236 ч/сект. | 2022-11-11 | 13:52 | 14:26 | 0:34 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение. Для безопасности при устранении повреждения на ЛР-6 кВ ТП-ТАШ 514 (Билайн).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-23 (6 кВ) | 16 ТП | Дет/сад №88, школа №26, 6 мкд - 94 кв., 701 ч/сект., юр.лица | 2022-11-11 | 19:16 | 19:50 | 0:34 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Разрушение ПК-6 кВ ф."А" на МТП-979.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-10-73 (10 кВ) | 8 ТП | 27 МКД, 128 ч/сект., д/сад, КНС (резерв), Горновский водозабор (резерв), энергосеть (резерв), администрация, школа №11, 75 юр/лиц | 2022-11-12 | 5:52 | 7:51 | 1:59 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ №1 от ТП-76 до ТП-21.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-ГУ-1) | 26 ТП | 81 МКД, 632 ч/сект., 3 д/сада, УК ЭСУТ, УК Энергия К, КНС (резерв), Горновский водозабор (резерв), администрация, 3 Школы, Горнорудная котельная, хлебзавод, Больница, налоговая, КНС №1 (резерв), скорая, взр/поликлиника (рез), КНС №2 (рез), д/дом, инфекц. отделение (рез), нач. школа №16, баклаборатория, дет/пол-ка (осн), КНС №3, больница, 205 юр/лиц | 2022-11-12 | 5:54 | 5:54 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") ф.10-13-135 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-149 | 1 ТП | 2 мкд - 80 кв. | 2022-11-12 | 5:33 | 7:12 | 1:39 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение. Выход из строя трансформатора Т-1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-508 "Бельково" (6 кВ) от ЛР-8 | 2 ТП | 129 ч/сектора | 2022-11-13 | 11:58 | 12:57 | 0:59 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ЯКНО-1 до Реклоузера Р-1 | 7 ТП | 6 юр/лиц, 27 дачных участка. | 2022-11-14 | 2:05 | 3:45 | 1:40 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Обрыв вязки провода с последующим касание траверсы на оп. №124
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | ст. Судженка Скважина, 60 ч/сект | 2022-11-14 | 8:43 | 8:50 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждения в сетях "РЖД".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭнК") | ф.6-11-Т (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. ТП-ЦТП) | 20 ТП | 7 мкд - 124кв., 1063 ч/сект., ЦТП, пол-ка, СПТУ-1, мед.склады, котельная, 57 юр/лиц. | 2022-11-14 | 12:10 | 12:55 | 0:45 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ №1 от РП-П-6 до ТП-ЦТП персоналом сторонней организацией при выполнении несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-0 (6 кВ) | 10 ТП | пгт. Яшкино Насосная, рентген кабинет, дневной стационар, МЧС, котельная №2, 44 юр/лица, 546 ч/сект., 211 ком/кв. | 2022-11-15 | 3:25 | 3:44 | 0:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-МР (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-5) | 11 ТП | 42 мкд - 3761 кв., 62 ч/сект., гимназия, школа, 3 дет/сада, спорткомплекс, техникум физ. культуры, прокуратура, 62 юр/лица, 51 гараж | 2022-11-15 | 10:38 | 10:38 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Падение провода связи на ВЛЗ-6 кВ в пролете оп. №15-16
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-Ц (6 кВ) от ПСС-ОС 17 | 29 ТП | п. Кульчаны 29 юр/лиц, котельная, 1 мкд, 1341 ч/сект. | 2022-11-15 | 13:13 | 13:14 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-24 (ООО "Горэлектросеть") ф.11-822-2 (ООО "Горэлектросеть") ТП-827 (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ-820 | 1 ТП | СТО, Шиномонтаж, гаражи, ФЛ Алимова | 2022-11-15 | 14:25 | 23:05 | 8:40 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Отсыревание опорных изоляторов держателей контактов ПК-10 в ТП-НВ-820 в результате протекания кровли.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") ф."Город-3" (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-К-22 | 1 ТП | г. Калтан 13 ч/сект., спортивно-туристический комлекс "Затон", лыжная база, 7 юр/лиц | 2022-11-15 | 14:50 | 15:52 | 1:02 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отгорание шины 0,4 кВ в контактном соединении со шпилькой 0,4 кВ трансформатора в ТП-К-22
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") от Реклоузера | 3 ТП | СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2022-11-16 | 5:24 | 19:53 | 14:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях 6 кВ собственника СНТ Металлург-3, подключенной от сетей "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-26-Г (6 кВ) | 14 ТП | 10 мкд - 162 кв., 915 ч/сект., котельная ТЭР №29 (резерв), котельная ЦРБ (резерв), насосная №9, 22 юр/лица, 7 гаражей | 2022-11-16 | 6:16 | 7:27 | 1:11 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Повреждение контактного ножа ф."С" ЛР-123 на оп. №35.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу: 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-11-16 | 7:27 | 7:29 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Курск-Смоленская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-У (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Котельная (есть резерв) | 2022-11-16 | 21:45 | 24:36 | 2:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Восточная" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-МП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 1 ч/сект, КНС (есть резерв) | 2022-11-17 | 5:31 | 10:40 | 5:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было неполнофазный режим Повреждение в сетях Россети Сибирь.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-2 (10 кВ) ф.10-31-4 (10 кВ) ф.10-31-5 (10 кВ) ф.10-31-11 (10 кВ) ф.10-31-12 (10 кВ) ф.10-31-14 (10 кВ) ф.10-31-18 (10 кВ) ф.10-31-20 (10 кВ) ф.10-31-25 (10 кВ) ф.10-31-26 (10 кВ) ф.10-31-27 (10 кВ) ф.10-31-30 (10 кВ) ф.10-31-31 (10 кВ) ф.10-31-32 (10 кВ) ф.10-31-36 (10 кВ) | 56 ТП | пгт. Бачатский. 7332 абонента, 24 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 4 школ, 7 детских садов, 2 котельных, 9 объектов водоснабжения. | 2022-11-18 | 2:32 | 2:51 | 0:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") Повреждения в сетях "Кузбассэлектро"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.6-5-6 (6 кВ) ф.6-5-7 (6 кВ) ф.6-5-13 (6 кВ) | 7 ТП ("КЭнК") 6 ТП (потреб.) | пгт. Бачатский. Очистные (есть резерв), 2 Скважины, 2 юр/лица, гаражи, 2 СНТ (Калинка, Березка). | 2022-11-18 | 2:32 | 5:23 | 2:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") Повреждения в сетях "Кузбассэлектро"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 "Промузловая" ("Кузбассэлектро") | ф.6-10-8 (6 кВ) | 3 ТП (потреб.) | пгт. Бачатский. Котельная, насосная станция, станция смешивания (Абонентские) | 2022-11-18 | 2:32 | 2:51 | 0:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-35/6 кВ №10 "Промузловая" ("Кузбассэлектро") Повреждения в сетях "Кузбассэлектро"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-2 (10 кВ) ф.10-31-4 (10 кВ) ф.10-31-5 (10 кВ) ф.10-31-11 (10 кВ) ф.10-31-12 (10 кВ) ф.10-31-14 (10 кВ) ф.10-31-18 (10 кВ) ф.10-31-20 (10 кВ) ф.10-31-25 (10 кВ) ф.10-31-26 (10 кВ) ф.10-31-27 (10 кВ) ф.10-31-30 (10 кВ) ф.10-31-31 (10 кВ) ф.10-31-32 (10 кВ) ф.10-31-36 (10 кВ) | 56 ТП | пгт. Бачатский. 7332 абонента, 24 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 4 школ, 7 детских садов, 2 котельных, 9 объектов водоснабжения. | 2022-11-18 | 4:21 | 4:47 | 0:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") Повреждения в сетях "Кузбассэлектро"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 "Промузловая" ("Кузбассэлектро") | ф.6-10-8 (6 кВ) | 3 ТП (потреб.) | пгт. Бачатский. Котельная, насосная станция, станция смешивания (Абонентские) | 2022-11-18 | 4:21 | 4:47 | 0:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-35/6 кВ №10 "Промузловая" ("Кузбассэлектро") Повреждения в сетях "Кузбассэлектро"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-3 (ООО "Горэлектросеть") ф.7-ТТП-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-11 | 1 ТП | 6 МКД -144 кв, 3 юр. лица, ОВД, уличное освещение | 2022-11-18 | 9:21 | 9:33 | 0:12 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было неполнофазный режим Перегорание плавкой встави ф."А" в патроне ПК-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-11-20 | 6:00 | 6:02 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение с успешным АПВ через 90 с.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПСТ-110/35/10 кВ "Тяговая Нацмен" ("РЖД") | ф.10-3-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на оп. №282 (СНТ "Политехник") | 1 ТП | Вышка связи "Мегафон" | 2022-11-21 | 1:00 | 10:45 | 9:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждения в сетях СНТ "Политехник".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") ф.6-9 "Шерегеш-4" (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 148 | 1 ТП | 32 ч/сект | 2022-11-21 | 6:43 | 9:01 | 2:18 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Отгорание шлейфа 0,4 кВ (жила КЛ медь 70 мм2) от наконечника ф."В" шпильки 0,4 кВ трансформатора 250 КВа. Перегорание ПК-6 кВ ф."А" и "В" в ТП-ТАШ 148.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-М (6 кВ) (ввод 1 секции в ТП-274) | 7 ТП | 21 мкд - 1305 кв., 122 ч/сект., котельная ТЭР №31, котельная ТЭР №32 (резерв), ДК, школа №51, дет/сад №9, АТС-7/1, 18 юр/лиц, 273 гаража | 2022-11-21 | 13:48 | 14:12 | 0:24 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗМН Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-В (6 кВ) от ПСС-ТАШ-4 (Ввод 1 с.ш. РП-ТАШ-11) | 6 ТП | 222 ч/сект., 16 мкд - 239 кв., 2 насосных, МЧС | 2022-11-21 | 22:30 | 22:30 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Т (6 кВ) от ПСС-ТАШ-7 | 11 ТП | 225 домов ч/с, 28 дома к/с (407квартир), тубдиспасер, поликлиника, фильтровальная станция, МЧС, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, детский сад, школа №6, 4 вышки связи, 10 юр.лиц. | 2022-11-21 | 22:42 | 22:58 | 0:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-9-НГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-2) | 17 ТП | 225 ч/сект., 85 мкд - 3411 кв., д/сад, 2 приюта, больница, КНС, АТС, котельная, 35 юр/лиц | 2022-11-22 | 12:06 | 12:06 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение от МФО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-3-Таежная (6 кВ) от ЛР-АН-3 | 1 ТП | 1 юр. лицо | 2022-11-22 | 16:30 | 18:14 | 1:44 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Срыв изолятора на оп. №57/20
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) от ПСС-1 | 4 ТП | Школа №30 (+котельная), д/сад, 206 ч/сект | 2022-11-22 | 23:48 | 23:48 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ 4 (КЭнК) | яч.6 (6 кВ) от ТП-ТАШ 158 | 1 ТП | Гостиница "Ласка" | 2022-11-23 | 1:01 | 4:09 | 3:08 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было Отгорание жилы КЛ-6 кВ в месте соединения с ВЛ на опоре №14-8.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 10 ТП | п. Базанча. п. Калары. 2 школы, д/сад, 2 котельные, 282 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-11-23 | 11:31 | 13:50 | 2:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 (яч.5) | 13 ТП | 17 юр/лиц, 2 ч/сект | 2022-11-24 | 1:39 | 2:07 | 0:28 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Обрыв провода по ф.«В» в пролете между оп. №76/1 и оп. №76/2
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЛР-13 | 4 ТП | 5 юр.лицо ЧП Чибышев Сергей Валерьевич, ООО "Топкинская птицефабрика" | 2022-11-24 | 2:36 | 4:06 | 1:30 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Обрыв провода по ф.«В» в пролете между оп. №76/1 и оп. №76/2
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | ОЦ "Бунгурский" (в зимний период не работает (+ котельная)), ОЦ "Монтажник" (в зимний период не работает (+ котельная)), 2 д/сада, база ОМОН, 6 ч/сект | 2022-11-24 | 11:00 | 14:55 | 3:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устроения повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа (+котельная), 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 мкд - 10 кв. | 2022-11-24 | 14:04 | 14:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД"). Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") | 5 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш 56 ч/сект. | 2022-11-24 | 14:04 | 14:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД"). Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "№2" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-46-Ж (6 кВ) | 16 ТП | г. Полысаево. Школа, д/сад, ДДТ, 31 юр/лиц, 7 мкд -104 кв., 1344 ч/сект., 5 гаражей. | 2022-11-24 | 17:01 | 17:49 | 0:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-27 до КТП-3-Б персоналом «Водоканал» при производстве не согласованных земляных работ в районе дома №5 по ул. Мира (при устранении порыва в сети теплоснабжения).
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) от ЛР-6. | 1 ТП | пгт. Промышленная. Поликлиника, СЭС, скважена, 7 юр/лиц, 3 ч/сектор | 2022-11-24 | 17:36 | 18:49 | 1:13 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП (Россети Сибирь) | ВНС Кремлевская (от ТП-21 ("Россети Сибири")) | 2022-11-25 | 12:20 | 12:26 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") ф.10-5-П (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-51 | 1 ТП | г. Гурьевск 206 ч/сект., 1 юр/лицо (магазин), уличное освещение. | 2022-11-26 | 4:25 | 5:03 | 0:38 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Выгорание ножа одной фазы на отходящем руб.0,4 кВ в ТП-51.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-ОС (6 кВ) | 5 ТП | пгт. Яшкино 4 КНС (есть резерв), Теле-2, ОРПТЦ (дизель-генератор), 11 ч/сектора | 2022-11-26 | 10:18 | 13:18 | 3:00 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключение не было Оперативное отключение Обрыв провода в пролете опор № 86-87 ф. "А"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-15-Шерегеш-6 (6 кВ) (КЭнК) | 5 ТП | 252 ч/сектора | 2022-11-26 | 20:43 | 21:15 | 0:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Вывод в ремонт ТП-709 для устранения повреждений в РУ-0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-4-К (10 кВ) | 10 ТП | 10 мкд - 253 кв., 48 ч/сект, 26 юр/лиц, котельная, ЦРБ, 46 гаражи | 2022-11-27 | 0:05 | 1:15 | 1:10 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от оп. №24 до ТП-45
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 8 ТП | п.г.т. Яя Яйская РБ, котельная ЦРБ №3, школа №3, 690 ч/сектор, 49 юр/л. | 2022-11-27 | 9:31 | 9:31 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 8 ТП | п.г.т. Яя Яйская РБ, котельная ЦРБ №3, школа №3, 690 ч/сектор, 49 юр/л. | 2022-11-27 | 9:47 | 9:47 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 8 ТП | п.г.т. Яя Яйская РБ, котельная ЦРБ №3, школа №3, 690 ч/сектор, 49 юр/л. | 2022-11-27 | 9:52 | 9:52 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 8 ТП | п.г.т. Яя Яйская РБ, котельная ЦРБ №3, школа №3, 690 ч/сектор, 49 юр/л. | 2022-11-27 | 9:55 | 11:40 | 1:45 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой 3-х опорных изоляторов на ЛР-47
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-15-Шерегеш-6 (6 кВ) | 5 ТП | 252 ч/сектора | 2022-11-27 | 13:16 | 13:30 | 0:14 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Повреждение ВЛИ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("Россети Сибирь") ВЛ-35-Т-8 ("Россети Сибирь") | ПС-35/0,4 "Пихтовая" (35 кВ) | 1 ТП | пос. Натальевка ФАП, 53 ч/сект, 4 юр/лица | 2022-11-28 | 21:38 | 22:25 | 0:47 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Разрушение предохранителя ПТ-35 кВ по ф."В"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Н.Островская" (ООО "Горэлектросеть") | ф.6-485 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП (ГЭС) | 4 дет/сада | 2022-11-30 | 13:10 | 14:12 | 1:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-М6 (10 кВ) | 11 ТП | 24 мкд - 2538 кв., дет/сад №110, школа №45, бойлерная ТЭР №5 (резерв), бойлерная ТЭР №6 (резерв), бойлерная ТЭР №7 (резерв); бойлерная ТЭР №5 (резерв), дет/сад №111, 47 юр/лиц | 2022-11-30 | 16:23 | 16:44 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение 2 секции 10 кВ на ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") при включении отходящих ф.10-7-М10 и ф.10-38-М10. Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Э (10 кВ) | 1 ТП | Котельная ТЭР №6 | 2022-11-30 | 16:23 | 16:44 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение 2 секции 10 кВ на ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") при включении отходящих ф.10-7-М10 и ф.10-38-М10. Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Э (10 кВ) | 3 ТП | Котельная ТЭР №6 (резерв) | 2022-11-30 | 16:23 | 16:44 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение 2 секции 10 кВ на ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") при включении отходящих ф.10-7-М10 и ф.10-38-М10. Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-М3 (10 кВ) | 12 ТП | 33 мкд - 3543 кв., дет/сад №2, дет/сад №81, дет/сад №96, дом ребенка, отдел полиции, пож. часть, 54 юр/лица | 2022-11-30 | 16:23 | 16:44 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение 2 секции 10 кВ на ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") при включении отходящих ф.10-7-М10 и ф.10-38-М10. Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-М4 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. в РП-9) | 6 ТП | 14 мкд - 1659 кв., дет. гор. пол-ка, гор. пол-ка, АТС, дет/сад №16, дет/сад №103, 63 юр/лица | 2022-11-30 | 16:23 | 16:23 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение 2 секции 10 кВ на ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") при включении отходящих ф.10-7-М10 и ф.10-38-М10. Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-3-ТП 43 (6 кВ) от ПСС-НВ 715 | 5 ТП | 5 юр/лиц | 2022-12-01 | 14:33 | 15:07 | 0:34 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устроения повреждения в сетях потребителя (ООО "НДСК").
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.57 (6 кВ) | 12 ТП | Д/сад №7, д/сад №20, школа №32, МЧС, психоневрологическй диспансер, котельная №5 (резерв), 53 юр/лица, 18 мкд -1205 кв., 413 ч/сект, 32 гаража | 2022-12-03 | 19:49 | 21:39 | 1:50 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-197 до ТП-102 Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР-ТП-АН 403 до ТП-403.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-3 ("КЭнК") | ф.38 (6 кВ) (ТЦ-Чибис) | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2022-12-04 | 1:20 | 1:30 | 0:10 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя ТЦ-Чибис
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-3-РП-9 (6 кВ) от ПСС-ТАШ 5 | 16 ТП | 313 ч/сектор, 26 гаражей, Телевышка, 27 юр/лиц | 2022-12-04 | 14:48 | 15:23 | 0:35 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Обрыв шлейфа ф."В" на оп. №61.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-3-РП-9 (6 кВ) от ПСС-ТАШ 5 | 16 ТП | 313 ч/сектор, 26 гаражей, Телевышка, 27 юр/лиц | 2022-12-04 | 17:15 | 17:47 | 0:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Недовключение ножа ф."В" на ЛР-ТАШ 410 оп. №58.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Селезень" ("КЭнК") | В-35-Т (35 кВ) | 3 ТП | ООО "Запсиблес" | 2022-12-06 | 8:50 | 12:12 | 3:22 | Ремонт оборудования | Отключение от ГЗТ Падение уровня масла в расширительном баке ТМ-35/6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-8-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-3) | 13 ТП | Лицей №1, филиал скорой помощи, 3 дет сада, школа, муз школа, КНС, АТС, База филиала, БРУ, РРС, 79 юр лиц, 3931 комм кв | 2022-12-07 | 2:32 | 2:56 | 0:24 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ №2 от ПС-Краснокаменская до ЦРП-3
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-С (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-3) | 3 ТП | 5 юр.лиц (котельная (основное) ООО "А-Энерго", здания бывшего спиртового комбината (не работающие) ООО "Мариинскинвестгрупп", 5 зданий ООО "СВК" | 2022-12-08 | 2:50 | 2:50 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение с успешным АВР в РП-3 Меж.фазное замыкания через тело животного (кошки) в РП-3 яч.4
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Снежная" ("КЭнК") ф.6-16-ИЖС (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-719 | 1 ТП | 27 ч/сект | 2022-12-09 | 21:01 | 21:46 | 0:45 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для переключения анцапфы трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-С (6 кВ) от ПСС-23 | 8 ТП | 1 мкд - 14 кв., 133 ч/сект., 14 юр/лиц | 2022-12-10 | 10:56 | 14:02 | 3:06 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой проходного изолятора ф."В" на ТП-152
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.414 (6 кВ) | 9 ТП | ГУВД, ГИБДД, школа №3, 6 мкд - 255 кв., изолятор временного содержания, 226 ч/сект., 40 юр/лиц | 2022-12-11 | 11:06 | 11:11 | 0:05 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от КШ №5 до оп. №51 и КЛ-6 кВ от КШ №5 до ТП-76 персоналом сторонней организацией ООО "Чистая вода" при выполнении несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Аэропорт (6 кВ) | 10 ТП | Котельная аэропорта, насосная (есть резерв), очистные (есть резерв), 147 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-12-12 | 20:21 | 21:07 | 0:46 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Отгорание шлейфа по ф.«С» в болтовом соединении на ЛРС-18 оп. №28 в сторону отпайки на ТП-ТАШ 42.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Восточная" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | КНС (резерв), 2 дома ч/сектора | 2022-12-13 | 11:40 | 12:31 | 0:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.4-6 (10 кВ) | 1 ТП | 1 секция ТП-295. 3 юр/лица (магазины) | 2022-12-13 | 14:18 | 15:29 | 1:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" ("ОЭСК") | ф.6-41-Г (6 кВ) | 11 ТП | КНС №3 (резерв), дет/сад, дет/дом, колледж, гаражи, 4 юр/лиц, 178 ч/сектор, 1265 комм кв. | 2022-12-13 | 20:20 | 20:33 | 0:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" ("ОЭСК") Повреждение в сетях ОЭСК
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" ("ОЭСК") | ф.6-3-Г (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ ЦРП-5) | 8 ТП | 2 котельные, 15 юр лиц, 150 ч/сектор, 1018 комм кв | 2022-12-13 | 20:20 | 20:33 | 0:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" ("ОЭСК") Повреждение в сетях ОЭСК
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" ("ОЭСК") | ф.6-41-Г (6 кВ) | 11 ТП | КНС №3 (резерв), дет/сад, дет/дом, колледж, гаражи, 4 юр/лиц, 178 ч/сектор, 1265 комм кв. | 2022-12-13 | 23:30 | 23:31 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" ("ОЭСК") Повреждение в сетях ОЭСК
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" ("ОЭСК") | ф.6-3-Г (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ ЦРП-5) | 8 ТП | 2 котельные, 15 юр лиц, 150 ч/сектор, 1018 комм кв | 2022-12-13 | 23:30 | 23:31 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" ("ОЭСК") Повреждение в сетях ОЭСК
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | ф.10-14-Ж (10 кВ) | 1 ТП | 4 МКД (396 кв.), 17 юр/лиц | 2022-12-14 | 8:46 | 9:21 | 0:35 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-747 до ТП-707
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-36-С (6 кВ) от ТП-742 | 12 ТП | 617 домов ч/сектора, 19 юр/лиц, гаражи | 2022-12-14 | 8:46 | 9:49 | 1:03 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой опорного изолятора на траверсе в сторону КТП ПК-038
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | п. Верхотомское 2 СНТ 290 дачных домов (17 домов пост. прож.), 5 домов ч/сектора, 1 скважина 2 юр.лица (уличное освещение, коровник) | 2022-12-16 | 19:30 | 22:27 | 2:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-33-РП-8 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-8) | 7 ТП | 37мкд (3975 квартир), 51 юр/лиц (167 объектов), 60 ч/сектора, 1гараж, 4 детских сада, Школа №8 ПНС | 2022-12-18 | 3:17 | 3:17 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ-1 Эл.пробой одной из двух КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-Л (10 кВ) от ПСС-14 | 6 ТП | 584 домов ч/сектора, 7 юр/лиц (3 торговых павильона, шиномонтаж, магазин, пекарня, диспетчерская), д/сад. | 2022-12-18 | 21:37 | 21:37 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-16-РП-9 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-9) | 6 ТП | 4 3-эт дома (108 квартир), КНС (есть резерв), 3 юр/лица, 1 гараж | 2022-12-18 | 22:13 | 23:02 | 0:49 | Осмотр оборудования | Отключение от ДЗ. При наличии повреждения в яч.12.ф.10-12-ТП-140.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-12-ТП-140 (10 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо (гормолзавод). Есть резерв. | 2022-12-18 | 22:13 | 22:15 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-9 яч.12 до ТП-140 (ОАО "Юргинский гормолзавод").
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.10-5-4Ц (10 кВ) от ВВ-6 в ТП-241 | 3 ТП | 11 МКД 849 кв, 6 юр/лиц | 2022-12-19 | 11:45 | 11:59 | 0:14 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 1:58 | 2:00 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 2:07 | 2:09 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Освещение бызовского моста, 1 дом ч/с(стройка), вышка связи | 2022-12-20 | 5:15 | 8:21 | 3:06 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой подвесного изолятора ф."В" на оп. №15
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 6:42 | 6:43 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 6:57 | 6:59 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-3 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-109 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 5 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 23 МКД (1430 квартир), 18 юр.лиц, 11 домов ч/с, гаражи, подземный переход, уличное освещение. | 2022-12-20 | 6:30 | 8:35 | 2:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-237 (ГЭС) до ТП-11 в сетях ООО Горэлектросеть.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 9:29 | 9:31 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 9:34 | 9:36 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 9:36 | 9:38 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 9:47 | 9:49 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 9:52 | 9:54 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 9:57 | 9:59 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 10:20 | 21:36 | 11:16 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Наледь, налипание снега на эл. продевания ПС 35/0,4 кВ «Чулеш».
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-20 | 21:58 | 22:32 | 0:34 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для очистка электрооборудования от снега на ПС 35/0,4 кВ "Чулеш"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф-6-21-Тельбес-2 (6 кВ) | 8 ТП | 14 юр.л. (станция перекачки фекальных вод, 4-ул.освещение, нежилое помещение, Бюро подготовки кадров-откл., ТП-Водозабор, ТП-Очистные сооружения, ТП-Профилакторий, Пилорама, ТП-Золоотвал, шкаф КТС,РЩ Казское "ОВД"), 3 ком/дома (1 4-эт- 30 кв., 2 1-эт 8 кв)-38 кв, 59 ч/сектора (20 ж/д, 39 дач), 27 гаражей, 1 прочее | 2022-12-20 | 14:48 | 15:03 | 0:15 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2022-12-20 | 18:30 | 24:05 | 5:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-Ц (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-П-6 кВ) | 13 ТП | г. Калтан. Котельная, 23 мкд - 1196 кв., 661 ч/сект., + 5 (объектов стройка), 1 гараж ф/л, 3 хоз/блока; 33 юр/лица, дет/сад №15, "ВГСЧ", ДК, ШИ №43, котельная, СНТ "Еремеш", дренажная насосная, КНС, 2 очистных | 2022-12-21 | 13:00 | 13:17 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тепличная" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-ТК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Постоянный. ООО " Агро Элит-Инвест", уличное освещение, 1 мкд - 30 кв., 29 ч/сектора, гараж, 1 хоз.постройка. | 2022-12-21 | 13:00 | 14:06 | 1:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/10 кВ "Тепличная" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 16 ТП | 322 ч/сект., юр/лица; гаражи | 2022-12-22 | 8:16 | 8:17 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ТП-12 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ТП-22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) (есть резерв). | 2022-12-22 | 7:55 | 8:30 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-НВ 739 | 2 ТП | СНТ Кортуковское. 46 домов. | 2022-12-22 | 8:54 | 9:34 | 0:40 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Схлёст неизолированных проводов, ввод на ТП-НВ 740
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2022-12-22 | 10:45 | 22:20 | 11:35 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв проводов ВЛ-6 кВ в пролёте опор №24/22/4 и №24/22/5.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | г. Мыски ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 47 ч/сект, 2 юр/лица | 2022-12-22 | 12:24 | 17:52 | 5:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "ЦОФ "Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная), ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 д/сада, база ОМОН, 6 ч/сект. | 2022-12-22 | 10:20 | 16:32 | 6:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-14-8 (6 кВ) | 3 ТП | 2 2-х эт. Ж.дом (16 квартир), 8 юр/лиц, 358 ч/сектора | 2022-12-24 | 7:47 | 9:50 | 2:03 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Падение провода ф."С" на траверсу на оп. №23
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-9-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-4) | 16 ТП | школа, 3 дет/сада, центр развития творчества, 41 юр/лиц, 3422 комм кв | 2022-12-24 | 20:32 | 20:32 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО. Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ПС №19 "Краснокаменская" до ЦРП-4.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Октябринская" (ООО"Сибэнергоресурс") | ф.6-20-П (10 кВ) | 6 ТП | ВНС №8, КНС №9, вет. лечебница, дет. сад (резерв), 5 юр. лиц, 424 ч/сектор , 93 комм кв | 2022-12-24 | 21:58 | 22:04 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-35/6 кВ "Октябринская". Повреждение в сетях ООО"Сибэнергоресурс"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | В-35 (35 кВ) отпайка на ПС-35/6 кВ "Селезень" | 3 ТП | ООО "Запсиблес" | 2022-12-24 | 22:57 | 23:00 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") ф.6-11-П (6 кВ) ("КЭнК") ПП-6 ("КЭнК") | ф.6-3-пп (6 кВ) | 5 ТП | д. Грамотеино. 312 ч/с, 8 юр.лиц. (спорткомлекс, магазины 4 шт) | 2022-12-26 | 11:24 | 18:27 | 7:03 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой опорного изолятора на ЛР ТП-540.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") ф.10-5-К (10 кВ) | ТП-52 | 1 ТП | пгт. Промышленная. 76 ч/сектор (печное отопление), Церковь, Уличное освещение | 2022-12-28 | 14:30 | 18:44 | 4:14 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Выход из строя трансформатора 160 кВА
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | ф.12-305 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП (ГЭС) | ТП-391 (ГЭС) 158 дом ч/с,магазин ТП-305 (ГЭС) 3 детских сада | 2022-12-28 | 17:15 | 27:36 | 10:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Обрыв провода в сетях ГЭС
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-Н (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-120) | 3 ТП | 2 юр/лиц (ООО "Колибри", кафе), Администрация Осинниковского городского округа (резерв). | 2022-12-28 | 17:18 | 22:40 | 5:22 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-120. Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп. №19 до РП-120 яч. №3
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-29 | 22:32 | 22:33 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-29 | 23:33 | 23:35 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-29 | 23:43 | 23:44 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 401 ч/сект, 25 юр/лиц. | 2022-12-30 | 0:24 | 7:02 | 6:38 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Образование наледи на участке ВЛ-35-Л-9 от реклоузера №1 35 кВ "Коура"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-К (6 кВ) | 1 ТП | ООО КДВ | 2022-12-30 | 10:31 | 14:48 | 4:17 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Ошибочные действия персонала потребителя при выполнении переключений в ТП-КРУН (ООО "КДВ").
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Бунгурская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-Посёлок-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП (КЭнК) 4 ТП (Россети) | пос. Листвяги Вышка связи, 12 ч/сект, школа №69, д/сад №279, 1 мкд - 69 кв. | 2022-12-30 | 14:00 | 15:03 | 1:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Работы в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ж (6 кВ) | 9 ТП | 8 юр/лиц, дет/сад, КНС, очистные, 11 мкд - 465 кв., 242 ч/сект, 19 гаражей | 2022-12-30 | 17:14 | 17:25 | 0:11 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сети "Водоканала"

## Лист1 (hidden)
УАПВ
НАПВ
Нет АПВ
УАВР
НАВР
Нет АВР
УРВ