## 2023 3 кв.
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с июля по сентябрь 2023г., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Противоаварийные мероприятия | Причина отключения | Учетные признаки аварии
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Т (6 кВ) | 11 ТП | 225 ч/сект., 28 мкд - 407 кв., тубдиспасер, поликлиника, фильтровальная, МЧС, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, дет/сад, школа №6, 4 вышки связи, 10 юр/лиц. | 2023-07-01 | 0:36 | 0:38 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Птицевод: 360 участков СНТ Виктория: 858 участков | 2023-07-01 | 0:39 | 0:56 | 0:17 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Разрушение опорного изолятора, эл.пробой ОПН-10 кВ ф."А" на оп. №34
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (5 домов) ФЛ Жданов (17 домов) | 2023-07-01 | 6:54 | 7:24 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) | 5 ТП | 335 ч/сект.,4 мкд - 64 кв., д/сад, 2 школы, 2 юр/лица (абонентская база+котельная базы). | 2023-07-01 | 8:06 | 8:16 | 0:10 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Разрушение опорного изолятора на потребительском ТП-520 (ИП Арсенян В.К). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Сураново" ("РЖД") | ф.6 (10 кВ) | 2 ТП | п. Таежный. Скважина №17, ЛИУ-21 (не действующая, расформирована), 6 юр/лиц, 97 ч/сект. | 2023-07-01 | 8:14 | 9:31 | 1:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) от ПСС-692 | 6 ТП | 8 ч/сект., 1 юр/лицо, 2 СНТ (99 сад. участков). | 2023-07-01 | 8:14 | 9:10 | 0:56 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Меж фазное перекрытие через тело птицы на ЛР ТП-673, без повреждения ЛР | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-2 (10 кВ) от ТП-346 | 8 ТП | пгт. Бачатский. 585 ч/сект., насосная, Ледовый дворец, 16 юр/лиц | 2023-07-01 | 11:05 | 12:11 | 1:06 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Для включения ЛР-10 кВ №30 с применением АГП.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) от реклоузера Р-К 3 | 7 ТП | г. Калтан 585 ч/сект., 24 юр/лица, 6 гаражей, 3 блок гаражей, спортивно-туристический комплекс "Затон", лыжная база | 2023-07-01 | 18:01 | 18:04 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: гроза. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) от ПСС-692 | 6 ТП | 8 ч/сект., 1 юр/лицо, 2 СНТ (99 сад. участков). | 2023-07-02 | 7:04 | 7:07 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тяговая ФИП" ("РЖД") | ф.6-1-К (6 кВ) (ООО "ОЭСК") | 2 ТП | 1 юр/лицо, 241 ч/сектор | 2023-07-02 | 8:00 | 9:48 | 1:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ООО "ОЭСК". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-Л (10 кВ) | 14 ТП | 1227 ч/сект., 1 мкд - 24 кв., котельная №3 (резерв), д/сад, 12 юр/лиц, 2 скважины (резерв), котельная №12, культурно досуговый центр. | 2023-07-02 | 13:15 | 13:15 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-МА 2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | Количество быт. абонентов: 1,727 шт., количество социально-значимых объектов: 15, в том числе 0 больниц, 5 школ, 4 детских садов, 2 котельных, 4 объектов водоснабжения | 2023-07-02 | 13:31 | 13:34 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | ВНС-505 (скважина) | 2023-07-02 | 17:30 | 18:03 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) от ПСС-ПР 1 | 19 ТП | пгт. Промышленная Школа, д/сад, 15 юр/лиц, 1326 ч/сект., 1 мкд - 8 кв., котельная, модульная котельная | 2023-07-02 | 20:02 | 20:05 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир. 4 МКД, 521 ч/сект., котельная, школа (+ котельная), насосная, СГОК, 5 юр/лиц | 2023-07-03 | 7:55 | 9:12 | 1:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-Л (10 кВ) от ПСС-14 | 6 ТП | 584 ч/сект., 7 юр/лиц, д/сад. | 2023-07-03 | 9:47 | 12:29 | 2:42 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Замена штыревого изолятора ф."В" на оп. №25. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 9 ТП | п. М-лог Школа, котельная, пож. депо (котельная), 16 юр/лиц, 485 ч/сект. | 2023-07-03 | 10:15 | 11:14 | 0:59 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв ВЛ-6 кВ ф."А" в пролете опор №37 и 37а. ЛР-КА 4, срыв изоляторов 3-х фаз, неустановленным грузовым автомобилем. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 18 ТП | 618 ч/сект., 21 юр/лиц | 2023-07-04 | 7:28 | 8:38 | 1:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 11 ТП | п. Малиновка 13 мкд - 1083 кв., 312 ч/сект., 13 гаражей, школа №30, дет/сад, ДК, Администрация, ДШИ №37, 35 юр/лиц. | 2023-07-04 | 9:44 | 9:47 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") РП-МА 3 ("КЭнК") | ф.10-28-2С (10 кВ) (ООО "Мариинский элеватор") | 1 ТП | 1 юр/лицо (ООО "Мариинский элеватор"), вышка связи | 2023-07-04 | 19:45 | 21:21 | 1:36 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях потребителя ООО "Мариинский элеватор" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Н (6 кВ) | 1 ТП | Гаражи. | 2023-07-05 | 15:05 | 16:20 | 1:15 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Обрыв (пережог) провода ВЛ-6 кВ в результате повреждения (разрушения) изолятора ф."С" на оп. №24 с последующим падением провода на траверсу опоры.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) | 4 ТП | 33 ч/сект (коттеджи), база отдыха "Пурга" (кафе, гостевые дома), дробилка, производственная площадка | 2023-07-05 | 16:44 | 21:23 | 4:39 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) от реклоузера Р-К 3 | 7 ТП | г. Калтан 585 ч/сект., 24 юр/лица, 6 гаражей, 3 блок гаражей, спортивно-туристический комплекс "Затон", лыжная база | 2023-07-05 | 19:50 | 19:53 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-О (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-9) | 1 ТП | Уличное освещение. | 2023-07-06 | 8:31 | 10:32 | 2:01 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЦРП-9 до оп. №22.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-26-Г (6 кВ) | 12 ТП | Кож вен диспансер, дет/сад, молочная кухня, котельная, 48 юр/лица, 210 ч/сектор, 471 комм кв., КЗГО | 2023-07-06 | 10:45 | 12:53 | 2:08 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Эл.пробой разрядника на ТП-196
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-12-ТП-12 | 7 ТП | 33 мкд - 1423 кв., 97 юр/лиц, 206 ч/сект., 91 гараж, дет/сад, школа интернат, детско юношеский центр, пож. часть, полиция. | 2023-07-06 | 13:05 | 13:26 | 0:21 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ПС до ТП-12 персоналом сторонней организации ООО "Апрель" при производстве не согласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Куреинская" ("АО Электросеть") | ф.6-24-П (6 кВ) от ЯКНО-16 | 7 ТП | п. Чуазас. 136 ч/сект., 7 юр/лиц | 2023-07-06 | 14:40 | 15:30 | 0:50 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-Г (6 кВ) | 24 ТП | г. Мыски. 3 мкд - 50 кв., 1582 ч/сект., 4 вышки связи, 17 юр/лиц, 3 СОК Мрас-Су, 2 ВНС, д/сад, поликлиника, военкомат, гараж | 2023-07-06 | 16:30 | 16:33 | 0:03 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв провода ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-Г (6 кВ) | 24 ТП | г. Мыски. 3 мкд - 50 кв., 1582 ч/сект., 4 вышки связи, 17 юр/лиц, 3 СОК Мрас-Су, 2 ВНС, д/сад, поликлиника, военкомат, гараж | 2023-07-06 | 16:35 | 18:26 | 1:51 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Оперативное отключение. Обрыв провода ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-5 | 9 ТП ("КЭнК") 6 ТП (потреб.) | ГСК "Эдельвейс", спортивная площадка, лодочный причал, 9 юр/лиц. 56 ч/сект., газовая станция. | 2023-07-06 | 18:25 | 20:50 | 2:25 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Срыв изолятора 6 кВ со штыря на ЯКНО-5.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-1 | 10 ТП (КЭнК) 5 ТП (потреб.) | 14 юр/лиц | 2023-07-06 | 20:06 | 20:43 | 0:37 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Срыв изолятора 6 кВ со штыря на ЯКНО-5.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-Ф (6 кВ) | 2 ТП | Горнорудная котельная (рез), очистные сооружения.(рез) | 2023-07-06 | 19:45 | 20:15 | 0:30 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (5 домов) ФЛ Жданов (17 домов) | 2023-07-06 | 20:20 | 0:03 | 555:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ТПС-35/6 кВ "Спиченково" ("РЖД") | ф.6-1 (6 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | Освещение Стеллы Новокузнецка, СНТ Домостроитель-2 (14 домов ч/с), СНТ Домостроитель-4 (13 дома ч/с) | 2023-07-07 | 0:04 | 8:54 | 8:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-ЦБ (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-4) | 2 ТП | 2 юр/лица, 1 гараж | 2023-07-07 | 4:10 | 4:10 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-М (6 кВ) | 7 ТП | 45 мкд - 1881 кв., 2 дет/сада, АТС, стомотология №1, детская поликлиника, детская стомотологическая поликлиника, шк.интернат № 64, женская консультация, 102 юр/лица | 2023-07-07 | 4:10 | 5:50 | 1:40 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-543 до ТП-542 Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-543 до ТП-545.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | ф.6-6-Т (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр.лицо (тяговая подстанция ТУ) | 2023-07-07 | 4:10 | 14:39 | 10:29 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение на потребительском ТП-919 (ООО "Электросетьсервис") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от ПСС-079 | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 768 ч/сект., вышка связи, СНТ Металлург-1, 1 юр/лицо ООО Транссибнк (бокс), гаражи | 2023-07-07 | 6:14 | 10:32 | 4:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ТПС-35/6 кВ "Спиченково" ("РЖД") | ф.6-1 (6 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | Освещение Стеллы Новокузнецка, СНТ Домостроитель-2 (14 домов ч/с), СНТ Домостроитель-4 (13 дома ч/с) | 2023-07-07 | 9:07 | 11:12 | 2:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-Ц (6 кВ) от ЛР-ОС 213 | 3 ТП | п. Кульчаны 1 юр/лицо (садовое общество Сосенки), 87 ч/сект. | 2023-07-07 | 13:50 | 15:28 | 1:38 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внеплановое отключение для замены 2-х штыревых изоляторов ф."В" на на оп. №201. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") ЦРП-2"А" ("КЭнК") | ф.6-12-М (6 кВ) | 1 ТП | 33 юр/лица, д/сад №39, техникум, 3 мкд - 188 кв., 11 гаражей | 2023-07-07 | 14:03 | 14:22 | 0:19 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Механическое повреждение 1 из 2-х КЛ- 6 кВ от ЦРП-2а до ТП-155 персоналом сторонней организации ООО "Водоканал" при производстве согласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-В5 (6 кВ) | 4 ТП | 2 дома отдыха (ведомственное), Скважина-7Ц (резерв) | 2023-07-07 | 16:09 | 16:30 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.6-5-6 (6 кВ) | 7 ТП | пгт. Бачатский. 2 Скважины, 5 юр.лиц (Абонентские) | 2023-07-07 | 16:30 | 16:51 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15-Д (6 кВ) от ЛВН-2 до ЯКНО-10 | 3 ТП | г. Мыски. 219 домов частного сектора | 2023-07-07 | 20:10 | 21:02 | 0:52 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролете между опорами №45-46
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | г. Мыски. ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 47 ч/сект, 2 юр/лица | 2023-07-07 | 21:00 | 21:31 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ЦОФ "Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 16 ТП | 14 СНТ: 1787 дачных участков, АЗС, баз. станция МТС. | 2023-07-07 | 22:02 | 23:31 | 1:29 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отгорание шлейфа в плашечном зажим на ЛР-4.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковский Водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ЗЛ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | г. Калтан 5 юр/лица (снт "Чайка", снт "Проект", снт "Уголек", снт " Калтарак", мобильная связь) | 2023-07-07 | 22:22 | 24:31 | 2:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от Р-ТАШ 4 | 11 ТП | 7 юр/лиц, школа, клуб, медпункт, 204 ч/сект. | 2023-07-08 | 3:38 | 3:41 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от ЯКНО-2 | 28 ТП | 2 дет/сада, 2 котельных,водовод, скважина, школа, АТС, 23 юр/лица, 733 ч/сект | 2023-07-08 | 4:22 | 4:22 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-3-Г (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-2) ф.6-20-К (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-2) | 11ТП | 1080 бытовых абонентов, 6 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 1 школ, 1 детских садов, 2 объектов водоснабжения. | 2023-07-08 | 4:22 | 6:05 | 1:43 | Ремонт оборудования | Отключение от ЛЗШ. Эл.пробой в вакуумном выключателе СВ. Обрыва провода ВЛЗ-6 кВ в пролете оп. №28-29
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Г (6 кВ) | 6 ТП | 45 мкд - 2247 кв.; котельная ГТХ №50 (резерв); котельная ТЭР №48; котельная ТЭР №59; котельная ТЭР №104; кожно-венерологический диспансер; техникум; КузГТУ; станция скорой помощи; мед. колледж; 2 насосных; управление судебного департамента в КО; 73 юр.лица; 225 гаражей | 2023-07-08 | 5:00 | 6:23 | 1:23 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Для устранения обрыва провода ВЛЗ-6 кВ в пролете оп. №28-29
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-К (6 кВ) | 7 ТП | 13 мкд - 584 кв.; котельная ТЭР №48; котельная ТЭР №104; котельная ТЭР №59 (на консервации); 29 юр/лиц; кожно-венерологический диспансер, 143 гаража | 2023-07-08 | 5:00 | 6:23 | 1:23 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Для устранения обрыва провода ВЛЗ-6 кВ в пролете оп. №28-29
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-10-Г (10 кВ) | 11 ТП | 2 котельные, МБУЗ ЦРБ (+ котельная), 2 дет/сада, школа, 64 юр/лица, 293 ч/сект, 5 мкд - 102 кв. | 2023-07-08 | 4:26 | 4:26 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.Восточный-1 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-1-КВ) ф.Восточный-2 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-1-КВ) ф.10-6-ПЯ (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-2-КВ) ф.10-7-ПЯ (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-2-КВ) | 2 РП | 14 мкд - 1705 кв., 23 юр/лица | 2023-07-08 | 7:37 | 7:48 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Спутник". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-СГ (6 кВ) | 11 ТП | 203 ч/сект., котельная (резерв), ДЮСШ, туб.санаторий, туб.больница, 13 юр/лиц, 15 гаражей | 2023-07-08 | 7:37 | 8:02 | 0:25 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-7-Карьер (6 кВ) | 12 ТП | Психоневрологический диспансер, мед. пункт, 257 ч/сект., 2 гаража, 17 юр/лиц. | 2023-07-08 | 7:37 | 12:12 | 4:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Таежная". Повреждение в сетях ООО "РООС". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-3-Таежная (6 кВ) | 2 ТП | 39 ч/сект., 2 юр/лица | 2023-07-08 | 7:37 | 10:40 | 3:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Таежная". Повреждение в сетях ООО "РООС". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.22 (6 кВ) | 4 ТП | Котельная №16, 32 ч/сект., 6 мкд - 216 кв., 16 гаражей, 3 юр/лица | 2023-07-08 | 7:40 | 7:43 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-3 ("КЭнК") | ф.323 (6 кВ) от ПСС-1 | 15 ТП | 398 ч/сект., 5 мкд - 158, котельные №6, №19, центр реабил. детей, налоговая инспекция, комитет по наркотикам, 21 юр/лиц, 144 гаражи | 2023-07-08 | 7:51 | 8:10 | 0:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-30-ГЭС (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-5) | 1 РП | 7 юр/лиц, 4 гаража, 2 мкд - 132 кв., 3 ч/сект. | 2023-07-08 | 7:51 | 7:51 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ТПС-35/6 кВ "Спиченково" ("РЖД") | ф.6-1 (6 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | Освещение Стеллы Новокузнецка, СНТ Домостроитель-2 (14 домов ч/с), СНТ Домостроитель-4 (13 домов ч/с). | 2023-07-08 | 7:53 | 12:05 | 4:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сетях "РЖД". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 21 ТП | 2 котельные, 41 юр/лиц, дет/сад, 1227 ч/сект, 8 мкд - 46 кв., Водозабор Соломино | 2023-07-08 | 7:53 | 7:57 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-ЮЖ (10 кВ) | 10 ТП | 9 мкд - 107 кв., 9 юр/лица, садовое общество, школа, 776 ч/сект | 2023-07-08 | 7:53 | 7:56 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) от ВВ-10 в ТП-59 | 11 ТП | 21 юр/лиц, дет/сад, 1193 ч/сект, 7 мкд - 38 кв., Водозабор Соломино | 2023-07-08 | 7:59 | 8:02 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-16-РП (10 кВ) от ВВ-10 в ТП-74 | 12 ТП | 2 котельные, школа, бойлерная, КНС, 3 д/сада, 29 юр/лица, 907 ч/сект, 25 мкд - 193 кв. | 2023-07-08 | 8:08 | 8:10 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) от ВВ-10 в ТП-18 | 4 ТП | Водозабор Соломино | 2023-07-08 | 8:15 | 8:17 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сети потребителя "Водозабор Соломино". | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-10-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТС 042 | 1 ТП | 1 юр/лицо (Столовая) | 2023-07-08 | 8:18 | 8:32 | 0:14 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание ПК-10 кВ ф."А" и "С" в ТП-ТС 042.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") | ф.6-15-Р (6 кВ) | 10 ТП | РТС, Насосная холодной воды (ЮКЭК), 6 юр/лиц, 77 ч/сект | 2023-07-08 | 13:17 | 13:57 | 0:40 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отгорание шлейфа ф."А" в плашечном зажиме на оп. №2.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-4 (10 кВ) | 12 ТП | пгт. Бачатский. 425 ч/сект., насосная, 2 КНС, 3 юр/лица | 2023-07-08 | 13:28 | 13:42 | 0:14 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ТО Меж.фазное перекрытие через тело птицы на потребительской отпайке после ЛР-34 в сторону ТП-347. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") РП-18 (КЭнК) | ф.6-7-В (6 кВ) | 7 ТП | 26 мкд - 658 кв., 181 ч/сект., котельная ТЭР №23 (резерв), котельная ТЭР №22 (резерв), котельная ГТХ №24, пожарная часть №1, дет/сад №3, травмбольница, поликлиника, школа №4, 22 юр/лица, 41 гараж | 2023-07-08 | 14:28 | 14:30 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-8 | 16 ТП | 301 ч/сект., школа (+котельная), ледовая переправа, 4 юр/лица, 88 дачных участков. | 2023-07-08 | 14:35 | 15:34 | 0:59 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тайбинская" ("ОЭСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-11-1ц (6 кВ) ("ОЭСК") | 1 ТП | Котельная №26 | 2023-07-08 | 14:56 | 16:50 | 1:54 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сети потребителя МП "Исток". Обслуживается "ОЭСК" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") РП-34 ("КЭнК") | ф.16-514-1 (6 кВ) | 2 ТП | 11 мкд - 386 кв. | 2023-07-08 | 15:30 | 16:30 | 1:00 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ново-Бунгурская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ФЛ Сальник (13 домов катеджного типа), вышка связи | 2023-07-08 | 15:32 | 18:08 | 2:36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Меж.фазное перекрытие через тело птицы на приёмной траверсе ТП-НВ 086. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2023-07-08 | 16:13 | 16:21 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Стройбаза" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 48 ч/сект., СНТ "Веселое" | 2023-07-08 | 17:43 | 19:10 | 1:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-17-Е (10 кВ) | 6 ТП | 16 мкд - 1970 кв., 2 дет/сада, АТС, 41 юр/лицо | 2023-07-08 | 20:05 | 20:55 | 0:50 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-758 до ТП-721.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-7-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | Яшкинская ПФ | 2023-07-08 | 20:09 | 20:32 | 0:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") ф.10-16 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-127 | 1 ТП | 85 ч/сект.. 1 юр/лицо | 2023-07-08 | 21:40 | 22:04 | 0:24 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Разрушение опорного изолятора ф."С" на ВН в ТП-127 Срабатывание ПК-10 кВ по ф."С" в ТП-127
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16 (10 кВ) | 8 ТП | 55 юр/лиц, 39 мкд - 1448 кв., 107 ч/сект., 3 д/сада, школа искуств | 2023-07-08 | 22:15 | 23:13 | 0:58 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Куреинская" (АО "Электросеть") | ф.6-24-П (6 кВ) | 12 ТП | п. Чуазас. 338 ч/сект., мед. пункт , ВНС, 4 юр/лица, администрация, ДК, клуб | 2023-07-09 | 2:48 | 4:46 | 1:58 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Разрушение подвесного изолятора ф."В" на оп. №103
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-7-Т (6 кВ) от ПСС-ПК 10 | 12 ТП | 8 мкд - 192 кв., 1064 ч/сект, котельная ТЭР №28, 23 юр/лица | 2023-07-09 | 4:34 | 4:34 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") от КРУН-ТО-1 ("КЭнК") | 11 ТП ("КЭнК") 2 ТП (потреб.) | 5 СНТ. 1762 дачных участков (160 постоянного проживания). | 2023-07-09 | 5:30 | 8:23 | 2:53 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-14-Н (6 кВ) | 3 ТП | пос. Рудник 178 ч/сектора, 2 гаража, 9 юр/лиц | 2023-07-09 | 8:30 | 11:29 | 2:59 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Зарубинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | СНТ-"Цементник": 156 ч/сектора, вышка сот. связи (Мегафон) | 2023-07-09 | 14:12 | 15:30 | 1:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Зарубинская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2023-07-09 | 21:04 | 1:38 | 556:34 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Байдаевка-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП ("Россети") 2 ТП ("КЭнК") | СНТ Береговой-1 (83 дома), школа, 2 д/сада, ДЮЦ "Дружба". | 2023-07-09 | 21:12 | 22:05 | 0:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) от ВВ-10 в ТП-18 | 4 ТП | Водозабор Соломино | 2023-07-10 | 2:29 | 2:31 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сети потребителя "Водозабор Соломино". | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-10-Э (10 кВ) | 1 ТП | 4 мкд - 346 кв., 14 юр/лиц, бойлерная ТЭР №4 (резерв) | 2023-07-10 | 9:17 | 9:50 | 0:33 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-9 до ТП-720
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-21-М4 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РП-9) | 4 ТП 1 РП | Бойлерная ТЭР №3, 2 юр/лица, 1013 гаражей | 2023-07-10 | 9:17 | 9:45 | 0:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сафоновская". ("Россети Сибирь") | ф.10-23-Б (10 кВ) ф.10-10-Б (10 кВ) | 1 ТП | канализационный бассейн 7А | 2023-07-10 | 11:46 | 12:06 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Сафоновская". Аварийное отключение 2-х цепной ВЛ-35 кВ ф.35-К-100 и ф.35-К-120 от ПС 110 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-5-Ц (6 кВ) ф.6-27-Ц (6 кВ) ф.6-23 (6 кВ) | 34 ТП | Бытовых абонентов: 2,906 человек, 7 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 1 школ, 2 детских садов, 2 котельных. | 2023-07-10 | 11:46 | 12:06 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35 кВ "№34". Аварийное отключение 2-х цепной ВЛ-35 кВ ф.35-К-100 и ф.35-К-120 от ПС 110 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Вахрушевская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-11-6Ц (6 кВ) от ВВ в ТП-123 | 12 ТП | ПТУ, база филиала, дом ребёнка, 3 д/сада, котельная, автовокзал, оздоровит. комплекс, спорт. школа, КНС №4, ГУ №6, 76 юр/лиц, котельная №12 ввод №2 (резерв), котельная №10 (резерв), 88 ч/сект., 1083 комм/кв, 105 гаражей | 2023-07-10 | 12:01 | 12:32 | 0:31 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-18 (6 кВ) от ВВ в ТП-559 | 11 ТП | 106 ч/сект., 8 юр/лиц | 2023-07-10 | 12:02 | 12:35 | 0:33 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-Т (6 кВ) от ЯКНО-ОС 2 до ТП-31 | 15 ТП | 15 юр/лиц, школа №16 (+котельная), школа №4 (резерв), дет. больница, гор. больница, котельная БИС, 532 ч/сект., 3 мкд - 148 кв., 4 гаража | 2023-07-10 | 13:10 | 13:11 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.10-14-3ц (10 кВ) | 5 ТП | Дет. пол-ка, КНС №1, база филиала, 20 юр/лиц, 678 комм/кв | 2023-07-10 | 14:09 | 14:24 | 0:15 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Мех.повреждение КЛ-10 кВ от ТП-511 до ТП-254 сторонней организацией УК АРГИЛИТ при производстве несогласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-18 (6 кВ) от ВВ в ТП-559 | 11 ТП | 106 ч/сект., 8 юр/лиц | 2023-07-10 | 14:57 | 15:33 | 0:36 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение на потребительской отпайке, обслуживаемой ТСО Сибирь | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-З (6 кВ) | 2 ТП | 4 юр/лицо, 191 ч/сектор | 2023-07-10 | 17:30 | 21:39 | 4:09 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение (выгорание) контактной части ЛР-111
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от КРУН-1 ("КЭнК") | 7 ТП | ПАО "Мегафон", Скважина, котельная №24, МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); 1 мкд - 24 кв., дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2023-07-10 | 18:16 | 20:38 | 2:22 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Костеновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Пруды-2: (60 ч/домов - 55 постоянно проживающих), СНТ Пруды: (210 садовых домов, 15 постоянно проживающих), СНТ Лесовод: (136 ч/домов, 1 ВНС), вышка связи, 2 ч/дома | 2023-07-10 | 18:30 | 22:03 | 3:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-8г (6 кВ) | 3 ТП | г. Мыски. 18 мкд - 1212 кв., школа, роддом, д/сад, больница, 26 ю/лиц, БС сотовой связи, 18 ч/сект., 6 ч/гаража | 2023-07-10 | 20:30 | 21:04 | 0:34 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой двух КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-92.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | г. Мыски. ОСК Притомский, ВНС, насосная, РТРС, 49 ч/сект., СНТ "Рябинушка" (33 сад/дома). | 2023-07-11 | 3:48 | 4:21 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях ЦОФ "Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 13 ТП | п. Белогорск 54 юр/лица, дет/сад, 25 МКД, 35 ч/сект., Администрация, амбулатория, насосные №1,№2, скважины №2, №5, №6, №7, №8, АТС. | 2023-07-11 | 11:20 | 11:48 | 0:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | ф.10-11-Д (10 кВ) | 5 ТП | 14 мкд - 1478 кв., бойлерная ТЭР №9 (резерв), д/сад №10, ОВП №2, 4 юр/лица | 2023-07-11 | 22:50 | 23:52 | 1:02 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-943 до ТП-759
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Падунская-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Падунска Котельная, поликлиника | 2023-07-12 | 3:52 | 13:05 | 9:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | пгт. Промышленная. Котельная, 2 мкд - 58 кв., 6 юр/лиц, 605 ч/сект. | 2023-07-12 | 3:53 | 3:54 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | пгт. Промышленная. Котельная, 2 мкд - 58 кв., 6 юр/лиц, 605 ч/сект. | 2023-07-12 | 4:00 | 4:01 | 0:01 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Перегорание 3-х ПК-10 кВ на ТП-ПР 061 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | пгт. Промышленная. 3 юр/лица (Кирпичный завод, свинокомплекс). | 2023-07-12 | 4:40 | 6:32 | 1:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-8-П (10 кВ) | 6 ТП | пгт. Промышленная 194 ч/сект., 4 юр/лица, очистные. | 2023-07-12 | 4:46 | 6:08 | 1:22 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Перегорание 3-х ПК-10 кВ на ТП-ПР 097 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") ф.10-6-П (10 кВ) | ТП-ПР 024 | 1 ТП | 94 ч/сект., 7 мкд - 186 кв., 2 юр/лица, уличное освещение. | 2023-07-12 | 6:33 | 10:20 | 3:47 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Погодные условия: гроза Перегорание 3-х ПК-10 кВ на ТП-ПР 24 Эл.пробой 2-х проходных изоляторов 10 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | ф.10-12-Д (10 кВ) | 5 ТП | 8 мкд - 1507 кв., АТС, ОВП-2, 17 юр/лиц. | 2023-07-12 | 6:35 | 7:38 | 1:03 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь. Залило дождевой водой 2 с.ш. 10 кВ в ТП-737
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-П (6 кВ) | 12 ТП | 13 мкд - 190 кв., 921 ч/сект., котельная ТЭР №32 (резерв), дет/сад №11, 7 юр/лиц, 13 гаражей | 2023-07-12 | 8:01 | 9:05 | 1:04 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-261 до ТП-265
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Костеновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Пруды, СНТ Пруды-2, СНТ Лесовод (407 дачных домов, ВНС), вышка связи. 53 ч/сект. | 2023-07-12 | 7:43 | 9:40 | 1:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-18 (6 кВ) от ВВ в ТП-559 | 12 ТП | 106 ч/сект., 6 юр/лиц | 2023-07-12 | 13:58 | 16:00 | 2:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) | 4 ТП | 33 коттеджа базы отдыха "Пурга", дробилка, производственная площадка | 2023-07-12 | 18:51 | 11:34 | 568:43 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС до оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 23 ТП | г. Мыски. ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС,1 КНС (резерв), 3 МКД (76 кв.), 299 ч/сект, 14 юр/лица | 2023-07-12 | 19:00 | 19:14 | 0:14 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-8 | 16 ТП | г. Мыски. 301 ч/сект., школа (+котельная), ледовая переправа, 4 юр/лица, 88 дачных участков. | 2023-07-12 | 19:06 | 19:33 | 0:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-11к (6 кВ) | 5 ТП | г. Мыски. 1 школа, 1 ВНС, 2 вышки сотовой связи, 2 МКД 32 кв., 5 ю/л, 140 домов ч/с | 2023-07-12 | 19:14 | 19:35 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21к (6 кВ) (ввод с.ш. РП-8) | 1 РП | г. Мыски. 1 юр/лицо (ООО АльянсСтрой (Здание АБК)) | 2023-07-12 | 19:17 | 19:43 | 0:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-26-Г (6 кВ) | 14 ТП | 10 мкд - 162 кв., 915 ч/сект., котельная ТЭР №29 (резерв); женская консультация; скорая помощь; котельная ЦРБ (резерв); насосная станция № 9; 19 юр/лиц; 7 гаражей | 2023-07-12 | 19:42 | 20:25 | 0:43 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Освещение бызовского моста, 1 ч/сект. (стройка), вышка связи, 2 юр/лица | 2023-07-12 | 21:23 | 25:55 | 4:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждения в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-26-ГН (10 кВ) | 1 ТП | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, ОАО ЛВЗ, уличное освещение, световор | 2023-07-12 | 21:40 | 22:45 | 1:05 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Обрывы проводов в пролете оп. №7-8 и №11-12. Разрушение изоляторов на оп. №17
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) | 1 ТП | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, уличное освещение светофор | 2023-07-12 | 21:40 | 22:45 | 1:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 53 ч/сект., 2 юр/лица | 2023-07-12 | 21:53 | 0:24 | 2:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Тайга" ("РЖД") | ф.703 (6 кВ) | 24 ТП | 6 котельных, школа №34, 2 дет/сада, 3 скважины, 62 юр/лица, 1377 ч/сект., 9 мкд - 267 кв. | 2023-07-12 | 22:10 | 22:48 | 0:38 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-07-12 | 22:18 | 1:48 | 3:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 93 ч/сект., п.Сосновка ул.Заречная уличное освещение | 2023-07-12 | 22:18 | 1:48 | 3:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-С (6 кВ) | 22 ТП | 880 ч/сект., 5 юр/лиц, ж/д депо, вышка связи, гаражи | 2023-07-12 | 22:47 | 6:18 | 7:31 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Срыв изолятора ф."А" на оп. №3 с последующим падением неизолированного провода на траверсу
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-Г (6 кВ) от ЯКНО-1 | 14 ТП | г. Мыски. 616 ч/сект., 2 вышки связи, 5 юр/лиц, ВНС, 3 СОК Мрас-Су | 2023-07-12 | 23:45 | 0:08 | 0:23 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Птицевод: 360 участков СНТ Виктория: 858 участков | 2023-07-12 | 23:47 | 39:28 | 15:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) от ПСС-1 | 5 ТП | Школа №30 (+котельная), д/сад, 206 ч/сект, 10 юр/лиц | 2023-07-13 | 0:06 | 0:06 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. КРУН-7) | 2 ТП 1 РП | 48 ч/сект., 2 юр/лица, озд. центр "Топаз" | 2023-07-13 | 0:21 | 3:09 | 2:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролете между оп. №11-№12 на отходящем ф.6-2-С
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) от ПСС-692 | 6 ТП | 8 ч/сект., 1 юр/лицо, 2 СНТ (99 сад. участков). | 2023-07-13 | 1:53 | 2:10 | 0:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (5 домов) ФЛ Жданов (17 домов) | 2023-07-13 | 4:43 | 40:18 | 35:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) | 1 ТП | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, уличное освещение светофор | 2023-07-13 | 9:34 | 19:50 | 10:16 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для безопасного выполнения работ по устранению обрывов проводов в пролете оп. №7-8 и №11-12 по ф.10-26-ГН | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-409-Воздуховыдающий (6 кВ) | 5 ТП | 93 ч/сект., котельная, телевиденье, связь, воздуховыдающий. | 2023-07-13 | 9:37 | 10:22 | 0:45 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Выход из строя эл.двигателя в сети плотребителя от потребительской ТП-"Воздуховыдающий" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ 450 | 1 ТП | 30 ч/сект. | 2023-07-13 | 10:31 | 12:50 | 2:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ ф."А", ф."С", разрушение изолятора держателя контакта ПК-10 кВ ф."В"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-13-3 (6 кВ) | 3 ТП | 6 мкд - 92 кв., 45 юр/лиц, 205 ч/сект, котельная, дет/сад, поликлиника (резерв) | 2023-07-13 | 11:41 | 11:43 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-14-8 (6 кВ) | 11 ТП | 44 юр/лица, 837 ч/сект., школа №1, котельная №3 | 2023-07-13 | 11:41 | 11:43 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-4 (6 кВ) | 16 ТП | Школа-интернат №13, больница, школа №5, техникум, котельная №5, 6 мкд - 117 кв, 21 юр/лицо, 392 ч/сект. | 2023-07-13 | 11:45 | 12:21 | 0:36 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-РП-4 (6 кВ) от реклоузера Р-15 | 3 ТП | 6 юр/лиц, 84 ч/сектора | 2023-07-13 | 11:49 | 11:49 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-РП-4 (6 кВ) | 5 ТП | 21 юр/лица, котельная №9, 2 мкд - 134 кв., 315 ч/сектора. | 2023-07-13 | 13:29 | 13:57 | 0:28 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Отгорание провода одной фазы ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Тайга" ("РЖД") | ф.703 (6 кВ) | 24 ТП | 6 котельных, школа №34, 2 дет/сада, 3 скважины, 62 юр/лица, 1377 ч/сект., 9 мкд - 267 кв. | 2023-07-13 | 12:53 | 13:17 | 0:24 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-М (10 кВ) ф.10-6-М (10 кВ) ф.10-7-М (10 кВ) ф.10-15-М (10 кВ) ф.10-16-М (10 кВ) ф.10-18-М (10 кВ) | 74 ТП | Количество бытовых абонентов, 4220, больниц 4, школ 4, детских садов 4, котельных 13, объектов водоснабжения 17 | 2023-07-13 | 13:35 | 13:52 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) от Р-ПР 2 | 27 ТП | пгт. Промышленная. РФС, РДК, ЦРБ, пол-ка, котельная, водонапорная башня, 714 ч/сект., 37 мкд - 688 кв., 107 юр/лиц, 2 д/сада. | 2023-07-13 | 13:50 | 14:45 | 0:55 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой проходных изоляторов на ТП-16
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-МА-2 10 кВ ("КЭнК") | ф.10-17-Л (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-МА-2) | 38 ТП | 5 котельные (1 резерв), скважина, школа, 2 дет/сада, КНС, прокуратура, сбербанк, пенсионный фонд, ДЮСШ, Энергосеть, 104 юр/лиц, 1572 абонента | 2023-07-13 | 14:10 | 14:45 | 0:35 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от яч. №6 в РП-МА-2 до Т-2 в ТП-11.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 6 ТП | 2 мкд - 22 кв., 514 ч/сект., 6 гаражей, 16 юр/лиц, котельная, школа. | 2023-07-13 | 14:13 | 16:55 | 2:42 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения обрыва провода на ВЛ-10 кВ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" ("РЖД") | ф.9-10 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-4) | 1 ТП | 171 ч/сект., 32 мкд - 790 кв., ЛОВД, школа, 2 насосных, скважина, 2 котельных, 33 юр/лица | 2023-07-13 | 14:17 | 14:17 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" Повреждение в сетях "РЖД". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-14-8 (6 кВ) | 11 ТП | 44 юр/лица, 837 ч/сектора, школа №1, котельная №3 | 2023-07-13 | 14:28 | 15:24 | 0:56 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Раскол изолятора на опоре ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-13-3 (6 кВ) | 3 ТП | 6 мкд - 92 кв, 45 юр/лиц, 205 ч/сект, котельная, дет/сад, поликлиника (резерв) | 2023-07-13 | 14:28 | 15:24 | 0:56 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для безопасного выполнения работ по устранению повреждения на ВЛ-6 кВ ф.6-14-8
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-11 (6 кВ) | 4 ТП | 269 ч/сект., 11 мкд - 602 кв., ВГСЧ, отд. полиции, 13 юр/лиц | 2023-07-13 | 14:34 | 16:44 | 2:10 | Ремонт ВЛ | Отключение от ЗЗ Срыв изолятра ф."С" на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") ф.10-38-ТП-167 ("КЭнК") | ТП-181 | 1 ТП | 3 юр/лица, 48 ч/сектора | 2023-07-13 | 14:42 | 15:07 | 0:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Срабатывание плавкой вставки ПК-10 кВ ф."С". Разрушение изолятора держателя контакта ПК-10 кВ ф."С"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-5-РП-13 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-13) | 11 ТП | 6 мкд - 120 кв., 12 юр/лиц, поликлиника, детдом-интернат для умственно отсталых, 79 ч/сект. | 2023-07-13 | 15:22 | 15:47 | 0:25 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Мех.повреждение КЛ-10 кВ от ПС до РП-13 сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-8-РП-13 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-13) | 7 ТП | 12 мкд - 136 кв., 12 юр/лиц, детдом-интернат для умственно отсталых (резерв), КНС-4 (Т-1), спорткомплекс. | 2023-07-13 | 15:47 | 16:57 | 1:10 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Мех.повреждение КЛ-10 кВ от ПС до РП-13 сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-409-Воздуховыдающий (6 кВ) | ТП-ТАШ 138 | 1 ТП | Телестанция | 2023-07-13 | 15:36 | 17:09 | 1:33 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Разрушение изолятора держателя контакта ПК-10 кВ ф."С"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ТП-11 | 1 ТП | 16 юр/лиц, 166 ч/сект., казначейство, КНС, прокуратура, банк. | 2023-07-13 | 15:39 | 18:25 | 2:46 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Замена трансформатора Т-1 на большую мощность в связи с выходом из строя КЛ-10 кВ в яч. №6 ввод в ТП-11 ТМ-2 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) | 37 ТП | пгт. Тяжинский 11 котельных, 4 водонапорных башни, 3 д/сада, ДК, Администрация р-на, ЦРБ, 5 школ, спорткомплекс, 240 юр/лиц, 1748 ч/сектор, общежитие - 10 комн., 46 мкд - 973 кв. | 2023-07-13 | 15:51 | 15:51 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-8-Р (10 кВ) | 14 ТП | 3 котельных, 2 школы, спорт. комплекс, библиотека, казначейство,гостиница. 127 юр/лица, 576 ч/сект, 9 мкд - 217 кв. | 2023-07-13 | 15:51 | 17:10 | 1:19 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Отгорание провода СИП-3 1х70 в пролете оп. №63-64, №65-66
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от Р-МС 14 | 14 ТП | ВНС, ДК, вышка сотовой связи, 9 юр/лиц, 542 ч/сект. | 2023-07-13 | 16:24 | 16:25 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 23 ТП | г. Мыски. ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, КНС (резерв), 3 мкд - 76 кв., 299 ч/сект, 14 юр/лица | 2023-07-13 | 16:30 | 17:17 | 0:47 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение на отпайке ВЛ-6 кВ в сторону ТП-217
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) | 35 ТП | ЦОС Мыски (есть резерв), 921 ч/сект., 12 юр/лиц, Водозабор (резерв), ПРМ Рембазовская, школа (+котельная), ледовая переправа, 185 дач/уч., гаражи | 2023-07-13 | 16:32 | 16:32 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-3 | 12 ТП | 423 ч/сект, 6 юр/лиц, 97 дач/уч | 2023-07-13 | 16:34 | 17:00 | 0:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-8 | 16 ТП | 301 ч/сект., школа (+котельная), ледовая переправа, 4 юр/лица, 88 дач/уч. | 2023-07-13 | 16:53 | 17:01 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-3 | 12 ТП | 423 ч/сект, 6 юр/лиц, 97 дач/уч | 2023-07-13 | 17:11 | 18:15 | 1:04 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролёте опор №72-№73. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-3" (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 1 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК)) | 27 ТП | 6004 бытовых абонентов, 0 больница, 1 школ, 3 д/сада, 2 котельных, 2 объектов водоснабжения | 2023-07-13 | 16:35 | 16:35 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-3-Н (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-1) | 22 ТП | 125 юр/лиц, АТС-5 (резерв), военкомат, ЦТП-5, психоневрологический интернат (резерв), котельная №10, ЦТП-2 (ввод № 1), 4 д/сада, худ. школа, колледж, банк, муз. школа, ЦТП-4, родильный дом, 444 ч/сект., 33 мкд -1803 кв., администрация (резерв), 181 гаража | 2023-07-13 | 16:35 | 16:35 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-МА-2 10 кВ ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 32 ТП | 4 котельные, сотовая связь "Мегафон", д/сад, спортивная школа, 955 ч/сект., 28 МКД, 104 юр/лица | 2023-07-13 | 16:35 | 17:21 | 0:46 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-К (6 кВ) (Ввод на с.ш. РП-8) | 1 ТП | 1 юр/лицо (ООО "АльянсСтрой") | 2023-07-13 | 16:52 | 17:45 | 0:53 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Неселективная работа защит при отключении отходящей от РП-8 яч. №1.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") | ф.1 (6 кВ) (ООО "АльянсСтрой") | 1 ТП | 1 юр/лицо (ООО "АльянсСтрой") | 2023-07-13 | 16:52 | 17:45 | 0:53 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сетях потребителя ООО "АльянсСтрой" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-07-13 | 17:00 | 18:06 | 1:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-6-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-2) | 43 ТП | 11 мкд - 577 кв., 1527 ч/сект., ДДИ, 8 ВНС, станция очистки, котельная, КНС, ОСК, 48 юр/лиц, 5 объектов сотовой связи | 2023-07-13 | 17:11 | 18:55 | 1:44 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ ячейки ввода в РП-2. Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-13-М (6 кВ) | 7 ТП | Котельная, 8 мкд - 108 кв., 695 ч/сект., 16 гаражей, 3 хоз. блока, 26 юр/лиц. | 2023-07-13 | 18:20 | 20:29 | 2:09 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролете оп. №43-44.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) | 2023-07-13 | 18:32 | 0:40 | 558:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) от реклоузера Р-К 3 | 7 ТП | г. Калтан 585 ч/сект., 24 юр/лица, 6 гаражей, 3 блок гаражей, спортивно-туристический комплекс "Затон", лыжная база | 2023-07-13 | 18:27 | 18:30 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) от реклоузера Р-К 3 | 7 ТП | г. Калтан 585 ч/сект., 24 юр/лица, 6 гаражей, 3 блок гаражей, спортивно-туристический комплекс "Затон", лыжная база | 2023-07-13 | 18:34 | 18:37 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-1-4А (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-5) | 33 ТП | КНС, гидроузел, Администрация, ОГПС, больница, 3 котельные, школа №30, 3 д/сада, интернат, ДШИ, КДЮСШ, ДЮЦ, Сбербанк, ОРМ, библиотека, 71 юр/лицо, 22 физ/лиц, 24 мкд - 1392 кв., 1712 ч/сект. | 2023-07-13 | 18:43 | 18:43 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №9 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-1-С ( 6 кВ) | 11 ТП | 1 мкд - 8 кв., 751 ч/сект., котельная ГТХ №30, НФС (резерв), 13 юр/лиц | 2023-07-13 | 18:50 | 19:42 | 0:52 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-07-13 | 19:48 | 22:12 | 2:24 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение после появления перекоса по напряжению в сети 35 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Р (6 кВ) | 8 ТП | 25 мкд - 985 кв., 197 ч/сект., котельная ТЭР №31. гор. больница, дет/дом №6, 18 юр/лиц, 94 гаража | 2023-07-13 | 20:06 | 23:42 | 3:36 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-275 до ТП-280.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) от ПСС-692 | 6 ТП | 8 ч/сект., 1 юр/лицо, 2 СНТ (99 сад. участков). | 2023-07-13 | 20:41 | 21:05 | 0:24 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Перегорание 3-х ПК-10 кВ на ТП-НВ 673 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-К (6 кВ) (Ввод на с.ш. РП-8) | 8 ТП | 199 ч/сект., 5 юр/лиц, 41 дач/уч | 2023-07-13 | 20:43 | 22:47 | 2:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-Ц (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТС 046 | 1 ТП | Резервная скважина (не в работе) | 2023-07-13 | 21:09 | 14:22 | 569:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Погодные условия: гроза Разрушение изолятора ф."А" колодки держателя ПК-10 кВ на СТП-ТС 046 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 СНТ (393 дачных домов), 2 вышки связи, ВНС, 1 мкд - 8 кв. | 2023-07-13 | 22:02 | 12:47 | 566:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/0,4 кВ "Чулеш" ("КЭнК") | В-35-Т (35 кВ) | 1 ПС | Школа (недействует), котельная (недействует), 62 ч/сект | 2023-07-13 | 22:12 | 22:17 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 5 ("КЭнК") ф.6-13-ГРЭ (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 098 | 1 ТП | Насосная, 29 ч/сект., 6 дач, уличное освещение | 2023-07-13 | 22:23 | 23:15 | 0:52 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Коронация на ножах ЛР ТП-ТАШ-098.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) от ПСС-692 | 6 ТП | 8 ч/сект., 1 юр/лицо, 2 СНТ (99 сад. участков). | 2023-07-14 | 0:56 | 2:44 | 1:48 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Коронация проходных изоляторов 3-х фаз на ТП-НВ 673.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2023-07-14 | 1:18 | 6:12 | 4:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("ЮК ГРЭС") | ф.Озерный (6 кВ) | 3 ТП | Очистные №2, 6 юр/лиц | 2023-07-14 | 9:02 | 13:04 | 4:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "ЮК ГРЭС". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") РП-17 ("ОЭСК") | ф.17-4-Г (6 кВ) | 3 ТП | ООО "Разрез Сергеевский", ООО "База", ООО "СМУ-1", м-н "Светофор" | 2023-07-14 | 9:15 | 21:55 | 12:40 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 и №2 от РП-17 до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 6 СНТ (670 дачных участков). | 2023-07-14 | 10:30 | 12:45 | 2:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 2 ("КЭнК") ф.6-7-7й квартал (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 129 | 1 ТП | 6 домов к/с (390 кв.), 22 юр.лиц (ДНС,6 магазинов), почта, стоматология, совкомбанк, 9 гаражей | 2023-07-14 | 10:36 | 11:27 | 0:51 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Сгорание плавких вставок в патронах ПК-6 кВ по трем фазам в результате меж фазного замыкания через тело животного (кота) в отсеке трансформатора 400 кВА. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-3" (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 1 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК)) | 27 ТП | 6004 бытовых абонентов, 0 больница, 1 школ, 3 д/сада, 2 котельных, 2 объектов водоснабжения | 2023-07-14 | 12:03 | 12:03 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Кратковременное исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь"). Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1 (Россети Сибирь). Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-2 (6 кВ) | 27 ТП | г. Гурьевск. 6 МКД, 1604 ч/сект., больница (рез), КНС, водозабор, хлебзавод (рез), 2 скважины, филиал "Белово", психоинтернат, 2 СНТ, очистные, 19 юр/лиц. | 2023-07-14 | 13:39 | 13:46 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод"). Повреждение в сетях "Гурметзавод". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от ПСС-НВ 079 ("КЭнК") | 5 ТП ("КЭнК") 1 ТП (потреб.) | 32 ч/сект., вышка связи, гараж, 1 юр/лицо | 2023-07-14 | 14:45 | 22:26 | 7:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 768 ч/сект., вышка связи, 1 юр/лицо, СНТ Металлург-1, гаражи | 2023-07-14 | 21:40 | 22:20 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") ф-6-21-Т-2 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 218 | 1 ТП | п. Каз 1 юр/лицо, 2 мкд - 34 кв., 7 ч/сект., 19 дач, 3 гаража | 2023-07-14 | 15:37 | 18:10 | 2:33 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было неполнофазный режим в сети 6 кВ. Сгорание плавкой вставки в патроне ПК-10 кВ ф."С". Внутрибаковое повреждение трансформатора ТМ-160 кВА.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-4П | 3 ТП | 2 СНТ (170 дачных участков). | 2023-07-14 | 16:45 | 18:07 | 1:22 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было неполнофазный режим в сети 10 кВ. Обрыв (пережог) провода в пролете опор №13 и №14.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от ЛР №42 | 3 ТП | 4 ч/сектора | 2023-07-14 | 16:45 | 17:40 | 0:55 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было неполнофазный режим в сети 10 кВ. Сгорание плавкой вставки в патроне ПК-10 на СТП-НВ 519.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | 1 юр/лицо. | 2023-07-14 | 17:13 | 18:02 | 0:49 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Повреждения в сетях потребителя Артель "Западная". | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) | 2023-07-14 | 8:00 | 19:05 | 11:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") ф.10-6-Базанча (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 676 | 1 ТП | 1 юр/лицо (вышка сот. связи Билайн) | 2023-07-14 | 15:25 | 18:51 | 3:26 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было неполнофазный режим в сети 10 кВ. Сгорание плавких вставок в патронах ПТ-10 кВ ф."В" и "С" на ТП-ТАШ 676.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-14-ТП-43 (6 кВ) | 7 ТП | 7 юр/лиц, КНС, ЦТП НТК | 2023-07-14 | 21:33 | 23:48 | 2:15 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение по заявке потребителя (НК-Нефть) для устранения повреждения в сетях потребителя | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-13-Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-НВ-687 | 1 ТП | 10 ч/сектора | 2023-07-14 | 21:48 | 25:00 | 3:12 | Ремонт оборудования | Аварийного откелючения не было Срабатывание плавких вставок ПКТ-10 кВ ф."А", "В", "С". Коронация на проходном изоляторе ф."А"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-2 (6 кВ) от ЛР-2-10 | 2 ТП | 11 ч/сектора, насос | 2023-07-14 | 22:37 | 23:58 | 1:21 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Срыв изоляторов на опоре ВЛЗ-6 кВ в результате столкновения с опорой стороннего автомобиля Hyundai Solaris | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) | 1 ТП | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, уличное освещение светофор | 2023-07-14 | 23:45 | 26:47 | 3:02 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасного выполнения работ по замене изоляторов на оп. №17
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) от ЯКНО-2 | 13 ТП | КНС №2, пилорама, водобашня Иманская, скважина ГРП, Ветстанция, гараж, лаборатория, школьная котельная,д/сад Росинка, Механический цех, магазин "Кемавтозапчать",м-н "Виктория", скважина ГРП, 457 ч/сектор, 2 МКД - 60 кв, 10 гараж/хоз.постройка. | 2023-07-15 | 6:03 | 6:24 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установленная
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Талая" ("Россети Сибирь") ф.10-10-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-275П | 1 ТП | 1 юр/лицо, 15 ч/сектора | 2023-07-15 | 6:08 | 6:22 | 0:14 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Касание проводом ф."В" корпуса ТП
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") ф.6-15-А (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-146 | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2023-07-15 | 10:55 | 11:15 | 0:20 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Сгорание плавкой вставки патрона ПК-6 кВ в ТП-146
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Падунская-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-Т (10 кВ) | 13 ТП | ст. Падунская 554 ч/сект, 28 юр/лиц, 3 МКД - 24 кв, 2 школы, д/сад, больница, 3 котельные, скважина. | 2023-07-15 | 17:05 | 19:01 | 1:56 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-7 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10) | 23 | 44 юр/лица, 925 ч/сект., школа №1, котельная №3, котельная №7, 5 юр/лиц, 2 гаража | 2023-07-15 | 16:57 | 16:57 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза. Обрыв проводов ВЛ в пролете опор №23-24.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-5 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-10) | 45 | 4 котельные, 129 юр/лиц, 1881 ч/сект., 6 мкд - 92 кв., дет/сад, поликлиника (резерв), 2 гаража, школа №1. | 2023-07-15 | 21:49 | 23:45 | 1:56 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для безопасного выполнения работ по устранению обрывов проводов в пролете опор №23-24 ф.6-22-7 (совместная подвеска)
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-4 (6 кВ) | 16 ТП | Школа-интернат №13, больница, школа №5, техникум, котельная №5, 6 мкд - 117 кв, 21 юр/лиц, 392 ч/сектора, | 2023-07-15 | 18:00 | 21:00 | 3:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза. Меж.фазное перекрытие на ЛР №46 (отпайка на ТП-177) упавшим деревом.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь (110 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод на 1 с.ш. ПС-110/10 "Ресурсная" ("КЭнК")) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2023-07-15 | 17:32 | 17:32 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь (110 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод на 1 с.ш. ПС-110/10 "Урожайная" ("КЭнК")) | 15 ТП | Теплицы, макаронная фабрика, КДВ Агро, ООО "Яшкинские теплицы". | 2023-07-15 | 17:32 | 19:22 | 1:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 38 ТП | ПС-35/6 кВ: "Спасск", "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш","Селезень". Больница, 6 школ, 2 д/сада, 6 котельные, 2 насосные, 1077 ч/сект, 38 юр/лиц, 1 мкд - 12 кв | 2023-07-15 | 19:04 | 9:44 | 14:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. Обрыв неизолированных проводов (три пролета) ВЛ-35 кВ в результате падения дерева из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-511-"Кочура" | 1 ТП | КНС, 11 мкд - 48 кв., 77 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-07-15 | 19:04 | 19:04 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-304-Г (6 кВ) | 5 ТП | 2 больницы, школа, 2 д/сада, 3 насосные, 2 мкд - 138 кв, 159 ч/сект, 16 юр/лица. | 2023-07-15 | 19:08 | 19:16 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-В (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-ТАШ-11) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2023-07-15 | 19:08 | 19:08 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Шалым". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Т (6 кВ) | 11 ТП | п. Шалым. 217 ч/сект, 28 мкд - 407 кв., тубдиспасер, поликлиника, фильтровальная станция, МЧС, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, дет/сад, школа №6, 4 вышки связи, 8 юр/лиц. | 2023-07-15 | 19:08 | 19:36 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Шалым". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-105-Воздуховыдающий (6 кВ) | 4 ТП | 3 насосных, воздуховыдающий, СТО. | 2023-07-15 | 20:30 | 21:24 | 0:54 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева на провода ВЛЗ-6 кВ из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) | 37 ТП | пгт. Тяжинский 11 котельных, 4 водонапорных башни, 3 д/сада, ДК, Администрация р-на, ЦРБ, 5 школ, спорткомплекс, 240 юр/лиц, 1748 ч/сектор, общежитие - 10 комн., 46 мкд - 973 кв. | 2023-07-15 | 20:28 | 20:28 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗМН Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковский Водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ЗЛ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | г. Калтан 5 юр/лица (снт "Чайка", снт "Проект", снт "Уголек", снт " Калтарак", мобильная связь) | 2023-07-16 | 0:55 | 2:07 | 1:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибири") | ф.6-5-Ж (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.6-3-Х (6 кВ) (Сварог) | 6 ТП ("КЭнК") 4 ТП ("ГЭС") | 1 мкд - 24 кв., школа, д/сад, 351 ч/сект., ВНС, 1 юр/лицо, станция связи | 2023-07-16 | 3:15 | 5:24 | 2:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Комплексная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера Р-12 ("КЭнК") | 6 ТП | г. Юрга Котельная, 10 юр/лиц, 488 ч/сект, 4 мкд - 24 кв. | 2023-07-16 | 7:25 | 7:28 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | 5 СНТ (420 участков). | 2023-07-16 | 9:40 | 12:30 | 2:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.6-15-Г (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-92 | 1 ТП | г. Мыски. 4 мкд - 330 кв., школа, роддом, больница. | 2023-07-16 | 12:50 | 14:02 | 1:12 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от ТП-218 до ТП-92
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ВЛ-35 Б-21 (35 кВ) ("Россети Сибирь") | Ввод №1 ВЛ-35 кВ Б-21 ПС-35/10 кВ «Парковая» («КЭнК») | 19 ТП | 41 мкд - 3697 кв., школа, худ. школа, 3 д/сада, АТС, библиотека, торговый дом, база, 50 юр/лиц, 3 больницы, пол-ка, 2 морга. | 2023-07-16 | 13:50 | 14:42 | 0:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Беловская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") ВЛ-35 Б-23 (35 кВ) ("Россети Сибирь") | Ввод №2 ВЛ-35 кВ Б-23 ПС-35/10 кВ «Парковая» («КЭнК») | 29 ТП | 62 мкд - 4178 кв., 4 котельных, 2 д/сада, Станция перелевания крови, дет. пол-ка, школа, прокуратура, АТС, филиал КемГУ, гимназия, насосная, 153 юр/лица | 2023-07-16 | 13:50 | 30:35 | 16:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") | ф.1-13-Г (6 кВ) ф.1-19-Г (6 кВ) ф.1-21-Г (6 кВ) | 36 ТП | 2108 ж/д ч/с, 9 мкд- 172кв, 75 юр. Лица ( 3 Котельных, 4 д/сада, детская больница, школа). | 2023-07-16 | 13:50 | 14:20 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Бабанаковская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-16-Ф (6 кВ) | 9 ТП | 456 ч/сект., 8 юр/лиц, 12 гаражей. | 2023-07-16 | 14:17 | 14:50 | 0:33 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Б (6 кВ) | 4 ТП | 110 ч/сект., 6 юр/лиц. | 2023-07-16 | 14:19 | 14:40 | 0:21 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза,шквалистый ветер. Деформация траверсы на оп.№1 вследствии падение ветки на ВЛ-6 кВ в пролете от ПС до оп. №1. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №9 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-1-С ( 6 кВ) | 11 ТП | 1 мкд - 8 кв., 751 ч/сект., котельная ГТХ №30, НФС (резерв), 13 юр/лиц | 2023-07-16 | 14:22 | 15:16 | 0:54 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-С (6 кВ) от ТП-328 | 4 ТП | 2 ч/сект., котельная ГТХ №64, санаторий "Шахтер", 9 юр/лиц. | 2023-07-16 | 14:58 | 16:33 | 1:35 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. Обрыв проводов ВЛ-6 кВ ф."С" в пролете опор №8-9, отпайка на ТП-324, в результате падения ветки.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-7-АГ (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-2) | 5 ТП | 3 котельные, 132 ч/сект, 8 мкд - 270 кв., 17 гаражей, 4 юр/лица | 2023-07-16 | 15:24 | 15:24 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от ЗМН Погодные условия: гроза Срабатывание ПН-6 кВ по 3-м фазам на ТН-2
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2023-07-16 | 15:27 | 16:10 | 0:43 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-8 | 16 ТП | г. Мыски. 301 ч/сект., школа (+котельная), ледовая переправа, 4 юр/лица, 88 дачных участков. | 2023-07-16 | 15:28 | 16:19 | 0:51 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Падение дерева на ВЛ в пролете от оп. № 56-96 до оп. № 56-97 без повреждения провода
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от Р-11 | 8 ТП | г. Мыски. 25 ч/сект., 2 ю/лица, 56 дач/уч | 2023-07-16 | 16:23 | 21:05 | 4:42 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Падение дерева на оп. №80 без повреждения провода
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-8 | 16 ТП | г. Мыски. 301 ч/сект., школа (+котельная), ледовая переправа, 4 юр/лица, 88 дачных участков. | 2023-07-16 | 18:23 | 20:51 | 2:28 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева на ВЛ в пролете от оп. №56-96 до оп. № 56-97 без повреждения провода
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 8 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв., 482 ч/сект., 1 гараж, КНС, дет/сад, котельная (резерв), 9 юр/лиц | 2023-07-16 | 16:25 | 16:35 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Птицевод: 360 участков СНТ Виктория: 858 участков | 2023-07-16 | 17:16 | 22:20 | 5:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-Т (6 кВ) от ЯКНО-ОС 2 | 15 ТП | г. Осинники. 15 юр/лиц, школа №16 (+котельная), школа №4 (резерв), дет. больница, гор. больница, котельная БИС, 532 ч/сект., 3 мкд - 148 кв., 4 гаража | 2023-07-16 | 20:31 | 20:36 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-НВ 685 ("КЭнК") | 1 ТП | 1 ч/сект., уличное освещение | 2023-07-16 | 22:00 | 22:00 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-НВ 685 ("КЭнК") | 1 ТП | 1 ч/сект., уличное освещение | 2023-07-16 | 22:22 | 10:00 | 563:38 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 8 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв., 482 ч/сект., 1 гараж, КНС, дет/сад, котельная (резерв), 9 юр/лиц | 2023-07-17 | 0:04 | 1:11 | 1:07 | Ремонт оборудования | Отключение от ЗЗ Эл.пробой опорного изолятора на ЛР-ТП 105
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-15-КМ (10 кВ) | 9 ТП | 16 юр/лиц. | 2023-07-17 | 5:56 | 5:58 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-13-16 (10 кВ) | 4 ТП | 2 библиотеки, 2 д/сада, школа, школа-интернат, администрация, техникум, 74 юр/лица, 48 мкд - 1925 кв., 196 ч/сект., 126 гаражей | 2023-07-17 | 5:58 | 7:07 | 1:09 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ТП-16 до ТП-17. Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 от ТП-16 до ТП-17.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-8-120 (10 кВ) | 9 ТП | Школа, д/сад, дом ребёнка, 17 юр/лиц, 12 мкд - 1030 кв., 247 ч/сектора, 162 гаража | 2023-07-17 | 5:58 | 7:17 | 1:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) | 23 ТП 1 РП | 317 ч/сект, 2 скважины, 5 юр/лиц | 2023-07-17 | 9:45 | 10:35 | 0:50 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 476 ч/сект, отд-ие восстановит-го лечения ГКБ №1 | 2023-07-17 | 9:45 | 10:35 | 0:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-7-5Ц (6 кВ) | 4 ТП | Дет/сад, 7 юр/лиц, 80 ч/сект., 732 комм/кв | 2023-07-17 | 10:47 | 11:44 | 0:57 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Мех.повреждение КЛ-6 кВ от ЦРП-5 до оп. №1А персоналом филиала при производстве работ по монтажу опор ВЛ-0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 15 ТП | 664 ч/сект, 6 мкд - 197 кв., 12 юр/лиц, мобильная котельная, котельная №7, 26, 24 (резерв), 10 гаражей | 2023-07-17 | 9:39 | 9:39 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ ф."А", "В", "С" на ТП-259. Повреждение (выгорание) руб. 0,4 кВ №4 в ТП-259.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-07-17 | 14:00 | 15:27 | 1:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-1) | 27 ТП | 2 школы, КНС, 2 скважины, насосная, котельная, дет/сад, 447 ч/сект., 64 мкд - 2450 кв., 63 юр/лица, ДТ, 2 дет/сада, школа, 2 поликлиники, Администрация, техникум, общежитие, прокуратура, ПНС | 2023-07-17 | 14:46 | 15:05 | 0:19 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Неселективная работа защит РЗиА при наличии повреждения на отходящем с РП-1 ф.6-9-Д
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) | 1 ТП | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, уличное освещение светофор | 2023-07-17 | 15:12 | 17:32 | 2:20 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасного выполнения работ по отысканию места повреждения на ф.10-26-ГН. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-11-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-152 | 1 ТП | 1 юр/лицо (Админ. здание) | 2023-07-18 | 21:42 | 22:35 | 0:53 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Разрушение нижнего изолятора ф."А" колодки держателя ПК-10 кВ на СТП-152
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-26-ДГ (6 кВ) | 4 ТП | Школа, котельная, дет. поликлиника, 17 мкд - 450 кв., 127 ч/сектора, 26 гаражей | 2023-07-19 | 14:15 | 15:52 | 1:37 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было неполнофазный режим в сети 6 кВ. Обрыв шлейфа ф."С" от ЛР ТП-АН 15 до ТП-АН 15 в контактном соединении (наконечник) на ЛР.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-26 (10 кВ) | 2 ТП | пгт. Бачатский. 2 ч/сект., 1 мкд - 40 кв, 4 юр/лица | 2023-07-19 | 14:19 | 15:13 | 0:54 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ТО Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-348 до ТП-357 не установленными лицами при производстве не согласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-6-Б (6 кВ) | 16 ТП | 6 мкд - 41 кв., 49 ч/сект., котельная ГТХ №56, изолятор временного содержания, 19 юр/лиц | 2023-07-19 | 14:26 | 16:50 | 2:24 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Обрыв шлейфа ф."С" от ЛР-43 на оп. №29 в контактном соединении на ЛР.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Оросительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-ШМ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 280 ч/сект: СНТ "Мальва", СНТ "Промстроевец", СНТ "Универсал-1", ФЛ "Панова Е.П" | 2023-07-19 | 18:05 | 22:08 | 4:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Оросительная". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Оросительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-ЛК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | СНТ "Лесной", 20 ч/сектора , СХО "Заречье" | 2023-07-19 | 18:05 | 21:09 | 3:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Оросительная". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Оросительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-ПГ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | ПАО ВымпелКом | 2023-07-19 | 18:05 | 21:01 | 2:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Оросительная". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-13 (10 кВ) | 7 ТП | 40 мкд - 1484 кв., котельная, 2 д/сада, школа, КНС, МФЦ, насосная, таможня, район. суд, 137 юр/лиц | 2023-07-20 | 13:01 | 13:49 | 0:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-34 до ТП-35 не установленными лицами при производстве не согласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 768 ч/сект., вышка связи, СНТ Металлург-1, 1 юр/лицо ООО Транссибнк (бокс), гаражи | 2023-07-20 | 16:22 | 18:23 | 2:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-СГ (6 кВ) | 6 ТП | 170 ч/сект., туббольница, туб.санаторий, психоневрологический диспансер (резерв), 4 юр/лица | 2023-07-20 | 18:58 | 20:04 | 1:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Сибирская" Аварийное отключение 2 секции 6 кВ на ПС. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-СГ (6 кВ) | 14 ТП | 616 ч/сект., КНС, 15 юр/лиц, 1 гараж | 2023-07-20 | 18:58 | 20:13 | 1:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Сибирская" Аварийное отключение 2 секции 6 кВ на ПС. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-СГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-2) | 20 ТП | 675 ч/сект., 37 мкд - 1227 кв., 2 д/сада, 2 школы, дет. поликлиника, 3 котельные, МЧС, КНС, 117 юр/лиц, инспекция по делам несовершеннолетних | 2023-07-20 | 18:58 | 20:55 | 1:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Сибирская" Аварийное отключение 2 секции 6 кВ на ПС, повреждение в ячейке ф.6-21-СГ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") РП-4 (ООО "РООС") ф.4-5-Г (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-623 | 1 ТП | 75 ч/сект., 1 юр/лицо | 2023-07-20 | 22:30 | 23:02 | 0:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Коронация на контактной части присоединения шлейфа к ПК-6 кВ МТП-623
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №9 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-13-КУ (6 кВ) | 6 ТП | 23 мкд - 784 кв., 495 ч/сект., очистные, школа №28, котельная ТЭР №42, поли-ка №3, дет. пол-ка, д/сад №18, АТС-7/5, школа №28 (резерв), 20 юр/лиц | 2023-07-21 | 4:22 | 4:47 | 0:25 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.25-454-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 5 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | 477 ч/сект. | 2023-07-21 | 7:54 | 14:07 | 6:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №37 "Базовая" (ООО ХК «СДС - Энерго») РП-13 ("КЭнК") | ф.6-9-Я (6 кВ) | 19 ТП | Котельная ТЭР №29, котельная ТЭР №28 (резерв), котельная ЦРБ, пол-ка, сельская больница; 2 школы; д/сад №78, юр/лица, 816 ч/сект., 36 мкд - 993 кв. | 2023-07-21 | 13:16 | 13:18 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") ф.РП-5-2 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-258 | 1 ТП | 72 ч/сект., 5 мкд - 68 кв., 2 юр/лица, пож. часть, физдиспансер, гаражи | 2023-07-21 | 15:08 | 18:26 | 3:18 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внутрибаковое повреждение трансформатора на ТП-258.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Молодёжная" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 3 юр/лица (Базовая станция Мегафон, Теле-2, вымпелком) | 2023-07-21 | 18:58 | 23:01 | 4:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-Г (6 кВ) | 24 ТП | г. Мыски. 3 мкд - 50 кв., 1582 ч/сект., 4 вышки связи, 19 юр/лиц, 2 ВНС, поликлиника, д/сад, почта, военкомат | 2023-07-21 | 20:12 | 20:13 | 0:01 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь Межфазное замыкание через ветку дерева в пролете от оп. №39/3 до оп. №39/4
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-Г (6 кВ) | 24 ТП | г. Мыски. 3 мкд - 50 кв., 1582 ч/сект., 4 вышки связи, 19 юр/лиц, 2 ВНС, поликлиника, д/сад, почта, военкомат | 2023-07-21 | 23:38 | 25:14 | 1:36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь Межфазное замыкание через ветку дерева в пролете от оп. №39/3 до оп. №39/4
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ф.10-12-Р (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-203 | 1 ТП | пгт. Тяжинский 47 ч/сект., 8 мкд - 148 кв., 22 юр/лица, д/сад, дет. худ. школа. | 2023-07-21 | 20:21 | 20:51 | 0:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключение для устранения нагрева на рубильнике 0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Молодёжная" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-М (10 кВ) ("КЭнК") до ПСС-1 | 6 ТП | 593 ч/сект., 5 юр/лиц. | 2023-07-21 | 20:37 | 21:48 | 1:11 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Эл.пробой опорного и тягового изолятора
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | 5 СНТ: 213 садовых домов, уличное освещение | 2023-07-22 | 9:28 | 10:02 | 0:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | п.Сосновка 93 ч/сект., уличное освещение | 2023-07-22 | 9:28 | 10:11 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | ф.10-6-Х (10 кВ) | 10 ТП | п. Итатский. 5 котельных, 6 водонапорных башен, школа, интернат, д/сад, ДК, 31 юр/лицо, Администрация поселка, 448 ч/сект, 2 мкд - 46 кв. | 2023-07-22 | 12:41 | 14:44 | 2:03 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Погодные условия: гроза Отгорание ф."А" и "С" провода СИП-3 1х95 в пролете оп. №39-40, и ф."В" в пролете оп. №40-41 в результате попадания молнии.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-5-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Вышка связи Билайн | 2023-07-22 | 13:14 | 15:50 | 2:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-4-ВО (6 кВ) | 9 ТП | 17 юр/лиц, 2 насосные, 148 ч/сект., 2 мкд - 32 кв., 7 гаражей, 2 прочее | 2023-07-22 | 13:28 | 13:28 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) от ЯКНО-2 | 13 ТП | КНС №2, водобашня, скважина, ветстанция, школьная котельная, д/сад, 457 ч/сектор, 2 МКД - 60 кв, 6 юр/лиц, 10 гаражей | 2023-07-22 | 19:13 | 19:13 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 11 ТП | п. Малиновка 13 мкд - 1083 кв., 312 ч/сект., 13 гаражей, школа №30, дет/сад, ДК, Администрация, ДШИ №37, 35 юр/лиц. | 2023-07-23 | 7:05 | 7:10 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 11 ТП | п. Малиновка 13 мкд - 1083 кв., 312 ч/сект., 13 гаражей, школа №30, дет/сад, ДК, Администрация, ДШИ №37, 35 юр/лиц. | 2023-07-23 | 10:35 | 10:49 | 0:14 | Ремонт оборудования | Отключение от ЗЗ Эл.пробой изолятора ф."В" на ЛР ТП-124
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 11 ТП | п. Малиновка 13 мкд - 1083 кв., 312 ч/сект., 13 гаражей, школа №30, дет/сад, ДК, Администрация, ДШИ №37, 35 юр/лиц. | 2023-07-23 | 11:51 | 13:05 | 1:14 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Эл.пробой изолятора ф."В" на ЛР ТП-124
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | ф.6-1-Н (6 кВ) от ПСС-ОС-15 | 8 ТП | п. Красная Орловка 164 абонента + ПНС, вышка МТС, две пилорамы, администрация поселка, ферма, магазины | 2023-07-23 | 9:55 | 15:06 | 5:11 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Разрушение изолятора ф."А" на оп. №18 Разрушение проходного изолятора ф."А" на ЛВН-3
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | ф.6-1-Н (6 кВ) | 11 ТП | 3 юр/лица, водозабор-2 (резерв), 34 ч/сект., 407 гаражей п. Красная Орловка: 164 абонента + ПНС, вышка МТС, две пилорамы, администрация поселка, ферма, магазины. | 2023-07-23 | 10:00 | 12:24 | 2:24 | Ремонт ВЛ | Оперативное отключение Разрушение изолятора ф."А" на оп. №18 Разрушение проходного изолятора ф."А" на ЛВН-3
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Молодёжная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-М (10 кВ) |  | 775 ч/сект., 1 мкд - 36 кв., 25 юр/лиц | 2023-07-23 | 13:49 | 13:49 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-3-РП-9 (6 кВ) | 19 ТП | 10 мкд - 382 кв., 321 ч/сект. (233 дачи, 87 жилые), 54 гаража, 2 насосные холодной воды, очистные, телевышка, 55 юр/лиц | 2023-07-23 | 14:57 | 14:57 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-3-РП-9 (6 кВ) | 19 ТП | 10 мкд - 382 кв., 321 ч/сект. (233 дачи, 87 жилые), 54 гаража, 2 насосные холодной воды, очистные, телевышка, 55 юр/лиц | 2023-07-23 | 15:17 | 15:53 | 0:36 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой ОПН-6 кВ ф."А", "В", "С" и двух проходных изоляторов на ТП-439
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Ж (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 9 ТП | 1 мкд - 24 кв, школа, д/сад, ВНС, магазин, станция связи, 296 ч/сект. | 2023-07-23 | 15:01 | 17:12 | 2:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ж (6 кВ) | 11 ТП | 8 юр/лиц, д/сад №27, КНС, котельная №5 (рез), котельная №4 (рез), очистные, 11 мкд - 465 кв., 242 ч/сект., 19 гаражей | 2023-07-23 | 18:30 | 19:35 | 1:05 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой изоляторов на подвижных контактах ВН-6 кВ в яч.3 РП-7
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ж (6 кВ) | 11 ТП | 8 юр/лиц, д/сад №27, КНС, котельная №5 (рез), котельная №4 (рез), очистные, 11 мкд - 465 кв., 242 ч/сект., 19 гаражей | 2023-07-23 | 21:09 | 21:25 | 0:16 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-07-23 | 20:39 | 21:17 | 0:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-07-23 | 21:33 | 0:38 | 555:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16 (10 кВ) | 8 ТП | 55 юр/лиц, 39 мкд - 1448 кв., 107 ч/сект. | 2023-07-23 | 21:21 | 22:07 | 0:46 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ТП-48 до ТП-26.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковский Водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ЗЛ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | г. Калтан 5 юр/лиц, 1 ч/сект. | 2023-07-23 | 22:04 | 23:30 | 1:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сафоновская". ("Россети Сибирь") | ф.10-23-Б (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-8) | 1 ТП | Канализационный бассейн 7А | 2023-07-24 | 4:22 | 4:22 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-15-А (6 кВ) от ПСС-ОС 18 | 18 ТП | 71 юр/лицо, котельная, КНС-3, ПНС-6, д/сад №28, д/дом (резерв), котельная Ж/Д №2, КНС-2, очистные, 917 ч/сект., 20 мкд - 789 кв., 81 гараж | 2023-07-24 | 5:50 | 6:09 | 0:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-10-Г (10 кВ) | 11 ТП | 2 котельные, МБУЗ ЦРБ (+ котельная), 2 дет/сада, школа, 64 юр/лица, 293 ч/сект, 5 мкд - 102 кв. | 2023-07-24 | 6:22 | 6:24 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-10-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТС 006 | 1 ТП | Дет/сад | 2023-07-24 | 6:22 | 9:09 | 2:47 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание ПК-10 кВ ф."А", "В" и "С" в ТП-ТС 006.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сафоновская". ("Россети Сибирь") | ф.10-23-Б (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-8) | 1 ТП | Канализационный бассейн 7А | 2023-07-24 | 6:51 | 6:51 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Касание ВЛ-10 кВ ветками наклонившегося дерева.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) от ЛР-1 | 1 ТП | пгт. Промышленная. 140 ч/сект., 2 юр/лица | 2023-07-24 | 9:13 | 11:35 | 2:22 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение изолятора на траверсе (выход КЛ) оп. №2 ЛР-1.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") РП-7 ("КЭнК") | ф.6-4-Ж (6 кВ) | 4 ТП | 189 ч/сект., 1 мкд - 8 кв. | 2023-07-24 | 9:53 | 15:15 | 5:22 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для герметизации проходных изоляторов 6 кВ РП-7. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ресурсная" ("КЭнК") РП-4 ("КЭнК") | ф.10-8-ТП-42 ( 6 кВ) | 9 ТП | 14 юр/лиц, 481 ч/сектора. | 2023-07-24 | 13:03 | 13:04 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-ИЖ 130 | 1 ТП | пгт. Ижморский. 40 ч/сект.,1 юр/лица | 2023-07-24 | 17:05 | 17:45 | 0:40 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Повреждение проходного изолятора ф."А" на ТП-ИЖ 130. Повреждение ОПН-10 кВ по трем фазам.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-15-749 (6 кВ) | 5 ТП | пгт. Шерегеш 247 ч/сект. | 2023-07-24 | 17:40 | 17:58 | 0:18 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения горения в контакте ЛР ф."С" на ТП-ТАШ 724
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ЯКНО-3 | 9 ТП | пгт. Зеленогорский. Дом рыбака, дом охотника, 4 турбазы, 33 ч/сект., 214 дачных участков, 1 гараж. | 2023-07-24 | 16:45 | 18:06 | 1:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Освещение бызовского моста, 1 ч/сект. (стройка), вышка связи, 2 юр/лица | 2023-07-24 | 18:06 | 25:50 | 7:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждения в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Освещение бызовского моста, 1 ч/сект. (стройка), вышка связи, 2 юр/лица | 2023-07-25 | 6:37 | 7:15 | 0:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Для устранения повреждения в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-26-РП-5 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-5) | 25 ТП | 38 мкд, 454 ч/сект, 2 д/сада, школа, школа-интернат, администрация, техникум, дом ребенка, СОШИ №23, ГИБДД, 65 юр/лиц | 2023-07-25 | 8:09 | 8:10 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-2 (6 кВ) от Р-Г2-1 | 13 ТП | г. Гурьевск. 756 ч/сект., 5 юр/лиц, психоинтернат, очистные сооружения, скважина, 2 СНТ | 2023-07-25 | 9:52 | 10:11 | 0:19 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Зацеп воздушного "змея" на оп. №53/3 ЛР в сторону ТП-52
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-10-Т (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. в ТП-ЦТП) | 20 ТП | 7 МКД, 1055 ч/сект., стройка, 38 гаражей, ЦТП, 66 юр/лиц | 2023-07-25 | 19:50 | 21:45 | 1:55 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-7-Карьер (6 кВ) ф.6-3-Таежная (6 кВ) | 17 ТП | Психоневрологический диспансер, мед. пункт, 296 ч/сект., 2 гаража, 19 юр/лиц | 2023-07-25 | 21:55 | 23:40 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Таежная". Погодные условия: гроза Повреждение в сетях ООО "РООС". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | пгт. В-Чебула. Котельная, 3 скважины, 6 юр/лиц, 256 ч/сектора. | 2023-07-26 | 0:32 | 2:02 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Благовещенская" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Вышка сот. связи. | 2023-07-26 | 2:57 | 13:32 | 10:35 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение изолятора на ТП-089П
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от реклоузера Р-ТАШ-4 | 11 ТП | Школа, котельная, ФАП, насосная, 155 ч/сект, 5 юр/лица. | 2023-07-26 | 6:59 | 7:02 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП ("КЭнК") 2 ТП (потреб.) | 5 СНТ: 1762 дачных участков (160 постоянного проживания). | 2023-07-26 | 12:00 | 14:00 | 2:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Яснополянская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Ш (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Интернат, котельная | 2023-07-26 | 12:48 | 14:19 | 1:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-СГ (6 кВ) | 6 ТП | 170 ч/сект., туббольница, туб.санаторий, психоневрологический диспансер (резерв), 4 юр/лица | 2023-07-26 | 14:38 | 14:38 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-7-ЗЖБК (6 кВ) от ЯКНО-1 | 15 ТП ("КЭнК") 6 ТП (потреб.) | 26 юр/лиц | 2023-07-26 | 18:35 | 19:10 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2 ("Россети Сибирь") | ф.6-33-П (6 кВ) | 4 ТП | 251 ч/сект., 4 юр/лиц, спорткомплекс | 2023-07-26 | 19:29 | 19:40 | 0:11 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение на потребительском ТП-531. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-М (10 кВ) ф.10-6-М (10 кВ) ф.10-7-М (10 кВ) ф.10-15-М (10 кВ) ф.10-16-М (10 кВ) ф.10-18-М (10 кВ) | 74 ТП | Количество бытовых абонентов, 4220, больниц 4, школ 4, детских садов 4, котельных 13, объектов водоснабжения 17 | 2023-07-27 | 12:04 | 12:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-Л (10 кВ) ф.10-11-Ц (10 кВ) ф.10-16-Л (10 кВ) ф.10-7-Л (10 кВ) ф.10-17-Л (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-МА 2) Ф-10-2Л РП-2 (Ввод 1 с.ш. РП-МА 2) ф.10-13-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 100 ТП | Количество бытовых абонентов, 7534 больниц 1, школ 5, детских садов 10, котельных 19, объектов водоснабжения 16 | 2023-07-27 | 12:04 | 12:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") | ф.10-5Т (10 кВ) ф.10-6Т (10 кВ) | 6 ТП | Количество бытовых абонентов, 1991 больниц 0, школ 1, детских садов 0, котельных 2, объектов водоснабжения 3 | 2023-07-27 | 12:04 | 12:11 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ф.10-12-П (10 кВ) ф.10-18-С (10 кВ ф.10-0-С (10 кВ) | 27 ТП | Количество бытовых абонентов, 637, больниц 1, школ 1 детских садов 0, котельных 8, объектов водоснабжения 3 | 2023-07-27 | 12:04 | 12:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-3-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-12-Ч (10 кВ) ф.10-17-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-8-УН (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-16-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 43 ТП | Количество бытовых абонентов, 1262, больниц 1, школ 1, детских садов 2, котельных 7, объектов водоснабжения 6 | 2023-07-27 | 12:04 | 12:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Авангард" ("Россети-Сибирь") | ф.10-1-М (10 кВ) | 2 ТП | котельная №2 ООО Теплосервис,1 юр. лиц (производственное здание) | 2023-07-27 | 12:04 | 12:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/10 кВ "Авангард" ("Россети-Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) ф.10-13-А (10 кВ) ф.10-6-Т (10 кВ) ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-10-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-8-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 91 ТП | 3,854 абонентов, 3 больниц, 4 школ, 5 детских садов, 14 котельных, 4 объектов водоснабжения. | 2023-07-27 | 12:04 | 12:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") | ф.35-ТК (35 кВ) | 22 ТП | 875 бытовых абонентов, больница, школа, дет/садов, 4 котельных, 2 объекта водоснабжения. | 2023-07-27 | 12:04 | 12:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") | ф.35-ТБ (35 кВ) | 11 ТП | 3 котельные (+насосные котельных), дет/сад, 2 АТС, школа, 29 юр/лиц, 395 ч/сект | 2023-07-27 | 12:04 | 12:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Центральная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-П (6 кВ) ф.6-4-Ю (6 кВ) ф.6-14-Ш (6 кВ) | 9 ТП | пос. Центральный Администрация, школа, водонапорная башня, ФАП, 2 насосных, 17 юр/лиц, 193 ч/сект., котельная №53, | 2023-07-27 | 12:04 | 12:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/6 кВ "Центральная" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.35-Т-2Б (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод ПС-35/6 "Кайчакская" (КЭнК)) | 1 ТП | Разрез "Кайчакский". | 2023-07-27 | 12:04 | 12:50 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("Россети Сибирь") ВЛ-35 кВ Ф-Т-8 ("Россети Сибирь") | ПС-35/0,4 "Пихтовая" ("КЭнК") | 1 ТП | пос. Натальевка ФАП, 53 ч/сект, 4 юр/лица | 2023-07-27 | 12:04 | 12:15 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-СХ (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-26-К (10 кВ) ф.10-7-А (10 кВ) ф.10-14-К (10 кВ) ф.10-22-ПЗ (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-8-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 88 ТП | 5987 абонентов, 2 больниц, 6 школ, 6 детских садов, 31 котельных, 12 объектов водоснабжения. | 2023-07-27 | 12:04 | 12:50 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-М (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-ТЖ 2 ф.10-13-М (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-ТЖ 2) | 32 ТП | 1399 абонентов, 1 больниц, 2 школ, 2 детских садов, 10 котельных, 8 объектов водоснабжения. | 2023-07-27 | 12:04 | 12:50 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Георгиевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-2-Д (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | 169 абонентов, 0 больниц, 0 школ, 0 детских садов, 1 котельных, 1 объектов водоснабжения. | 2023-07-27 | 12:04 | 12:50 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/10 кВ "Георгиевская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Яя" ("РЖД") | ф.35-1 (35 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ПС-"Украинская") ф.35-2 (35 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ПС-"Украинская") | 25 ТП | 1636 абонентов, 0 больниц, 1 школ, 1 детских садов, 3 котельных, 5 объектов водоснабжения. | 2023-07-27 | 12:04 | 13:18 | 1:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ТПС-110/35/6 кВ "Яя" ("РЖД") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-М (10 кВ) ф.10-6-М (10 кВ) ф.10-7-М (10 кВ) ф.10-15-М (10 кВ) ф.10-16-М (10 кВ) ф.10-18-М (10 кВ) | 74 ТП | Количество бытовых абонентов, 4220, больниц 4, школ 4, детских садов 4, котельных 13, объектов водоснабжения 17 | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-Л (10 кВ) ф.10-11-Ц (10 кВ) ф.10-16-Л (10 кВ) ф.10-7-Л (10 кВ) ф.10-17-Л (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-МА 2) Ф-10-2Л РП-2 (Ввод 1 с.ш. РП-МА 2) ф.10-13-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 100 ТП | Количество бытовых абонентов, 7534 больниц 1, школ 5, детских садов 10, котельных 19, объектов водоснабжения 16 | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") | ф.10-5Т (10 кВ) ф.10-6Т (10 кВ) | 6 ТП | Количество бытовых абонентов, 1991 больниц 0, школ 1, детских садов 0, котельных 2, объектов водоснабжения 3 | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ф.10-12-П (10 кВ) ф.10-18-С (10 кВ ф.10-0-С (10 кВ) | 27 ТП | Количество бытовых абонентов, 637, больниц 1, школ 1 детских садов 0, котельных 8, объектов водоснабжения 3 | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-3-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-12-Ч (10 кВ) ф.10-17-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-8-УН (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-16-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 43 ТП | Количество бытовых абонентов, 1262, больниц 1, школ 1, детских садов 2, котельных 7, объектов водоснабжения 6 | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Авангард" ("Россети-Сибирь") | ф.10-1-М (10 кВ) | 2 ТП | котельная №2 ООО Теплосервис,1 юр. лиц (производственное здание) | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/10 кВ "Авангард" ("Россети-Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) ф.10-13-А (10 кВ) ф.10-6-Т (10 кВ) ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-10-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-8-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 91 ТП | 3,854 абонентов, 3 больниц, 4 школ, 5 детских садов, 14 котельных, 4 объектов водоснабжения. | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") | ф.35-ТК (35 кВ) | 22 ТП | 875 бытовых абонентов, больница, школа, дет/садов, 4 котельных, 2 объекта водоснабжения. | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") | ф.35-ТБ (35 кВ) | 11 ТП | 3 котельные (+насосные котельных), дет/сад, 2 АТС, школа, 29 юр/лиц, 395 ч/сект | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Центральная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-П (6 кВ) ф.6-4-Ю (6 кВ) ф.6-14-Ш (6 кВ) | 9 ТП | пос. Центральный Администрация, школа, водонапорная башня, ФАП, 2 насосных, 17 юр/лиц, 193 ч/сект., котельная №53, | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/6 кВ "Центральная" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.35-Т-2Б (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод ПС-35/6 "Кайчакская" (КЭнК)) | 1 ТП | Разрез "Кайчакский". | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") ВЛ-35 кВ Ф-Т-8 ("Россети Сибирь") | ПС-35/0,4 "Пихтовая" ("КЭнК") | 1 ТП | пос. Натальевка ФАП, 53 ч/сект, 4 юр/лица | 2023-07-27 | 14:13 | 15:43 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-СХ (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-26-К (10 кВ) ф.10-7-А (10 кВ) ф.10-14-К (10 кВ) ф.10-22-ПЗ (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-8-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 88 ТП | 5987 абонентов, 2 больниц, 6 школ, 6 детских садов, 31 котельных, 12 объектов водоснабжения. | 2023-07-27 | 13:30 | 15:39 | 2:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-М (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-ТЖ 2 ф.10-13-М (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-ТЖ 2) | 32 ТП | 1399 абонентов, 1 больниц, 2 школ, 2 детских садов, 10 котельных, 8 объектов водоснабжения. | 2023-07-27 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Георгиевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-2-Д (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | 169 абонентов, 0 больниц, 0 школ, 0 детских садов, 1 котельных, 1 объектов водоснабжения. | 2023-07-27 | 13:30 | 15:39 | 2:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ПС-35/10 кВ "Георгиевская" ("Россети Сибирь") Предварительная причина: Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ №9 ("Евразэнерготранс") ТТП-4 ("Трамвайное предприятие") | ф.РКЦ (6 кВ) | 1 ТП ("КЭнК") 1 ТП (потреб.) | 8 юр/лиц (гаражи, АТП) | 2023-07-28 | 4:50 | 24:55 | 20:05 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТТП-4 до ТП-282. Владелец КЛ не установлен (бесхоз).
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПСТ-110/35/10 кВ "Тяговая Нацмен" ("РЖД") | ф.10-3-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на оп. №282 (СНТ "Политехник") | 1 ТП | Вышка связи "Мегафон" | 2023-07-28 | 16:55 | 24:15 | 7:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждения в сетях СНТ "Политехник". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-7-ЗЖБК (6 кВ) от ЯКНО-1 | 15 ТП ("КЭнК") 6 ТП (потреб.) | 26 юр/лиц | 2023-07-29 | 1:17 | 2:15 | 0:58 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь (110 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод на 1 с.ш. ПС-110/10 "Ресурсная" ("КЭнК")) | 17 ТП | 23 юр/лиц, 810 ч/сект., 5 мкд - 222 кв. (резерв), насосная (резерв), КНС №2 (резерв), спорт. школа | 2023-07-29 | 4:49 | 4:49 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь ("Россети Сибирь") с успешным АПВ в сетях Россети Сибирь | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 2 цепь (110 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод на 2 с.ш. ПС-110/10 "Ресурсная" ("КЭнК")) | 12 ТП | 15 юр/лиц (11 объектов), 481 ч/сектора. | 2023-07-29 | 4:49 | 4:49 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 2 цепь ("Россети Сибирь") с успешным АПВ в сетях Россети Сибирь | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь (110 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод на 1 с.ш. ПС-110/10 "Урожайная" ("КЭнК")) | 10 ТП | досветка теплицы ООО "КДВ Яшкинские Теплицы" | 2023-07-29 | 4:49 | 4:49 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь ("Россети Сибирь") с успешным АПВ в сетях Россети Сибирь | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 2 цепь (110 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод на 2 с.ш. ПС-110/10 "Урожайная" ("КЭнК")) | 9 ТП | скважина ООО "КДВ Яшкинские Теплицы", досветка теплицы ООО "КДВ Яшкинские Теплицы" | 2023-07-29 | 4:49 | 4:49 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 2 цепь ("Россети Сибирь") с успешным АПВ в сетях Россети Сибирь | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ 450 | 1 ТП | СНТ Металург-1-30 ч/сект. | 2023-07-29 | 9:40 | 10:30 | 0:50 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Эл.пробой опорного изолятора ф."В" на ТП-НВ 450
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №8 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-16-М (6 кВ) от ТП-312 | 7 ТП | 11 МКД, 573 ч/сект., котельная ТЭР №46, котельная ТЭР №45 (резерв), д/сад №40, школа №31, школа №62, поликлиника, 13 юр.лиц, 18 гаражей. | 2023-07-29 | 10:01 | 11:29 | 1:28 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-314 до ТП-315.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-Ц (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-П-6 кВ) ф.6-11-П (6 кВ) ф.6-10-ОП (6 кВ) | 13 ТП | п. Постоянный. М-Лог. 661 ч/сект., 23 мкд, 6 социально значимых объектов, среди которых 1 школы, 1 детский сад, 1 котельная, 3 объектов водоснабжения, 43 юр/лица. | 2023-07-29 | 10:24 | 11:00 | 0:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/6 кВ "Тепловая". Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ново-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 18 ч/сект. | 2023-07-29 | 16:05 | 19:42 | 3:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от Р-ОС 22 ("КЭнК") | 7 ТП | 1 СНТ: 30 садовых домов. | 2023-07-29 | 16:45 | 18:22 | 1:37 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева из-за охранной зоны ВЛ в пролете опор №120/26/25/2 и 120/26/25/3 без повреждения провода.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 8 ТП | пгт. Промышленная. Котельная №9 (есть резерв), котельная №3 (есть резерв), 4 скважины, 2 юр/лица | 2023-07-29 | 21:30 | 22:49 | 1:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-НВ 220 | 1 ТП | 1 дом ч/сектор (ФЛ Литвак) | 2023-07-29 | 21:43 | 1:54 | 556:11 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Разрушение опорного изолятора ф."С" держателя контакта ПК-6 кВ на МТП-НВ 220
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от ПСС-НВ 519 ("КЭнК") | 3 ТП | 4 ч/сектора | 2023-07-29 | 21:52 | 23:45 | 1:53 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Сгорание плавких вставок в двух патронах ПК-6 кВ на СТП-НВ 519.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.215-КВ | 3 ТП | СИЗО КП-31, котельная №23, 2 МКД (2-5 эт.) 90 кв. | 2023-07-29 | 21:44 | 22:22 | 0:38 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 10 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.Восточный-1 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-1-КВ) | 5 ТП | д/сад №11, 14 юр/лица, 3 мкд - 431 кв. | 2023-07-29 | 23:23 | 23:26 | 0:03 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой КЛ-10 кВ ф.Восточный-1 от оп. №117 до оп. №118.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.215-КВ | 3 ТП | СИЗО КП-31, котельная №23, 2 мкд - 90 кв. | 2023-07-30 | 0:07 | 1:34 | 1:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-Н (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-7) от ВВ в ТП-755 | 12 ТП | 12 мкд - 834 кв., 24 ч/сект., школа №6, колледж, дет/сад №27, техникум, псих. больница, центр реабилитации, 25 юр/лиц, медицинский центр, 79 гаражей | 2023-07-30 | 4:16 | 4:40 | 0:24 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Разъезд 79" ("РЖД") | ф.В Ф2 ПЭ ЭЧЭ-325 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | СНТ "Полянка": 25 садовых дома | 2023-07-30 | 6:52 | 11:35 | 4:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Отключено для устранения повреждения. Повреждение в сетях "РЖД". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колмогоровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-0-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-ЯШ 9 ("КЭнК") | 6 ТП | с. Колмогорово 1 скважина, 11 ч/сектор, турбаза | 2023-07-30 | 8:30 | 8:32 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в абонентском ТП-112П (АО "ГНИВЦ") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-Р (6 кВ) | 5 ТП | 6 юр/лиц, насосы холодной воды (резерв), 50 ч/сект. | 2023-07-30 | 9:05 | 11:17 | 2:12 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Разрушение нижнего опорного изолятора держателя контакта ПК-6 кВ ф."А" МТП-ТАШ 313
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПСТ-110/35/10 кВ "Тяговая Нацмен" ("РЖД") | ф.10-3-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на оп. №282 (СНТ "Политехник") | 1 ТП | Вышка связи "Мегафон" | 2023-07-30 | 11:44 | 12:29 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждения в сетях СНТ "Политехник". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-СГ (6 кВ) | 6 ТП | 170 ч/сект., туббольница, туб.санаторий, психоневрологический диспансер (резерв), 4 юр/лица | 2023-07-30 | 14:45 | 17:21 | 2:36 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой разрядника ф."В" на оп. №1/1/31, отпайка на ТП-89.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-ЯШ 2 ("КЭнК") | ф.6-14-Ш (6 кВ) от Р-ЯШ 3 | 6 ТП | пгт. Яшкино Скважина, 8 юр/лиц, 411 ч/сектора. | 2023-07-30 | 17:43 | 17:46 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | пгт. Промышленная. Котельная, 2 мкд - 58 кв., 6 юр/лиц, 605 ч/сектор. | 2023-07-30 | 17:47 | 17:49 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") ф.10-5-К (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-507 | 1 ТП | пгт. Промышленная. 69 ч/сект., 1 юр/лицо, уличное освещение. | 2023-07-30 | 18:40 | 20:36 | 1:56 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание ПК-10 кВ ф."А", "В" и "С" в ТП-ПР 507.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПСТ-110/35/10 кВ "Тяговая Нацмен" ("РЖД") | ф.10-3-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на оп. №282 (СНТ "Политехник") | 1 ТП | Вышка связи "Мегафон" | 2023-07-30 | 18:40 | 37:32 | 18:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("СШЭМК") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) до оп. №50 (ОА "СШЭМК") от оп. №50 ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 43 ч/сект., водокачка, сот.связь | 2023-07-30 | 19:23 | 19:27 | 0:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ОА "СШЭМК" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("СШЭМК") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) до оп. №50 (ОА "СШЭМК") от оп. №50 ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 43 ч/сект., водокачка, сот.связь | 2023-07-30 | 19:50 | 19:52 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ОА "СШЭМК" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 6 СНТ (670 дачных участков). | 2023-07-30 | 19:49 | 22:14 | 2:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ФГ (6 кВ) | 15 ТП | 13 МКД, 572 ч/сект., 4 котельных, ДК, д/к №30, очистные, кожноневрологический диспансер, КНС №4, 18 юр/лиц, 12 гаражей | 2023-07-30 | 19:52 | 21:12 | 1:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Обрыв ВЛ-6 кВ в пролете опор №25/4 и №25/5 в следствии обрыва грозозащитного троса на ВЛ-110 кВ ("Россети Сибирь") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 142 ч/сект., 6 юр/лиц, 1 гараж | 2023-07-30 | 19:52 | 19:52 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-14-Н (6 кВ) | 3 ТП | пос. Рудник 178 ч/сектора, 2 гаража, 9 юр/лиц | 2023-07-30 | 20:01 | 21:04 | 1:03 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-11 ("КЭнК") ф.РП-11-5 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-84 | 1 ТП | ТУ «Кедр» | 2023-07-30 | 21:08 | 21:30 | 0:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Эл.пробой опорного изолятора ф."А" на ТП-84.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 142 ч/сект., 6 юр/лиц, 1 гараж | 2023-07-30 | 22:40 | 23:22 | 0:42 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Эл.пробой изолятора ф."А" на оп. №24
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 6 СНТ (670 дачных участков). | 2023-07-30 | 23:30 | 0:37 | 1:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка всего 393 дачных домов, ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Мегафон", ТП-96-8 квартир | 2023-07-31 | 13:07 | 15:57 | 2:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) | 4 ТП | ОЦ "Карлык" (без детей, на объекте один сторож), СНТ Автомобилист: 60 садовых домов, гостиница "Кедровка" (резерв), БФ "Источник жизни", вышки связи, 1 ч/сект. | 2023-07-31 | 15:15 | 15:22 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 28 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2023-07-31 | 15:15 | 20:35 | 5:20 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-16-ГЭС (6 кВ) | 7 ТП | 3 мкд - 253 кв., гимназия №11, дет. туб. санаторий, музей, храм, 36 юр/лиц | 2023-07-31 | 16:04 | 16:45 | 0:41 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО Эл.пробой КЛ от ПС-"Анжерская" до оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-208 (6 кВ) | 5 ТП (КЭнК) 4 ТП (потреб.) | СНТ "Проходчик", СНТ "Проходчик-2", СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик" (Всего: 367 садовых дома, 5 постоянно проживающих), скважина (насосная). | 2023-07-31 | 23:59 | 13:46 | 37:45 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ЗЗ КЗ через тело птицы на оп. №81 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-1 ("Россети Сибирь") | 11 ТП | пгт. Промышленная. Котельные 3 шт, 16 юр/лиц, 1 МКД-16кв, 148 ч/сектор, Д/С 1 шт, 4 скважины | 2023-08-01 | 12:25 | 15:54 | 3:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) от ПСС-НВ 889 | 28 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2023-08-01 | 14:16 | 18:51 | 4:35 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для поиска и устранения повреждения Эл.пробой проходных изоляторов ф."В" и "С" на ТП-НВ 936.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-347 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.17-359 (10 кВ) | 2 ТП (КЭнК) 1 ТП (ГЭС) | Дет. больница №3, 6 МКД (236 квартир). 1 юр.лицо - гараж),, офтомология ГКБ им. Крюкова | 2023-08-01 | 14:50 | 15:24 | 0:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра РП-12. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Тайга" ("РЖД") | ф.703 (6 кВ) | 24 ТП | 6 котельных, школа №34, 2 дет/сада, 3 скважины, 62 юр/лица, 1377 ч/сект., 9 мкд - 267 кв. | 2023-08-01 | 16:44 | 17:23 | 0:39 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") ф.15-Трамвайный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ-694 | 1 ТП | 20 частного сектора | 2023-08-01 | 20:45 | 26:30 | 5:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Выход из строя трансформатора в ТП-НВ-694
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Брусничная" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-35 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-12) | 1 ТП | Котельная, 1 юр.лицо | 2023-08-01 | 21:57 | 23:20 | 1:23 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-7-АГ (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-2) | 5 ТП | 3 котельные, 132 ч/сект, 8 мкд - 270 кв., 17 гаражей, 4 юр/лица | 2023-08-02 | 4:57 | 4:57 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-Ж (6 кВ) от ТП-56 | 6 ТП | 32 юр/лица, 15 мкд - 710 кв., 70 ч/сект., 46 гаражей, муз. школа, котельная №3, очистные, водонапорная башня | 2023-08-02 | 10:37 | 15:40 | 5:03 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ от оп. №67/20 до ТП-60
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-ПС 35 (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-ГУ-2) | 4 ТП | 2 дома отдыха (ведомственное), Скважина-7Ц (осн) | 2023-08-02 | 12:12 | 13:24 | 1:12 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Ошибочные действия персонала потребителя на ТП-542 (абонентское) при выполнении переключений с ф.6-16-В5 (плановые работы) на ф.6-15-С ввод с РП-ГУ-2. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.РП-4-16 (10 кВ) (ООО "Теплоэнергетик) | 1 ТП | ПНС 1 | 2023-08-02 | 17:05 | 17:05 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Теплоэнергетик" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-26 (ООО "Горэлектросеть") | ф.6-838-2 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 2 МКД (564 кв), ЦТП-75, 1 юр/лицо, пол-ка №6 | 2023-08-02 | 20:35 | 21:22 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра РП-26. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-26 (ООО "Горэлектросеть") | ф.6-840-2 (10 кВ) | 1 ТП | 3 мкд - 264 кв., 2 юр/лица | 2023-08-02 | 20:35 | 22:47 | 2:12 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ от РП-26 до ТП-840
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") ф.15-Трамвайный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ-694 | 1 ТП | 1 ч/сект. | 2023-08-03 | 11:27 | 13:28 | 2:01 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключение ТП-НВ 694 для доливки масла в расширительный бак трансформатора. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("СШЭМК") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) до оп. №50 (ОА "СШЭМК") от оп. №50 ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 43 ч/сект., водокачка, сот.связь | 2023-08-03 | 11:28 | 11:35 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ОА "СШЭМК" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Урожайная" ("КЭнК") | ф.10-18-М (10 кВ) ("КДВ") | 7 ТП | КДВ "Агро" | 2023-08-03 | 14:20 | 14:22 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") ф.10-10-С (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-34 | 1 ТП | 128 ч/сектора, 2 юр/лица | 2023-08-03 | 15:40 | 17:18 | 1:38 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Разрушение двух изоляторов ф."В" колодки держателя ПК-10 кВ на ТП-34
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-13-135 (10 кВ) от ТП-135 до ТП-149 | 2 ТП | 83 ч/сект. 1 юр/лицо. | 2023-08-03 | 19:14 | 23:04 | 3:50 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Повреждение ж/б оп. №22 легковым автомобилем KIA Rio (к748оо42). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "№909" ("СУЭК-Кузбасс") ф.6-16-Б (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-55 | 1 ТП | 43 ч/сектора; 1 гараж | 2023-08-03 | 23:36 | 1:16 | 1:40 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Разрушение держателя контакта ПК-6 кВ ф."А" на МТП-55
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-ГУ-1) | 67 ТП | 87 МКД - 3636 кв, 1532 ч/сект, 60 юр/лиц, 5 школ, водозабор (резерв), 4 д/сада, администрация, котельная, д/дом, больница, инфекционное отделение, роддом, 2 поликлиники, скорая, 5 КНС, 3 котельных. | 2023-08-04 | 3:19 | 3:35 | 0:16 | Осмотр оборудования | Отключение от ДГЗ Отключение В ввода 1 с.ш. 10 кВ при включении В яч. №7 ф.10-14-Д в РП-ГУ-1 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) от Р-ПР 2 | 28 ТП | пгт. Промышленная. РФС, РДК, ЦРБ, пол-ка, котельная, водонапорная башня, 714 ч/сект., 37 мкд - 688 кв., 107 юр/лиц, 2 д/сада. | 2023-08-04 | 5:45 | 6:32 | 0:47 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-2 (10 кВ) | 12 ТП | пгт. Бачатский. 425 ч/сект., насосная, 2 КНС, 3 юр/лица | 2023-08-04 | 7:43 | 7:55 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 2 юр/лицо, 68 ч/сект. | 2023-08-04 | 14:13 | 18:02 | 3:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 7 ("КЭнК") | ф.6-17-С (6 кВ) | 3 ТП | 53 ч/сект., 3 дачи | 2023-08-04 | 14:32 | 15:04 | 0:32 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Для устранения искрения в прокалывающем зажиме на оп. №20
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-ВП2 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-1) | 16 ТП | КНС-1, водобашня, стадион, ветстанция, КНС-2, лаборатория, школьная котельная, д/сад, скважина, пекарня, 1, 2, подъем, 38 юр/лица, 457 ч/сект., 1 мкд - 30 кв., 12 гаражей. | 2023-08-04 | 15:36 | 15:36 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗМН Погодные условия: дождь гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-КФ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | КНС, МЧС, дет/сад, 30 юр/лиц, 169 ч/сект., 12 мкд - 156 кв., 10 гаражей | 2023-08-04 | 16:40 | 17:48 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-КР (10 кВ) | 25 ТП | Котельная МСО (есть резерв), 3 скважины, Администрация, 2 дет/сада, ДДТ, дом ветеранов, "ШИ КРМ", школа, 115 юр/лиц, 1325 ч/сект., 15 мкд - 234 кв., 33 гаража, 26 дач | 2023-08-04 | 16:50 | 16:56 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-15-5Ц (6 кВ) | 1 ТП | 219 ч/сектор, УНО, 1 юр/лицо | 2023-08-05 | 0:16 | 1:07 | 0:51 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЦРП-5 до ТП-180.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-7-5Ц (6 кВ) от ПСС-22 | 1 ТП | 82 ч/сект., освещение стрелки РЖД | 2023-08-05 | 1:30 | 4:41 | 3:11 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим Обрыв (пережог) одной фазы ВЛЗ-6 кВ на ПСС-22.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15д (6 кВ) от ЯКНО-10 | 14 ТП | г. Мыски. 137 ч/сект., 2 дач/дома, 21 юр/лицо, насосная, озд.лагерь, дом отдыха, ДЮСШ, вышка связи | 2023-08-05 | 17:21 | 17:53 | 0:32 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-11к (6 кВ) | 6 ТП | г. Мыски. Школа, ВНС, 2 вышки связи, 2 мкд - 32 кв., 5 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-08-05 | 17:48 | 17:51 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-12к (6 кВ) от ЯКНО-9 | 4 ТП | г. Мыски. 260 ч/сект., ВНС, 6 ю/лиц | 2023-08-05 | 17:42 | 19:42 | 2:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9п (6 кВ) от ЛВВ-26 | 5 ТП | г. Мыски. 127 ч/сект., 1 ю/лицо | 2023-08-05 | 17:42 | 19:59 | 2:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-4" (35 кВ) (Ввод 2 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК)) | 20 ТП | 3809 бытовых абонентов, 3 больница, 6 школ, 6 д/сада, 2 котельных, 1 объектов водоснабжения | 2023-08-05 | 18:35 | 18:35 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Кратковременное исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская". Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-1-Ш (6 кВ) | 6 ТП | 647 ч/сект., 16 юр/лиц | 2023-08-06 | 3:54 | 8:46 | 4:52 | Ремонт оборудования | Отключение от ЗЗ Эл.пробой разрядника (РВО-6) ф."В" на ТП-48 Эл.пробой разрядника (РВО-6) ф."А" на ЛР-101.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-1-КВ ("КЭнК") | яч.9 Т-2 | 1 РП | 4 мкд - 483 кв., 5 юр/лиц | 2023-08-06 | 10:20 | 10:25 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-СГ (6 кВ) | 6 ТП | 170 ч/сект., туббольница, туб.санаторий, психоневрологический диспансер (резерв), 4 юр/лица | 2023-08-06 | 12:39 | 14:32 | 1:53 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Срыв изолятора на оп. №6 по ф."В".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-5-Т (6 кВ) | 5 ТП | п. Мундыбаш 9 мкд - 55 кв., 255 ч/сект., перекачка, 9 юр/лиц, 4 гаража. | 2023-08-06 | 14:29 | 14:36 | 0:07 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение ветки дерева на ВЛЗ-6 кВ в пролете опор №1 и №2
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-5-ПС-"Ключевая" (6 кВ) | 1 ТП | 43 ч/сект | 2023-08-07 | 7:09 | 7:10 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-5-ПС-"Ключевая" (6 кВ) | 1 ТП | 43 ч/сект | 2023-08-07 | 8:10 | 15:33 | 7:23 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Обрыв проводов ВЛЗ-6 кВ ф."А" и "В" в пролете опор №45 и №46 сторонней техникой (экскаватором) ООО "СМК". | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-АГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-6) | 5 ТП | 2 дет/сад, мед. колледж, 2 пол-ки, фонд мед.страх., 58 юр/лиц, 15 мкд - 919 кв. | 2023-08-07 | 9:49 | 9:49 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ПС ПС-"Анжерская" до РП-6 сторонней организацией "Мегаполис" при производстве несогласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.8-454-2 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 9 ч/сект. | 2023-08-08 | 9:20 | 16:36 | 7:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 9 ТП | 4 мкд - 291 кв., 4 гаража, КНС-303, 574 ч/сект., 8 юр/лиц, АТС | 2023-08-08 | 9:20 | 10:46 | 1:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-2 (6 кВ) | 11 ТП | 44 ч/сект, 16 мкд - 251 кв., 11 гаражей, д/сад, школа, ПЧ, 22 юр/лица | 2023-08-08 | 13:55 | 13:58 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.10-12-7Ц (10 кВ) от реклоузера Р-14 | 3 ТП | 290 ч/сект., 1 юр/лицо | 2023-08-08 | 15:42 | 15:43 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" ("Электросети") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ "Талдинец" 150 садовых участков | 2023-08-08 | 21:40 | 13:00 | 567:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Талдинского разреза" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-08-08 | 23:07 | 23:56 | 0:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 19 ТП | пгт. Верх-Чебула. Школа, д/сад, музей, детский дом, Дом культуры, скважина, котельная №1,2,5, котельная (адм-ии), 681 ч/сектора, 2 МКД, 65 юр/лиц | 2023-08-09 | 14:24 | 17:09 | 2:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-13 ("КЭнК") ф.10-3-ТП-210 ("КЭнК") | СТП-220 | 1 ТП | Полигон ТБО. Комплекс по переработке и утилизации отходов | 2023-08-09 | 15:39 | 16:40 | 1:01 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение при возникновении не полнофазного режима Сгорание плавких вставок в патронах ПК-10 кВ ф."В" и "С" в результате меж фазного перекрытия через тело птицы. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-КР (10 кВ) | 25 ТП | пгт. Крапивинский. Котельная МСО (есть резерв), 3 Скважины, Администрация округа, 2 Детских сада, Дом ветеранов, МБУДО Крапивинский ДДТ, МБУ ДО "ШИ КРМ", ГАУ "УМФЦ Кузбасса", школа (резерв), МКУ "Территориальное управление УКМО": Офис; 46 ул.освещ.; 113 юр/лиц; 1325 ч/сектор; 15 мкд - 234 квартир; 33 гараж/хозпостройка, 26 дач | 2023-08-09 | 16:16 | 17:30 | 1:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях Россети. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-ВП2 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-1) | 16 ТП | пгт. Крапивинский. КНС-1, водобашня, стадион, ветстанция, КНС-2, лаборатория, школьная котельная, д/сад, скважина, пекарня, 1, 2, подъем, 38 юр/лица, 457 ч/сект., 1 мкд - 30 кв., 12 гаражей. | 2023-08-09 | 16:22 | 16:25 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир. 4 МКД, 599 частного сектора, котельная, школа (+ котельная), насосная, СГОК, 5 юр/лиц | 2023-08-10 | 1:05 | 1:16 | 0:11 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Выход из строя ТН в ПКУ-КТП-520А
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир. 4 МКД, 599 частного сектора, котельная, школа (+ котельная), насосная, СГОК, 5 юр/лиц | 2023-08-10 | 2:14 | 5:30 | 3:16 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение Выход из строя ТН в ПКУ-КТП-520А
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-2 | 10 ТП | СНТ Вишневый Сад, Химстроивец, Астра-1, 2, Бодрость-1, 2, Синильга-1, 2, Метеор, КВВУС. (1191 дачный дом из них 4 дома постоянного проживания) | 2023-08-10 | 1:34 | 1:34 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Отгорание провода СИП ф."А" в результате удара молнии в опору Ч 32
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-2 | 10 ТП | СНТ Вишневый Сад, Химстроивец, Астра-1, 2, Бодрость-1, 2, Синильга-1, 2, Метеор, КВВУС. (1191 дачный дом из них 4 дома постоянного проживания) | 2023-08-10 | 3:05 | 5:17 | 2:12 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Отгорание провода СИП ф."А" в результате удара молнии в опору Ч 32
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") ф."Город-3" (6 кВ) | ТП-К-8 | 1 ТП | 109 ч/сектора (печное отопление), уличное освещение (3 объекта) | 2023-08-10 | 3:25 | 3:50 | 0:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены изолятора держателя ПК-6 кВ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") ф.10-7-Б (10 кВ) | ТП-6Ит | 1 ТП | 80 ч/сектр, юр. лиц-5 | 2023-08-10 | 8:42 | 16:19 | 7:37 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внутрибаковое повреждение трансформатора на ТП-6Ит
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-11 ("КЭнК") ф.РП-11-16 (10 кВ) | СТП-111 | 1 ТП | гаражи | 2023-08-10 | 14:50 | 19:14 | 4:24 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Внутрибаковое повреждение трансформатора на СТП-111
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-Г (6 кВ) | 9 ТП | 2 котельные, 3 дет сада, СЮТ, ТЦ "Кора", школа, 44 юр лиц, АТС, п\ст скорой помощи, 277 ч/сектор , 2072 комм кв | 2023-08-10 | 15:10 | 17:51 | 2:41 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ от ПС до ТП-166 Эл.пробой КЛ от ТП-54 до ТП-112
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-КР (10 кВ) от Р-7 | 25 ТП | пгт. Крапивинский. 1670 абонентов., 9 социально значимых объектов, среди которых 2 школ, 2 детских садов, 1 котельных, 4 объектов водоснабжения. | 2023-08-10 | 18:14 | 18:17 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-КР (10 кВ) от ПСС-6. | 18 ТП | пгт. Крапивинский. 1148 абонентов, 6 социально значимых объектов, среди которых 2 школ, 1 детских садов, 3 объектов водоснабжения. | 2023-08-10 | 18:14 | 20:51 | 2:37 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Меж фазное перекрытие на ВЛ-10 кВ в результате падения веток деревьев.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-КФ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | пгт. Крапивинский. 1 Дет/сад; 4 ул.освещ.; 13 юр/лиц; 156 ч/сектор; 5 МКД (2 эт. - 40 квартир); 1 гараж/хозпостройка. | 2023-08-10 | 20:00 | 23:37 | 3:37 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Обрыв проводов ВЛ-10 кВ на отпайке ТП-277
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-КФ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | пгт. Крапивинский. Дет/сад, 14 юр/лиц, 156 ч/сект., 5 мкд - 40 кв., 1 гараж | 2023-08-11 | 0:53 | 1:38 | 0:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Обрыв (отгорание) шлейфа ВЛ от ЛР на ТП-277
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-65 (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-69 | 5 ТП | 9 юр/лиц, 286 гаражей, 156 ч/сект. | 2023-08-11 | 0:02 | 1:04 | 1:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-65 (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-69 | 5 ТП | 9 юр/лиц, 286 гаражей, 156 ч/сект. | 2023-08-11 | 2:10 | 5:47 | 3:37 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой проходных изоляторов 10 кВ ф."А" и "В" в ТП-87
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ц (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-П-6 кВ) | 34 ТП | г. Калтан, п. Постоянный, п.Шушталеп 28 мкд - 448 кв , 1591 ч/сект., ВГСЧ, ДК, ШИ, котельная, 91 юр/лицо, 12 физ/лиц, поликлиника, ЦТП (ввод №2). | 2023-08-11 | 6:29 | 6:45 | 0:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС 110/6 кВ Тепловая (Россети Сибирь) Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ОП (6 кВ) | 2 ТП | г. Калтан. п. Постоянный Очистные, 2 мкд - 80 кв, 8 ч/сект | 2023-08-11 | 6:29 | 7:26 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС 110/6 кВ Тепловая (Россети Сибирь) Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) | 17 ТП | 498 ч/сект., котельная, 2 скважины, 23 юр/лица, спорткомплекс, ДЮСШ. | 2023-08-11 | 9:08 | 10:20 | 1:12 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Перегорание ПТ-10 кВ ф."А", "В" и эл.пробой 3-х проходных изоляторов 10 кВ в ТП-163
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ПСС-4 | 4 ТП | пгт. Крапивинский. Уличное освещение, 65 ч/сект., 6 гаражей, Очистные сооружения (резерв). | 2023-08-11 | 11:48 | 20:38 | 8:50 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой проходных изоляторов 10 кВ ф."В" в ЯКНО-3 Падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ оп. №388
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от ЯКНО-ПР 2 | 23 ТП | пгт. Промышленная. 1112 ч/сект., 9 мкд - 206 кв., 3 котельные, 21 юр/лицо, 3 узла связи, гараж. | 2023-08-11 | 13:41 | 13:41 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой ОПН-6 кВ ф."А", "В", "С" и проходных изоляторов 3-х фаз на ЯКНО-ПР 2 Повреждение 2-х опорных изоляторов внутри ЯКНО-ПР 2
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от ЯКНО-ПР 2 | 23 ТП | пгт. Промышленная. 1112 ч/сект., 9 мкд - 206 кв., 3 котельные, 21 юр/лицо, 3 узла связи, гараж. | 2023-08-11 | 14:18 | 14:37 | 0:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение при возникновении не полнофазного режима. Эл.пробой ОПН-6 кВ ф."А", "В", "С" и проходных изоляторов 3-х фаз на ЯКНО-ПР 2 Повреждение 2-х опорных изоляторов внутри ЯКНО-ПР 2
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-11-ВП1 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-1) | 21 ТП | пгт. Крапивинский. КНС-1, водобашня, стадион, ветстанция, КНС-2, лаборатория, школьная котельная, д/сад, скважина, пекарня, 1, 2, подъем, 38 юр/лица, 457 ч/сект., 1 мкд - 30 кв., 12 гаражей. | 2023-08-11 | 15:02 | 15:39 | 0:37 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-К (10 кВ) от Р-2 | 5 ТП | 377 ч/сект., 19 юр/лиц, котельная, водозабор. | 2023-08-11 | 16:01 | 16:54 | 0:53 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения Обрыв (отгорание) шлейфа ВЛ-10 кВ ф."В" на ЛР-40 ТП-39
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ц (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-П-6 кВ) | 34 ТП | г. Калтан, п. Постоянный, п.Шушталеп 28 мкд - 448 кв , 1591 ч/сект., ВГСЧ, ДК, школа искуств, котельная, 90 юр/лиц, 12 физ/лиц, поликлиника, МФЦ, ЦТП (ввод №2). | 2023-08-11 | 17:10 | 17:22 | 0:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС 110/6 кВ Тепловая (Россети Сибирь) Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ОП (6 кВ) | 2 ТП | г. Калтан. п. Постоянный Очистные, 2 мкд - 80 кв, 8 ч/сект | 2023-08-11 | 17:10 | 17:57 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС 110/6 кВ Тепловая (Россети Сибирь) Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-2" ("Россети Сибирь") | ф.6-50-С (6 кВ) | 21 ТП | 12 мкд - 167 кв., 1093 ч/сект., котельная ГТХ №55, насосная №1, гидроузел №31, школа №25 (столовая), дет/сад №66, ДК, 34 юр/лица, 1 гараж | 2023-08-11 | 23:53 | 24:58 | 1:05 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ №1 от ПС до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-2" ("Россети Сибирь") | ф.6-42-К (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-11) | 3 ТП | 5 мкд - 398 кв., дет. поликлиника №3, школа №68 | 2023-08-12 | 24:26 | 24:37 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-2" ("Россети Сибирь") РП-11 (6 кВ) ("КЭнК") | ф.6-18-П (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо (Прокопьевское ГПАТП Кузбасса (АБК)) | 2023-08-12 | 24:26 | 25:34 | 1:08 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ №1 от РП-11 до ТП-680
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-2" ("Россети Сибирь") | ф.6-48-К (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-11) | 1 ТП | 1 юр/лицо (нежилое здание для сдачи в аренду) | 2023-08-12 | 2:51 | 4:27 | 1:36 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв (пережог) шлейфа ф."С" в контактном соединении (наконечнике) на ЛР-323.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-65 (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-69 | 5 ТП | 9 юр/лиц, 286 гаражей, 156 ч/сект. | 2023-08-12 | 12:28 | 14:57 | 2:29 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой проходных изоляторов 10 кВ ф."А", "В" и "С" на ТП-115
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 9 ТП | 4 мкд - 291 кв., 4 гаража, КНС-303, 574 ч/сект., 8 юр/лиц, АТС | 2023-08-12 | 13:30 | 16:00 | 2:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 6 ТП | 2 мкд - 22 кв., 514 ч/сект., 6 гаражей, 16 юр/лиц, котельная, школа. | 2023-08-12 | 15:30 | 15:34 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("СШЭМК") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) до оп. №50 (ОА "СШЭМК") от оп. №50 ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 43 ч/сект., водокачка, сот.связь | 2023-08-13 | 8:11 | 18:13 | 10:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-4-К (10 кВ) | 10 ТП | 10 мкд - 253 кв., 48 ч/сект., 26 юр/лиц, котельная, 46 гаражи | 2023-08-13 | 18:52 | 19:11 | 0:19 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в абонентском ТП-97 (МКП "ЖКХ" котельная №8) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от ЯКНО-ПР 2 | 23 ТП | пгт. Промышленная. 1112 ч/сект., 9 мкд - 206 кв., 3 котельные, 21 юр/лицо, 3 узла связи, гараж. | 2023-08-14 | 17:53 | 17:55 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 9 ТП | 4 мкд - 291 кв., 4 гаража, КНС-303, 574 ч/сект., 8 юр/лиц, АТС | 2023-08-15 | 12:30 | 13:38 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.13 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ф."ВС" (6 кВ) ф.6 (6 кВ) ф.20 (6 кВ) ф.25 (6 кВ) ф."Билайн" (6 кВ) | 20 ТП | п. Белогорск 73 юр/лица, дет/сад, 33 МКД, 106 ч/сект., Администрация, амбулатория, насосные №1,№2, скважины №2, №5, №6, №7, №8, АТС, очистные сооружения, котельная, | 2023-08-15 | 15:04 | 15:30 | 0:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") Повреждение в сетях ОАО "РУСАЛ-Ачинск" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир. 4 МКД, 599 частного сектора, котельная, школа (+ котельная), насосная, СГОК, 5 юр/лиц | 2023-08-15 | 15:50 | 16:20 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Калачевскя" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-МК (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | СНТ Домостроитель: 98 ч/сект, светофор, административное здание СНТ Садовод: 199 ч/сект., 25 постоянно проживающих | 2023-08-16 | 11:14 | 15:34 | 4:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативно отключение Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2023-08-16 | 13:45 | 14:34 | 0:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) ф.6-13-П (6 кВ) ф.6-14-Ш (6 кВ) | 24 ТП | Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 2,654, количество социально-значимых объектов: 19, в том числе 2 больниц, 4 школ, 1 детских садов, 1 котельных, 10 объектов водоснабжения. | 2023-08-16 | 19:01 | 20:14 | 1:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Карагайлинская"("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35-КД-23 (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 1 с.ш. 35 кВ ПС Дальние горы) ВЛ-35-КД-24 (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 2 с.ш. 35 кВ ПС Дальние горы) | 29 ТП | Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 2,969 количество социально-значимых объектов: 9, в том числе 2 больниц, 1 школ, 1 детских садов, 4 котельных, 1 объектов водоснабжения. | 2023-08-16 | 19:01 | 20:16 | 1:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/6 кВ "Афонинская". ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тяговая ФИП" ("РЖД") | ф.6-1-К (6 кВ) (ООО "ОЭСК") | 2 ТП | 1 юр/лицо, 241 ч/сектор | 2023-08-16 | 19:01 | 20:16 | 1:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Тяговая ФИП" ("РЖД") Повреждения в сетях "РЖД". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-МА-2 10 кВ ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 32 ТП | 4 котельные, сотовая связь "Мегафон", д/сад, спортивная школа, 955 ч/сект., 28 МКД, 104 юр/лица | 2023-08-16 | 19:26 | 19:32 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сухаринка" ("КЭнК") | ф.6-2-Т (6 кВ) | 3 ТП | пгт. Темиртау 3 юр/лица, 49 ч/сектор (10 ж/д, 39 дач), 1 гараж, 1 прочее | 2023-08-17 | 5:36 | 6:58 | 1:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой опорного изолятора ф."С" на предохранительной раме ТП-327
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сухаринка" ("КЭнК") | ф.6-2-Т (6 кВ) | 3 ТП | пгт. Темиртау 3 юр/лица, 49 ч/сектор (10 ж/д, 39 дач), 1 гараж, 1 прочее | 2023-08-17 | 7:28 | 7:44 | 0:16 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой опорного изолятора ф."С" на предохранительной раме ТП-327
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-М (10 кВ) | 24 ТП | 353 ч/сект., 13 мкд - 287, 5 ЦТП, ГБУЗ МГБ, туб. больница, 3 скважины, 5 сот. вышки, школа-д/сад, 51 юр/лицо | 2023-08-17 | 8:14 | 8:16 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение оборудования 10 кВ в абонентском ТП-87П (ИП Отставных). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М (10 кВ) | 16 ТП | 2 скважины, очистные, насосная, реабилитационный центр, дет/сад, 10 юр/лиц, 13 МКД - 318 кв., 711 ч/сект. | 2023-08-17 | 8:14 | 8:18 | 0:04 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждения оборудования в ТП-МА 56.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-М (10 кВ) | 24 ТП | 353 ч/сект., 13 мкд - 287, 5 ЦТП, ГБУЗ МГБ, туб. больница, 3 скважины, 5 сот. вышки, школа-д/сад, 51 юр/лицо | 2023-08-17 | 8:18 | 8:18 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение оборудования 10 кВ в абонентском ТП-87П (ИП Отставных). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М (10 кВ) | 16 ТП | 2 скважины, очистные, насосная, реабилитационный центр, дет/сад, 10 юр/лиц, 13 мкд - 318 кв., 711 ч/сект. | 2023-08-17 | 8:18 | 8:18 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждения оборудования в ТП-МА 56.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М (10 кВ) | 16 ТП | 2 скважины, очистные, насосная, реабилитационный центр, дет/сад, 10 юр/лиц, 13 мкд - 318 кв., 711 ч/сект. | 2023-08-17 | 8:24 | 8:24 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждения оборудования в ТП-МА 56.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-7-М (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-МА 56 | 1 ТП | 1 юр/лицо, 13 ч/сект. | 2023-08-17 | 9:50 | 11:33 | 1:43 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Повреждение 3-х ПК-10 кВ, разрушение опорного изолятора на шинном мосту 10 кВ в ТП-МА 56 в результате межфазного замыкания по причине попадания воды.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") ф.6-2-80 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 080 | 1 ТП | 2 юр/лица, 11 ч/сект. | 2023-08-17 | 14:01 | 14:45 | 0:44 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Разрушение штыревого изолятора одной фазы на приёмной траверсе МТП-ТАШ 080.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Ф (6 кВ) | 1 ТП | КНС-2 | 2023-08-17 | 16:40 | 18:30 | 1:50 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от оп. №8/10 до ТП-504 организацией МП "Кристалл" при производстве несогласованных земляных работ | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2 ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) | 10 ТП | 636 ч/сект.,4 мкд - 64 кв., котельная АБК, д/сад, школа, 15 юр/лиц , спорткомлекс | 2023-08-17 | 17:59 | 17:59 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение изоляции на ЛР-10 кВ перед ТП-541 (абонентское)
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2 ("Россети Сибирь") ПП-6 ("КЭнК") | ф.6-3-ПП (6 кВ) | 5 ТП | 312 ч/сект., 7 юр/лиц, спорткомлекс. | 2023-08-17 | 18:06 | 18:19 | 0:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Повреждение изоляции на ЛР-10 кВ перед ТП-541 (абонентское)
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2 ("Россети Сибирь") ПП-6 ("КЭнК") | ф.6-3-ПП (6 кВ) | 5 ТП | 312 ч/сект., 7 юр/лиц, спорткомлекс. | 2023-08-17 | 19:45 | 20:15 | 0:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Повреждение (выгорание) контактной части ЛР-10 перед ТП-541 ф."А".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Байдаевка-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП ("Россети") 2 ТП ("КЭнК") | СНТ Береговой-1 (69 домов), 2 д/сада, ДЮЦ "Дружба". | 2023-08-17 | 20:43 | 21:15 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Орджоникидзевская" ("Россети Сибирь") РП-28 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-918-2 (10 кВ) | 2 ТП | 7 мкд - 650 кв., 2 юр/лица (офис, киоск) | 2023-08-18 | 3:04 | 4:20 | 1:16 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-28 (ГЭС) до ТП-918 Эл.пробой КЛ-10 кВ в ТП-918 от ВН яч.4 до Т-2. Перегорание ПК-10 кВ ф."А", "В" и "С" в ТП-919.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-Р (6 кВ) | 2 ТП | Сотовые операторы, 13 ч/сект., 34 дачи, насосная холодной воды (резерв) | 2023-08-18 | 5:54 | 6:03 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-667 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.22-51 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.4-166 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.6-39 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП | 10 мкд - 476 кв., 7 юр/лиц, училище, база филиала ул. Коммунаров 2, | 2023-08-18 | 12:37 | 14:10 | 1:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-10-Л (6 кВ) | 4 ТП | 30 мкд - 1395 кв., стомотология №1, дет. стомотология, дет. поликлиника, дет/сад №95, шк.интернат №64, насосная, АТС-3, женская консультация, 87 юр/лиц | 2023-08-18 | 15:04 | 16:20 | 1:16 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-542 до ТП-543
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-667 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 2 юр/лица (НГТРО, ГТРК "Кузбасс") | 2023-08-18 | 15:05 | 18:30 | 3:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-12-2Ц (6 кВ) | 2 ТП | 11 юр/лиц, вышка связи, дом сестринского ухода, 10 мкд - 198 кв. | 2023-08-19 | 6:31 | 7:40 | 1:09 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЦРП-2 до ТП-308
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-АГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-6) | 5 ТП | 2 дет/сад, мед. колледж, 2 пол-ки, фонд мед.страх., 58 юр/лиц, 15 мкд - 919 кв. | 2023-08-19 | 18:49 | 18:49 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ПС ПС-"Анжерская" до РП-6 сторонней организацией "Мегаполис" при производстве несогласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Ржавчик Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2023-08-19 | 20:40 | 20:59 | 0:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-Р (6 кВ) | 3 ТП | 39 ч/сект., 37 дач, 6 юр/лиц | 2023-08-19 | 22:10 | 24:37 | 2:27 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение разрядника ф."В" на ТП-ТАШ-311
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | 1 юр/лицо. | 2023-08-19 | 23:17 | 20:56 | 573:39 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях потребителя Артель "Западная" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") РП-4 (ООО "РООС") | ф.4-16-Г (10 кВ) | 8 ТП | 419 ч/сект., 12 юр/лиц | 2023-08-20 | 5:46 | 5:48 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.10-7-7Ц (10 кВ) | 2 ТП | Гидроузел (ГУ) №3, НФС | 2023-08-20 | 10:08 | 13:50 | 3:42 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Разрушение изоляторов на оп. №25 по ф."С".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | г. Мыски. ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, КНС (резерв), 3 мкд - 76 кв., 299 ч/сект, 14 юр/лица | 2023-08-20 | 14:59 | 15:58 | 0:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждения в сетях ЦОФ "Сибирь | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 2 ТП | г. Мыски. Насосная, ВНС №814 (есть резерв) | 2023-08-20 | 20:15 | 14:44 | 570:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение КЛ-6 кВ в сетях ЦОФ "Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-Н (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-7) от ВВ в ТП-755 | 12 ТП | 12 мкд - 834 кв., 24 ч/сект., школа №6, колледж, дет/сад №27, техникум, псих. больница, центр реабилитации, 25 юр/лиц, медицинский центр, 79 гаражей | 2023-08-20 | 19:40 | 20:03 | 0:23 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) от ПСС-692 | 6 ТП | 8 ч/сект., 1 юр/лицо, 2 СНТ (99 сад. участков). | 2023-08-21 | 7:55 | 9:04 | 1:09 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой проходных изоляторов ф."В" и "С", сгорание плавкой вставки ф."В" на ТП-НВ 674.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-12-Д (6 кВ) | 12 ТП | пос. Рудник 2 мкд - 24 кв., 230 ч/сект., котельная, санаторий Анжерский, КНС, 24 юр/лиц | 2023-08-21 | 11:42 | 12:28 | 0:46 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Повреждение ж/б оп. №50/1 в результате падения спиленного дерева неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") | ф.6-9-Б (6 кВ) | 1 ТП | Насосная | 2023-08-21 | 12:20 | 12:22 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой абонентской КЛ-6 кВ от оп. №7 ВЛ-6 кВ до ТП-Балгашта (абонентское). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" ("РЖД") | ф.9-10 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-4) | 11 ТП | 171 ч/сект., 32 мкд - 790 кв., ЛОВД, школа, 2 насосных, скважина, 2 котельных, 33 юр/лица | 2023-08-21 | 12:43 | 12:43 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" Отключение 1 с.ш. 10 кВ на ПС-"Беловская тяговая" ("РЖД") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") | ф.6-9-Б (6 кВ) | 1 ТП | Насосная | 2023-08-21 | 15:18 | 17:09 | 1:51 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для выполнения работ по устранению повреждения персоналом потребителя на КЛ-6 кВ от оп. №7 до ТП-Балгашта (абонентское). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") | ф.6-10-Б (6 кВ) | 1 ТП | Насосная | 2023-08-21 | 15:18 | 17:09 | 1:51 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасного выполнения работ по устранению повреждения персоналом потребителя на КЛ-6 кВ от оп. №7 до ТП-Балгашта (абонентское). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) от ПСС-692 | 6 ТП | 8 ч/сект., 1 юр/лицо, 2 СНТ (99 сад. участков). | 2023-08-22 | 6:15 | 6:21 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-205 "ФС" (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ТП-ТАШ 003) | 2 ТП | 5 мкд - 78 кв., 9 ч/сект., ж/д вокзал (резерв) | 2023-08-22 | 13:30 | 16:08 | 2:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп. №50/57 до ТП-ТАШ 003
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-404 "ПБ" (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ТП-ТАШ 003) | 11 ТП | 2 больницы, 3 школы, 4 д/сада, 592 ч/сект., 11 насосных, 63 мкд - 1162 кв., 42 юр/лица. | 2023-08-22 | 14:45 | 16:13 | 1:28 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасного выполнения работ по выводу в ремонт КЛ-6 кВ ф.6-205-ФС. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | ф.6-8-С (6 кВ) | 31 ТП | 966 ч/сект. (сады), 15 юр/лиц, 93 гаража, ГИБДД | 2023-08-22 | 17:42 | 19:24 | 1:42 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в абонентском ТП-908 (База ПШС) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-13-Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-НВ 686 | 1 ТП | 3 ч/сект. | 2023-08-22 | 20:41 | 2:09 | 557:28 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ, эл.пробой проходных изоляторов по ф."А", "В", "С" в ТП-НВ 686
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-6-Б (6 кВ) | 16 ТП | 6 мкд - 41 кв., 49 ч/сект., котельная ГТХ №56, изолятор временного содержания, 19 юр/лиц | 2023-08-23 | 1:33 | 2:53 | 1:20 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Срыв изолятора ф."А" со штыря на приёмной траверсе КТП-606.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") ф.817 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-137 | 1 ТП | Вышка связи, 1 мкд - 8 кв.,131 ч/сект., 2 гаража | 2023-08-23 | 3:59 | 4:14 | 0:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Срабатывание плавкой вставки ПК-6 кВ ф."А" на ТП-137
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-11 ("КЭнК") | ф.РП-11-5 (10 кВ) | 4 ТП | 6 мкд - 577 кв, 15 юр/лиц | 2023-08-23 | 13:16 | 14:04 | 0:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-94 до ТП-95 сторонней организацией "Технострой" при производстве несогласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-36 (10 кВ) | 4 ТП | пгт. Бачатский. 202 ч/сект., 13 мкд - 826 кв., гимназия, 3 д/сада, бассейн, спорткомплекс, 44 юр/лица | 2023-08-23 | 15:09 | 15:41 | 0:32 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-345 до ТП-353 сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-14-ТП-6 | 2 ТП | 3 5-эт., 3 3-эт.дома (136 квартир), 24 юр/лица | 2023-08-24 | 10:05 | 10:27 | 0:22 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-345 до ТП-353
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-667 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть"), | 2 ТП | 4 юр/лица (НГТРО, ГТРК "Кузбасс"), 8 МКД (322 кв) | 2023-08-24 | 10:22 | 11:05 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.22-51 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 4 юр/лица (НГТРО, ГТРК "Кузбасс"), 8 МКД (322 кв) | 2023-08-24 | 10:22 | 11:30 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-667 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть"), | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2023-08-24 | 12:31 | 18:20 | 5:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская-2" ("Россети Сибирь") РП-10 ("ГЭС") | ф.6-10-11 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | Центр реабилитации детей и подротков с ограниченными возможностями, ДК 19 Партсъезда. | 2023-08-24 | 15:56 | 18:37 | 2:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение МТЗ Повреждение в сетях ПАО "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-НВ 739 | 1 ТП | 15 домов ч/сектора | 2023-08-24 | 22:40 | 23:38 | 0:58 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Эл.пробой опорного изолятора ф."С" в ТП-НВ 739.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | 1 юр/лицо. | 2023-08-25 | 9:36 | 9:36 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях потребителя Артель "Западная" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Урожайная" ("КЭнК") | 2 с.ш. (10 кВ) |  | 2 юр/лица (Яшкинские Теплицы, Макаронная фабрика) | 2023-08-25 | 10:23 | 10:24 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗМН Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М10 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РП-6) | 1 РП | 3 мкд - 291 кв., бойлерная ТЭР №8, 7 юр/лиц | 2023-08-25 | 10:32 | 10:43 | 0:11 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от оп. №96 до РП-6
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | ф.10-8-Ж (10 кВ) | 1 ТП | 2 мкд - 218 кв., бойлерная ТЭР №2 (резерв), 5 юр/лиц, 1 гараж | 2023-08-25 | 10:32 | 11:18 | 0:46 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-3 до ТП-707
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-10-Б (6 кВ) | 8 ТП | Котельная, 246 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-08-25 | 15:29 | 15:29 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-10-Б (6 кВ) | 8 ТП | Котельная, 246 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-08-25 | 17:00 | 17:29 | 0:29 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Механическое повреждение наконечника ф."В" на ЛР ТП-ТАШ 088.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-540 (6 кВ) | 2 ТП | п. Килинск Школа, котельная, клуб, вышка связи, 68 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-08-25 | 17:28 | 17:28 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | В-35 (35 кВ) отпайка на ПС-35/6 кВ "Селезень" | 3 ТП | ООО "Запсиблес" | 2023-08-25 | 17:58 | 21:19 | 3:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ПС-35/6 кВ "Селезень" ф.6-1-540 (6 кВ) ф.6-2-80 (6 кВ) | 1 ПС 9 ТП | 2 школы, 2 котельные, 182 ч/сект., клуб, насосная, 12 юр/лиц. | 2023-08-25 | 22:04 | 23:22 | 1:18 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Для устранения дефекта (нагрева) на выключателе В-35 кВ, отпайка на ПС-35 кВ "Селезень" по ф."С".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка (32 Садовых участка), СНТ Учул (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2023-08-25 | 24:55 | 27:23 | 2:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | ОЦ Звенящие Сосны, 1 юр/лицо, 17 ч/сект. | 2023-08-25 | 24:55 | 27:23 | 2:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") ф.10-6-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-ЧБ-409 | 1 ТП | Вышка сотовой связи "Билайн" | 2023-08-26 | 12:30 | 12:45 | 0:15 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены ОПН ф."В" на ТП-409
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-372 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | Поликлиника ГБ №22, дет. больница №3, Крюковская больница №1, горбольница №19, терапия ГБ №22, 170 ч/сект., 3 мкд - 120 кв., центр ребилитации для несовершенолетних, 1 мкд - 40 кв. | 2023-08-26 | 10:15 | 11:35 | 1:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.7-357 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 6 ТП ("ГЭС") | 260 ч/сект., 11 мкд (барачного типа) - 130 кв., 1 мкд - 57 кв., школа-интернат №88, 4 юр/лица | 2023-08-26 | 10:15 | 12:05 | 1:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Сураново" ("РЖД") | ф.6 (10 кВ) ф.4 (10 кВ) | 5 ТП | Скважина №17, школа №3, скважина №23, 11 юр/лиц, 245 ч/сект. | 2023-08-26 | 11:35 | 13:28 | 1:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТПС-110/10 кВ "Сураново" ("РЖД") Отключение ВЛ 110 кВ "Яшкинская-Сураново" (А-27) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-НВ 741 | 1 ТП | с. Куртуково 1 СНТ: 34 садовых дома | 2023-08-27 | 4:25 | 13:19 | 8:54 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Разрушение плавких патронов ПК-10 кВ, разрушение изоляторов держателей контактов ПК-10 кВ ф."А", "В", "С" в ТП-НВ 741.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 5 СНТ: 266 садовых домов | 2023-08-27 | 4:08 | 7:42 | 3:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 23 ТП | с. Куртуково 7 СНТ: 389 садовых домов; 1 ч/сект., уличное освещение | 2023-08-27 | 4:49 | 11:52 | 7:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-АР (6 кВ) | 5 ТП | п. Рудничный 44 ч/сект., 6 мкд - 420 кв., ДШИ, церковь, котельная, де/сад, ОМВД, насосная, СШ, 18 юр/лиц | 2023-08-27 | 14:45 | 17:17 | 2:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.27-188 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") 1 ТП ("КЭнК") | ГКБ №2, дет/сад №158, 1 мкд - 66 кв. | 2023-08-27 | 14:47 | 16:00 | 1:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 22 ТП | 1048 ч/сект, 8 мкд - 243 кв., больница, роддом, д/сад, УВД, котельная УВД, КНС, 55 юр/лиц | 2023-08-28 | 12:52 | 20:05 | 7:13 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Повреждение ж/б опоры легковым автомобилем | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | 1 с.ш. 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ | 65 ТП | Бытовых потребителей: 18827 шт., 32 социально значимых объектов, среди которых 1 больниц, 5 школ, 11 детских садов, 4 котельных, 11 объектов водоснабжения | 2023-08-28 | 16:13 | 16:28 | 0:15 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЛЗШ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 5 СНТ: 266 садовых домов | 2023-08-29 | 4:40 | 5:11 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") РП-4 (ООО "РООС") | ф.4-16-Г (10 кВ) от ЛР-72 | 5 ТП | п. Бабанаково 175 ч/сект., 9 юр/лиц | 2023-08-29 | 5:13 | 6:40 | 1:27 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение изолятора на оп. №1-3.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-10-Г (10 кВ) | 11 ТП | 2 котельные, МБУЗ ЦРБ (+ котельная), 2 дет/сада, школа, 64 юр/лица, 293 ч/сект, 5 мкд - 102 кв. | 2023-08-29 | 9:04 | 9:06 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-10-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТС 006 | 1 ТП | Дет/сад | 2023-08-29 | 9:21 | 10:53 | 1:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ ф."А" и "В" в ТП-ТС 006.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ст. Литвиново Скважина, 9 ч/сект, АБЗ | 2023-08-29 | 13:29 | 20:51 | 7:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 4 ч/сект. | 2023-08-29 | 14:10 | 16:45 | 2:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-Трамвайный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от ПСС-НВ 691 ("КЭнК") | 2 ТП | Вышка связи, 1 юр/лицо | 2023-08-29 | 15:22 | 17:31 | 2:09 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Эл.пробой опорных изоляторов ф."С" колодки держателя ПК-6 кВ на ТП-НВ 691
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Молодёжная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-М (10 кВ) от ТП-42 до ТП-44 | 3 ТП | 199 ч/сект., 8 юр/лиц | 2023-08-29 | 16:02 | 16:50 | 0:48 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Разрушение штыревого изолятора на оп. №3-4.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 21 ч/сект. | 2023-08-30 | 8:17 | 9:20 | 1:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тяговая" ("РЖД") | ф.6-1-К (6 кВ) ("ОЭСК") | 2 ТП | 1 юр/лицо, 241 ч/сектор | 2023-08-31 | 8:00 | 9:22 | 1:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "ОЭСК". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.6-39 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть"), | 3 ТП ("ГЭС") | 5 мкд - 365 кв., 22 юр/лиц, колледж, база филиала (Коммунаров 2). | 2023-08-31 | 12:35 | 12:52 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №37 "Базовая" (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-1-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-13) | 30 ТП | 3,663 абонента, 12 социально значимых объектов, среди которых 3 больниц, 3 школ, 4 детских садов, 2 котельных | 2023-08-31 | 14:02 | 14:19 | 0:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №37 "Базовая" (ООО ХК «СДС - Энерго») РП-13 ("КЭнК") | ф.6-9-Я (6 кВ) | 19 ТП | 39 мкд - 1202 кв., 643 ч/сект., котельная ТЭР №28 (резерв), котельная ТЭР №29, 2 школы, д/сад, поликлиника, котельная ЦРБ, ЦРБ, женская консультация, 29 юр/лиц | 2023-08-31 | 14:02 | 14:45 | 0:43 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от оп. №48 до ТП-229
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-1-Ц (6 кВ) | 20 ТП | 2,062 абонента, 17 социально значимых объектов, среди которых 8 больниц, 2 школ, 2 детских садов, 5 котельных | 2023-08-31 | 16:29 | 17:29 | 1:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от оп. №1 до ТП-131.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "№2" (ООО "РООС") | ф.6-46-Ж (6 кВ) | 16 ТП | г. Полысаево. Школа, д/сад, ДДТ, 31 юр/лиц, 7 мкд -104 кв., 1344 ч/сект., 5 гаражей. | 2023-08-31 | 19:06 | 19:43 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ "№2" (ООО "РООС") Повреждение в сетях ООО "РООС" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-18 (6 кВ) от ВВ в ТП-559 | 11 ТП | 106 ч/сект., 6 юр/лиц | 2023-08-31 | 22:40 | 23:46 | 1:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской отпайке обслуживаемой ТСО Сибирь | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) | 37 ТП | пгт. Тяжинский 11 котельных, 4 водонапорных башни, 3 д/сада, ДК, Администрация, ЦРБ, 5 школ, спорткомплекс, 240 юр/лиц, 1748 ч/сект., общежитие - 10 комн., 46 мкд - 973 кв. | 2023-09-01 | 9:09 | 9:29 | 0:20 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 ф.10-26-К от оп. №19 до оп. №20.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-МА-2 10 кВ ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 32 ТП | 4 котельные, вышка "Мегафон", д/сад, спорт. школа, 955 ч/сект., 28 МКД, 104 юр/лица | 2023-09-01 | 16:00 | 16:03 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) от Р-1 | 1 ТП | 1 мкд - 8 кв., 136 ч/сект., 3 гаража, 4 юр/лица | 2023-09-02 | 17:50 | 19:03 | 1:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой проходного изолятора ф."С" на ТП-21
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-2 ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2023-09-03 | 8:11 | 9:36 | 1:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС НВ-20 ("КЭнК") | 3 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), | 2023-09-03 | 8:11 | 9:36 | 1:25 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от Р-ОС 22 ("КЭнК") | 7 ТП | 1 СНТ: 30 садовых домов. | 2023-09-03 | 8:26 | 14:45 | 6:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Выход из строя (выгорание) ПКУ на оп. №135/3 в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 23 ТП | с. Куртуково 7 СНТ: 389 садовых домов; 1 ч/сект., уличное освещение | 2023-09-03 | 9:26 | 14:45 | 5:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) от ПСС-ГУ-9 ("КЭнК") | 5 ТП | 259 ч/сект., 2 юр/лица | 2023-09-03 | 8:23 | 9:05 | 0:42 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-4 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП | 208 ч/сект., школа №66, 2 гаража, МВД, 2 юр/лица, больница №8 | 2023-09-03 | 13:40 | 16:30 | 2:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-11-Ж (6 кВ) | 8 ТП | 253 ч/сект., 23 мкд - 754 кв., школа №12, дет. санаторий, ДК, д/сад-школа, спорт. школа, КНС, насосная, 36 юр/лиц | 2023-09-03 | 17:17 | 17:25 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Тайга" ("РЖД") ф.701 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-91 | 1 ТП | Станция биологической очистки воды, котельная СБО | 2023-09-03 | 17:45 | 17:45 | 0:00 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Выход из строя трансформатра Т-1 в ТП-91
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") ф.10-10-73 ("КЭнК") | ТП-73 | 1 ТП | 4 МКД, д/сад, 5 юр/лиц | 2023-09-04 | 4:11 | 4:47 | 0:36 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Эл.пробой опорного изолятора ф."В" на шинном мосту в ТП-73
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-477П | 1 ТП | СНТ "Флора" (170 ч/сект.) | 2023-09-04 | 17:00 | 19:11 | 2:11 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Эл.пробой проходного изолятора ф."С" на ТП-477П.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибири") | ф.6-3-Х (6 кВ) (СНТ Дружба) | 1 ТП | СНТ Кешево (55 дома ч/сект.) | 2023-09-05 | 5:50 | 14:04 | 8:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях СНТ Дружба | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.216-КВ | 1 ТП | Стройплощадка | 2023-09-05 | 9:11 | 11:48 | 2:37 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.217-КВ | 1ТП | Стройплощадка | 2023-09-05 | 9:11 | 11:40 | 2:29 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("РООС") | ф.6-17-8 (6 кВ) (ООО "РООС") | 1 ТП | п. Новый-Городок 1 юр/лицо, 45 ч/сектора. | 2023-09-05 | 10:49 | 11:14 | 0:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РООС". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская-2" ("Россети Сибирь") РП-10 ("Россети Сибирь") | ф.6-10-11 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, ДК 19 Партсъезда. | 2023-09-05 | 14:40 | 16:17 | 1:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | В-6 Т-2 (6 кВ) | 8 ТП | 2 насосных, 2 юр/лиц, 2 вышки связи, 144 ч/сект. | 2023-09-05 | 14:58 | 15:02 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЛЗШ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Талая" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 на оп.№10/14/1 | 2 ТП | дер. Талая 2 юр/лица, 30 ч/сектора | 2023-09-05 | 17:50 | 21:45 | 3:55 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение на ТП-019П.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-М (10 кВ) от ТП-12 | 2 ТП | 25 ч/сект., скважина, 1 юр/лицо | 2023-09-05 | 22:37 | 1:28 | 554:51 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Отгорание шлейфа ВЛ-10 кВ на ЛР в сторону ТП-71
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колмогоровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-0-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-ЯШ 9 ("КЭнК") | 6 ТП | с. Колмогорово Скважина, 11 ч/сект., турбаза | 2023-09-06 | 8:19 | 8:21 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 8 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв., 482 ч/сект., 1 гараж, КНС, дет/сад, котельная (резерв), 9 юр/лиц | 2023-09-06 | 19:01 | 19:37 | 0:36 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") | ф.6-1-4А (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-5) | 33 ТП | КНС, гидроузел, Администрация, ОГПС, больница, 3 котельные, школа №30, 3 д/сада, интернат, ДШИ, КДЮСШ, ДЮЦ, Сбербанк, ОРМ, библиотека, 71 юр/лицо, 22 физ/лиц, 24 мкд - 1392 кв., 1712 ч/сект. | 2023-09-06 | 21:44 | 21:44 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-КНС (6 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей нет | 2023-09-07 | 8:54 | 9:55 | 1:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-КНС (6 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей нет | 2023-09-07 | 12:00 | 12:49 | 0:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-222 | 24 ТП | 2 ВНС, ДК, КНС, вышка сотовой связи, 11 юр/лиц, 8 мкд - 407 кв., 764 ч/сект., пол-ка, тубдиспасер, леч. корпус №3 | 2023-09-07 | 10:15 | 12:37 | 2:22 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Падение спиленного дерева персоналом "Водоканала" на ВЛ-6 кВ с последующим обрывом провода ф."С" на оп. №82-2 и срывом изолятора ф."С" на оп. №82-1. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 22 ТП | 1048 ч/сект, 8 мкд - 243 кв., больница, роддом, д/сад, УВД, котельная УВД, КНС, 55 юр/лиц | 2023-09-09 | 12:48 | 13:22 | 0:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. в ЦРП-1) | 13 ТП | 713 ч/сект., 9 мкд - 462 кв., д/сад, 3-й гидроузел, Энергосеть, ЦДК, 32 юр/лица | 2023-09-09 | 12:48 | 13:35 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-Г (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. в ЦРП-1) | 17 ТП | 933 ч/сект., 51 мкд - 1019 кв, больница, роддом, школа, 3 д/сада, гидроузел, стадион, Энергосеть, 109 юр/лиц | 2023-09-09 | 12:48 | 13:35 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-10-Ш (6 кВ) | 5 ТП | 19 мкд - 707 кв., котельная ТЭР №48 (резерв), техникум, мед. центр, центр лучевой диагностики, колледж, школа №6, дет/сад №27, 19 юр/лиц | 2023-09-09 | 18:05 | 18:31 | 0:26 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп. №1 до ТП-517.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.10-6-4Ц (10 кВ) от ВВ в ТП-240 | 5 ТП | 363 ч/сект., 10 юр/лиц | 2023-09-10 | 11:24 | 13:05 | 1:41 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение стойки ж/б опоры №2/13 у основания не установленным транспортным средством. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Чулеш" ("КЭнК") | В-35 Т (35 кВ) | 1 ТП | п. Чулеш Школа, медпункт, клуб, 78 ч/сект., 2 юр/лица | 2023-09-11 | 1:18 | 11:01 | 9:43 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 35 кВ. Внутрибаковое повреждение трансформатора ТМГ-400 35/0,4
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п. Майск, п. Талон, п. Мрас-Су. 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-09-11 | 1:26 | 1:28 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 35 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-09-11 | 6:25 | 10:18 | 3:53 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для безопасности выполнения работ | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Вахрушевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-6) ПСС-25 |  | Отключенных потребителей нет | 2023-09-12 | 12:57 | 16:45 | 3:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Повреждение опоры ВЛ-6 кВ ф.6-2-Г техникой сторонней организации "ООО уч.Коксовый" | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-6-Ш2 (6 кВ) | 3 ТП | 2 юр/лица, 75 ч/сект | 2023-09-12 | 14:38 | 15:34 | 0:56 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены поврежденного изолятора на оп. №13.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Утуя" ("КЭнК") | В-6-Т-2 (6 кВ) | 4 ТП | Операторная канатной дороги, канатная дорога, кафе "У реки" | 2023-09-12 | 16:22 | 16:57 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Утуя" ("КЭнК") | ф.6-8-НКС (6 кВ) | 2 ТП | Операторная канатной дороги, кафе "У реки" | 2023-09-12 | 17:00 | 22:32 | 5:32 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Обрыв изолированного провода ф."В" в пролете опор №23-24 грузовым автомобилем сторонней организации | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Утуя" ("КЭнК") | ф.6-5-НКС (6 кВ) | 4 ТП | Операторная канатной дороги, канатная дорога, кафе "У реки" | 2023-09-12 | 17:00 | 22:32 | 5:32 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для безопасного выполнения работ по устранению повреждения на ф.6-8-НКС | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-13-16 (10 кВ) | 4 ТП | 2 библиотеки, 2 д/сада, школа, школа-интернат, администрация, техникум, 74 юр/лица, 48 мкд - 1925 кв., 196 ч/сект., 126 гаражей | 2023-09-12 | 23:35 | 23:40 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Л (10 кВ) | 27 ТП | 6 котельных, 7 скважин, насосная, ЛИУ-33, школа, 2 дет/сада, гаражи, 61 юр/лицо, 1293 ч/сект., 512 коммун/кв, МЧС ОГПС-8. | 2023-09-13 | 1:22 | 4:06 | 2:44 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа ф."В" на оп №1.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-Л (10 кВ) | 14 ТП | 1227 ч/сект., 1 мкд - 24 кв., котельная №3 (резерв), д/сад, 12 юр/лиц, 2 скважины (резерв), котельная №12, культурно досуговый центр. | 2023-09-13 | 1:22 | 2:10 | 0:48 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ 110 кВ "Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино" ("Россети Сибирь") | 193 ТП | 19945 человек, 116 социально значимых объектов, среди которых 4 больниц, 18 школ, 18 детских садов, 43 котельных, 33 объектов водоснабжения. | 2023-09-13 | 4:48 | 5:27 | 0:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/6 кВ Тайга и ПС-35/6 кВ ЦПП Аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Юго-Западная" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Д (6 кВ) | 9 ТП | 1 мкд - 12 кв., 920 ч/сект., котельная ГТХ №65, котельная ГТХ №66, школа №66, насосная, школа №66, 14 юр/лиц, 1 гараж | 2023-09-13 | 10:27 | 11:14 | 0:47 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение спиленного дерева неизвестными лицами на провода ВЛ-6 кВ в пролёте опор №42-№43 с повреждением ВЛ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-40-М6 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-12) | 9 ТП | 32 мкд - 3798 кв., бойлерная ТЭР №5, бойлерная ТЭР №6, бойлерная ТЭР №7, школа №45, дет/сад №111, 23 юр/лица, 1 гараж | 2023-09-13 | 16:04 | 16:23 | 0:19 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ яч.8 ввода ф.10-40-М6 в РП-12 Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2023-09-14 | 11:14 | 11:20 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ при аварийном отключении стороннего фидера. Неселективная работа защит РЗиА. Повреждения в сетях "РЖД". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) | 4 ТП | ОЦ "Карлык" (без детей, на объекте один сторож), СНТ Автомобилист: 60 садовых домов, гостиница "Кедровка" (резерв), БФ "Источник жизни", вышки связи, 1 ч/сект. | 2023-09-14 | 11:14 | 11:15 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ при аварийном отключении стороннего фидера. Неселективная работа защит РЗиА. Повреждения в сетях "РЖД". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-7-ЗЖБК (6 кВ) от ЯКНО-1 | 15 ТП ("КЭнК") 6 ТП (потреб.) | 26 юр/лиц | 2023-09-14 | 11:57 | 13:17 | 1:20 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Повреждение КЛ-6 кВ на ТП-33 (КЛ и ТП принадлежит потребителю). Повреждение в сети потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") ф.6-4-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-528 | 1 ТП | 1 мкд, 38 ч/сект., дет/сад №15, 4 юр/лица, уличное освещение. | 2023-09-14 | 15:10 | 15:53 | 0:43 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Сгорание плавкой вставки в патроне ПК ф."В" при наличии повреждения по стороне 0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ТП-ТАШ 003 ("КЭнК") | ф.6-9-РТС (6 кВ) | 8 ТП | РТС, 2 насосные холодной воды, школа-интернат №3, 18 мкд - 216 кв., 314 ч/сект., 80 дач, 57 гаражей, 14 юр/лиц | 2023-09-14 | 18:56 | 21:16 | 2:20 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Эл.пробой ОПН-6 кВ ф."В" на оп. №131
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") | ф.6-15-Р (6 кВ) | 10 ТП | РТС, Насосная холодной воды (ЮКЭК), 6 юр/лиц, 77 ч/сект | 2023-09-14 | 18:56 | 1:45 | 558:49 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза Эл.пробой ОПН-6 кВ ф."А", "В", "С" на оп. №50 Эл.пробой ОПН-6 кВ ф."В" на ТП-ТАШ 624
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | СНТ (садовое товарищество): 128 ч/сект. | 2023-09-14 | 21:32 | 2:31 | 556:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от Р-11 | 9 ТП | г. Мыски. 57 ч/сект., 4 ю/лица, 214 дач/уч. | 2023-09-15 | 12:04 | 17:54 | 5:50 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Повреждение ж/б оп.№157 легковым автомобилем | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-Г (6 кВ) | 7 ТП | г. Мыски. 31 мкд - 1533 кв,, ДК , 4 д/сада, роддом, больница, дет. больница, дет. пол-ка, взрослая пол-ка, гор.суд, 151 ч/сект., 53 ю/лица | 2023-09-15 | 13:24 | 15:58 | 2:34 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от РП-1 яч.15 до ТП-85 яч.2
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 23 ТП | с. Куртуково 7 СНТ: 389 садовых домов; 1 ч/сект., уличное освещение | 2023-09-15 | 13:25 | 16:07 | 2:42 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.7-357 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 6 ТП ("ГЭС") | 260 ч/сект., 11 мкд (барачного типа) - 130 кв., 1 мкд - 57 кв., школа-интернат №88, 4 юр/лица | 2023-09-15 | 15:20 | 17:00 | 1:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21к (6 кВ) (ввод с.ш. РП-8) | 1 РП | г. Мыски. 1 юр/лицо (ООО АльянсСтрой (Здание АБК)) | 2023-09-15 | 17:50 | 22:36 | 4:46 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение на отходящей с РП-8 яч.1 в сети потребителя ООО "АльянсСтрой" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-НВ 759 ("КЭнК") | 8 ТП | п.Сосновка 93 ч/сект., уличное освещение. | 2023-09-15 | 23:56 | 23:57 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) | 23 ТП 1 РП | 317 ч/сект, 2 скважины, 5 юр/лиц | 2023-09-16 | 0:40 | 0:40 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3 (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | 2 магазина, 3 УО, 2 мкд - 24 кв., 116 ч/сект., 2 дачи, 1 гараж | 2023-09-16 | 1:17 | 1:18 | 0:01 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Оперативное отключение для отключения ЛРС-46 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3 (10 кВ) ("РЖД") от ЛРС-46 ("КЭнК") | 2 ТП | 1 мкд - 16 кв., 116 ч/сект., 2 дачи, 1 магазин, 1 гараж | 2023-09-16 | 1:17 | 4:14 | 2:57 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой разрядника 10 кВ на ТП-ТАШ 096. Эл.пробой проходного изолятора в шкафу коммерческого учета.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) | 23 ТП 1 РП | 317 ч/сект, 2 скважины, 5 юр/лиц | 2023-09-16 | 5:01 | 7:43 | 2:42 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было неполнофазный режим. Обрыв (перегорание) провода ВЛ на оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Моховская" (ОАО "Кузбасс Электро") | ПС-35/10 кВ "ППШ" | 68 ТП | Бытовых потребителей: 20373 шт., 34 социально значимых объектов, среди которых 1 больниц, 5 школ, 11 детских садов, 4 котельных, 13 объектов водоснабжения | 2023-09-17 | 0:14 | 4:36 | 4:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Моховская" (ОАО "Кузбасс Электро"). Повреждение в сетях Россети Сибирь на ВЛ-110 кВ Беловская-Новоленинская-2 цепь | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-С (6 кВ) до ПСС-23 | 9 ТП | 22 юр/лицо | 2023-09-18 | 16:27 | 17:02 | 0:35 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Повреждение в сети потребителя ООО "ТриО". | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №13" ("Россети Сибирь") | ф.6-36-Г (6 кВ) | 14 ТП | ГОВД, психдиспансер, прокуратура, горный техникум, 2 котельные, 1 резерв на котельную, дет/сад №13, станция скорой помощи, ЦГБ, дет. больница, пож. часть, казначейство, водоснаб, ЕДДС, 155 юр/лиц, 24 ч/сект., 1163 комм/кв | 2023-09-19 | 12:51 | 14:08 | 1:17 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ №1 от ПС-35 кВ "Шахта 13" до ТП-1 неустановленной техникой при производстве несогласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") ф.10-11-ВП1 (10 кВ) ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") | яч. 11 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-1) | 21 ТП | пгт. Крапивинский. КНС-1, водобашня, стадион, ветстанция, КНС-2, лаборатория, школьная котельная, д/сад, скважина, пекарня, 1, 2, подъем, 38 юр/лица, 457 ч/сект., 1 мкд - 30 кв., 12 гаражей. | 2023-09-20 | 9:38 | 9:38 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗМН Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.6-32 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.14-686 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("ГЭС") 1 ТП ("КЭнК") | 1 мкд - 12 кв., центр соц. помощи, станция связи Ростелеком | 2023-09-20 | 21:50 | 23:30 | 1:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с РП-2 (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Воинская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-355П | 1 ТП | 1 юр/лицо, 50 ч/сектора. | 2023-09-21 | 0:18 | 0:47 | 0:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Оперативное отключение для отыскания "земли". Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-8г (6 кВ) | 10 ТП | г. Мыски. 49 мкд - 2745 кв., 77 юр/лиц, ДК, почта, филиал г. Мыски, 3 д/сада, больница, школа, роддом, дет. больница, дет. поликлиника, гор.суд, 2 вышки связи, 192 ч/сект., АТС, 1 кинотеатр. | 2023-09-22 | 14:35 | 15:14 | 0:39 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой одной из двух КЛ от ТП-85 до ТП-208
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21к (6 кВ) (ввод с.ш. РП-8) | 1 РП | г. Мыски. 1 юр/лицо (ООО АльянсСтрой (Здание АБК)) | 2023-09-22 | 14:37 | 17:42 | 3:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-15-А (6 кВ) от ПСС-ОС 18 | 18 ТП | 71 юр/лицо, котельная, КНС-3, ПНС-6, д/сад №28, д/дом (резерв), котельная Ж/Д №2, КНС-2, очистные, 917 ч/сект., 20 мкд - 789 кв., 81 гараж | 2023-09-23 | 9:45 | 9:47 | 0:02 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв шлейфа ф."В" на ЛР-124 в сторону ТП-Маслозавод.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-2 (6 кВ) от Р-Г-2 до Р-Г2-1 | 14 ТП | г. Гурьевск. 6 МКД, 813 ч/сект., больница (рез),13 юр/лиц, водозабор, хлебзавод (рез), скважина, КНС, филиал "Гурьевск". | 2023-09-23 | 10:55 | 14:27 | 3:32 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Разрушение ж/б опоры у основания в результате повреждения неизвестным транспортным средством. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-667 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.22-51 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.4-166 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.6-39 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП | 10 мкд - 476 кв., 7 юр/лиц, училище, база филиала ул. Коммунаров 2, | 2023-09-23 | 18:20 | 18:50 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ №9 ("Евразэнерготранс") ТТП-4 ("Трамвайное предприятие") | ф.РКЦ (6 кВ) | 1 ТП ("КЭнК") 1 ТП (потреб.) | 8 юр/лиц (гаражи, АТП) | 2023-09-23 | 19:40 | 21:38 | 1:58 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-282 до ТП-А.База.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 25 ТП | 674 ч/сект., Нефтеперерабатывающий завод, 2 скважины, амбулатория, школа, ДК, Нефтебаза, 30 юр/лиц | 2023-09-24 | 10:53 | 10:59 | 0:06 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Оперативное отключение для снятие тела птицы на оп. №168. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 22 ТП | 1048 ч/сект., 8 мкд - 243 кв, больница, роддом, д/сад, АТС, КНС, 56 юр/лиц | 2023-09-25 | 10:56 | 11:13 | 0:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" ("РЖД") | ф.9-10 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-4) | 11 ТП | 171 ч/сект., 32 мкд - 790 кв., ЛОВД, школа, 2 насосных, скважина, 2 котельных, 33 юр/лица | 2023-09-25 | 15:58 | 15:58 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" Повреждение в сетях "РЖД". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-508 "Бельково" (6 кВ) | 9 ТП | Фильтровальная, ВГСЧ (+ЦТП), д/сад №7, Насосная КНС, техникум (+котельная), котельная, 15 юр/лиц, 6 мкд - 239 кв, 628 ч/сект. | 2023-09-25 | 19:09 | 21:42 | 2:33 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения горения контакта в плашечном зажиме на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 (АО"СибПСК") | ф.19-20-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-3) | 20 ТП | Дет/сад, дет поликлиника, КНС №1, База филиала, БРУ, гаражи, 38 юр/ лиц, 2332 комм кв | 2023-09-26 | 5:55 | 5:55 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 Повреждение в сетях АО "СибПСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 (АО"СибПСК") | ф.19-23-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-4) | 13 ТП | Храм, школа, 2 АЗС, дет/сад №1, отд. полиции, 25 юр/лиц, 353 ч/сект., 2084 комм/кв | 2023-09-26 | 5:55 | 5:55 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 Повреждение в сетях АО "СибПСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 (АО"СибПСК") | ф.19-25-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-7) | 5 ТП | ГУ №3 ввод №2, НФС ввод №2, КНС ввод №2, 152 ч/сектор. | 2023-09-26 | 5:55 | 5:55 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 Повреждение в сетях АО "СибПСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Г (6 кВ) от ТП-13 | 2 ТП | 2 юр/лица, 3 ч/сект. | 2023-09-26 | 13:28 | 14:36 | 1:08 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения срыва изолятора со штыря на оп. №3/1 отпайка на ТП-248.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") ф.8-454-2 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ 500 | 1 ТП | 9 ч/сект. | 2023-09-26 | 14:38 | 16:18 | 1:40 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавких вставок в трех патронах ПР-10.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-09-26 | 12:15 | 16:05 | 3:50 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Неисправность вторичных цепей ВВ-35 кВ Р-ТАШ 1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п. Майск, п. Талон, п. Мрас-Су. Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-09-27 | 4:40 | 4:43 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | ВНС-505 (скважина) | 2023-09-27 | 18:10 | 7:06 | 564:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №9 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-1-С ( 6 кВ) | 11 ТП | 1 мкд - 8 кв., 751 ч/сект., котельная ГТХ №30, НФС (резерв), 13 юр/лиц | 2023-09-28 | 11:32 | 12:00 | 0:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 125 ч/сект., 1 мкд - 36 кв., котельная №8 (рез.), очистные (резерв), 2 юр/лица | 2023-09-28 | 13:45 | 14:02 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ "Физкультурник" Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 6 ТП | 1 мкд - 7 кв., 588 ч/сект., д/сад №31 (+котельная), школа №7, 17 юр/лиц, 9 гаражей | 2023-09-28 | 13:45 | 14:45 | 1:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ "Физкультурник" Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") | ф.6-16 РП-ТАШ 12 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-ТАШ 11) | 18 ТП | 5 мкд - 61 кв., 488 ч/сект., 12 юр/лиц, 3 насосные, кислородная станция | 2023-09-29 | 2:07 | 2:08 | 0:01 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Повреждение ж/б оп.№159 легковым автомобилем | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") | ф.6-16 РП-ТАШ 12 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-ТАШ 11) | 2 ТП | 30 ч/сект. | 2023-09-29 | 10:00 | 14:05 | 4:05 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены поврежденной оп. №159 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №37 "Базовая" (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-31-Г (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-13) | 21 ТП | 42 мкд -1278, 643 ч/сект., котельная ТЭР №29, котельная ТЭР №28 (резерв), 2 школы, дет/сад, пол-ка, котельная ЦРБ, ЦРБ, 54 юр/лица | 2023-09-29 | 22:40 | 23:20 | 0:40 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №2 от оп. №15 до РП-13 яч. №13.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-17 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 2 МКД (90 квартир), | 2023-09-30 | 7:10 | 9:09 | 1:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании

## Лист1 (hidden)
УАПВ
НАПВ
Нет АПВ
УАВР
НАВР
Нет АВР
УРВ